ГОСТ 12.1.005-88

Группа Т58 

 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

 Система стандартов безопасности труда

 ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 

Occupational safety standards system. General sanitary requirements for working zone air 
МКС 13.040.30
ОКСТУ 0012 
Дата введения 1989-01-01 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством здравоохранения СССР, Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов

РАЗРАБОТЧИКИ

А.А.Каспаров, Р.Ф.Афанасьева, Е.К.Прохорова (руководители темы); О.Г.Алексеева, Л.Г.Арутюнян, Л.А.Басаргина, Н.А.Бессонова, Л.П.Боброва-Голикова, Н.Л.Василенко, Л.А.Гвозденко, Б.А.Дворянчиков, Г.А.Дьякова, Л.П.Еловская, Н.Г.Иванов, Н.Г.Карнаух, Б.А.Кацнельсон, Б.А.Курляндский, Б.Г.Лыткин, Н.С.Михайлова, Н.Н.Молодкина, С.И.Муравьева, Л.В.Павлухин, Е.М.Ратнер, Г.Н.Репин, Л.А.Серебряный, К.К.Сидоров, Е.Л.Синицина, Н.В.Славинская, В.Н.Тетеревников, В.П.Чащин, Ф.М.Шлейфман, Н.И.Шумская 
           
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 N 3388

3 ВЗАМЕН ГОСТ 12.1.005-76

4 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ     

Обозначение НТД, на который дана ссылка 	Номер пункта, приложения 	
ГОСТ 8.010-90 	5.1, 5.2 	
ГОСТ 12.1.007-76 	Приложение 1 (п.16) 	
ГОСТ 12.1.014-84 	5.6 	
ГОСТ 12.1.016-79 	5.1, 5.2 	
ГОСТ 13320-81
      	5.7* 	
ГОСТ Р 8.563-96
      	5.1*, 5.2* 	

5 ИЗДАНИЕ (январь 2008 г.) с Изменением N 1*, принятым в июне 2000 г. (ИУС 9-2000) 
________________ 
* Действует на территории Российской Федерации.     

Настоящий стандарт распространяется на воздух рабочей зоны предприятий народного хозяйства. Стандарт устанавливает общие санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата и допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Требования к допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны распространяются на рабочие места независимо от их расположения (в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.).

Требования к микроклимату не распространяются на рабочие места в подземных и горных выработках, в транспортных средствах, животноводческих и птицеводческих помещениях, помещениях для хранения сельскохозяйственных продуктов, холодильниках и складах.

Стандарт не распространяется на требования к воздуху рабочей зоны при радиоактивном загрязнении.

Стандарт содержит общие требования к методам измерения и контроля показателей микроклимата и концентраций вредных веществ.

Термины и пояснения к ним приведены в приложении 1.

 1. ОПТИМАЛЬНЫЕ И ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ* 
_____________ 
* В соответствии с санитарными нормами микроклимата производственных помещений, утвержденными Минздравом СССР.

1.1. Показателями, характеризующими микроклимат, являются:

1) температура воздуха;

2) относительная влажность воздуха;

3) скорость движения воздуха;

4) интенсивность теплового излучения.

1.2. Оптимальные показатели микроклимата распространяются на всю рабочую зону, допустимые показатели устанавливаются дифференцированно для постоянных и непостоянных рабочих мест. Оптимальные и допустимые показатели температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений должны соответствовать значениям, указанным в табл.1. 
           
Таблица 1 

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений   
											
Период года 	Категория
работ 	Температура, °С 	Относительная влажность, % 	Скорость движения, м/с 	
   	   	оптималь-
ная 	допустимая 	оптималь-
ная 	допустимая на рабочих местах постоянных и непостоянных, не более 	опти-
маль-
ная, не более 
	 допустимая на рабочих местах постоянных и непосто- янных* 	
   	   	   	верхняя граница 	нижняя граница 	  		  
		
   	   	   	на рабочих местах 	  	   			
   	   	   	посто-
янных 	не-
посто-
янных 	пос-
тоян-
ных 	не-
посто-
янных
  	  				
Холод-
ный 	Легкая - Iа 	22-24 	25 	26 	21 	18 	40-60 	75 	0,1 	Не более 0,1 	
   	Легкая - Iб 	21-23 	24 	25 	20 	17 	40-60 	75 	0,1 	Не более 0,2 	
	Средней тяжести - IIа 	18-20 	23 	24 	17 	15 	40-60 	75 	0,2 	Не более 0,3 	
   	Средней тяжести - IIб 	17-19 	21 	23 	15 	13 	40-60 	75 	0,2 	Не более 0,4 	
   	Тяжелая - III 	16-18 	19 	20 	13 	12 	40-60 	75 	0,3 	Не более 0,5 	
Теплый 	Легкая - Iа 	23-25 	28 	30 	22 	20 	40-60 	55 
(при 28°С)	0,1 	0,1-0,2 	
   	Легкая - Iб 	22-24 	28 	30 	21 	19 	40-60 	60 
(при 27°С)	0,2 	0,1-0,3 	
  	Средней тяжести - IIа 	21-23 	27 	29 	18 	17 	40-60 	65 
(при 26°С) 	0,3 	0,2-0,4 	
   	Средней тяжести - IIб 	20-22 	27 	29 	16 	15 	40-60 	70 
(при 25°С) 	0,3 	0,2-0,5 	
   	Тяжелая - III 	18-20 	26 	28 	15 	13 	40-60 	75 
(при 24°С 
и ниже)	0,4 	0,2-0,6 	

________________      
* Большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует максимальной температуре воздуха, меньшая - минимальной температуре воздуха. Для промежуточных величин температуры воздуха скорость его движения допускается определять интерполяцией; при минимальной температуре воздуха скорость его движения может приниматься также ниже 0,1 м/с - при легкой работе и ниже 0,2 м/с - при работе средней тяжести и тяжелой. 
           
1.3. Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и экономическим причинам не обеспечиваются оптимальные нормы.

1.4. В кабинах, на пультах и постах управления технологическими процессами, в залах вычислительной техники и других производственных помещениях при выполнении работ операторского типа, связанных с нервно-эмоциональным напряжением, должны соблюдаться оптимальные величины температуры воздуха 22-24°С, его относительной влажности 60-40% и скорости движения (не более 0,1 м/с). Перечень других производственных помещений, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы микроклимата, определяется отраслевыми документами, согласованными с органами санитарного надзора в установленном порядке.

1.5. При обеспечении оптимальных показателей микроклимата температура внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка и др.), или устройств (экранов и т.п.), а также температура наружных поверхностей технологического оборудования или ограждающих его устройств не должны выходить более чем на 2°С за пределы оптимальных величин температуры воздуха, установленных в табл.1 для отдельных категорий работ. При температуре поверхностей ограждающих конструкций ниже или выше оптимальных величин температуры воздуха рабочие места должны быть удалены от них на расстояние не менее 1 м. Температура воздуха в рабочей зоне, измеренная на разной высоте и в различных участках помещений, не должна выходить в течение смены за пределы оптимальных величин, указанных в табл.1 для отдельных категорий работ.

1.6. При обеспечении допустимых показателей микроклимата температура внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка и др.), или устройств (экранов и т.п.) не должна выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха, установленных в табл.1, для отдельных категорий работ. Перепад температуры воздуха по высоте рабочей зоны при всех категориях работ допускается до 3°С.

Колебания температуры воздуха по горизонтали в рабочей зоне, а также в течение смены допускаются до 4°С - при легких работах, до 5°С - при средней тяжести работах и до 6°С - при тяжелых работах, при этом абсолютные значения температуры воздуха, измеренной на разной высоте и в различных участках помещений в течение смены, не должны выходить за пределы допустимых величин, указанных в табл.1.

Требования 1.5 и 1.6 к температуре внутренних поверхностей ограждающих конструкций и устройств не распространяются на температуру поверхностей систем охлаждения и отопления помещений и рабочих мест.

1.7. При обеспечении оптимальных и допустимых показателей микроклимата в холодный период года следует применять средства защиты рабочих мест от радиационного охлаждения от остекленных поверхностей оконных проемов, в теплый период года - от попадания прямых солнечных лучей.

1.8. Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов, инсоляции на постоянных и непостоянных рабочих местах не должна превышать 35 Вт/м при облучении 50% поверхности тела и более, 70 Вт/м - при величине облучаемой поверхности от 25 до 50% и 100 Вт/м - при облучении не более 25% поверхности тела.

Интенсивность теплового облучения работающих от открытых источников (нагретый металл, стекло, “открытое” пламя и др.) не должна превышать 140 Вт/м, при этом облучению не должно подвергаться более 25% поверхности тела и обязательным является использование средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.

При наличии теплового облучения температура воздуха на постоянных рабочих местах не должна превышать указанные в табл.1 верхние границы оптимальных значений для теплого периода года, на непостоянных рабочих местах - верхние границы допустимых значений для постоянных рабочих мест.

1.9. В производственных помещениях, расположенных в четвертом строительно-климатическом районе, определяемом в соответствии со строительными нормами и правилами по климатологии и геофизике, утвержденными Госстроем СССР, при соблюдении требований 1.11 по предупреждению перегревания работающих, верхнюю границу допустимой температуры воздуха в теплый период года, указанную в табл.1, допускается повышать на постоянных и непостоянных рабочих местах соответственно:

не выше 31 и 32°С - при легких работах;

не выше 30 и 31°С - при работах средней тяжести;

не выше 29 и 30°С - при тяжелых работах.

Скорость движения воздуха при этом должна увеличиваться на 0,1 м/с, а относительная влажность воздуха понижаться на 5% на каждый градус повышения температуры, начиная от верхних границ допустимых температур воздуха, установленных в табл.1 для отдельных категорий работ по тяжести в теплый период года.

1.10. В производственных помещениях, расположенных в строительно-климатическом подрайоне IV Б, определяемом в соответствии со строительными нормами и правилами по климатологии и геофизике, утвержденными Госстроем СССР, допускается в теплый период года на постоянных и непостоянных рабочих местах повышать относительную влажность воздуха, но не более чем на 10% по отношению к допустимым величинам, приведенным в табл.1 для различных параметров температуры воздуха.

1.11. В производственных помещениях, в которых допустимые нормативные величины показателей микроклимата невозможно установить из-за технологических требований к производственному процессу или экономически обоснованной нецелесообразности, должна быть обеспечена защита работающих от возможного перегревания и охлаждения: системы местного кондиционирования воздуха, воздушное душирование, помещения для отдыха и обогревания, спецодежда и другие средства индивидуальной защиты, регламентация времени работы и отдыха и т.п. В целях профилактики тепловых травм температура наружных поверхностей технологического оборудования или ограждающих его устройств не должна превышать 45°С.

 2. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА 
2.1. Измерения показателей микроклимата должны проводиться в начале, середине и конце холодного и теплого периода года не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце). При колебаниях показателей микроклимата, связанных с технологическими и другими причинами, измерения необходимо проводить также при наибольших и наименьших величинах термических нагрузок на работающих, имеющих место в течение рабочей смены.

Измеренные величины показателей микроклимата должны соответствовать нормативным требованиям табл.1 (1.4-1.6 и 1.8).

2.2. Температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха измеряют на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки при работах, выполняемых сидя, и на высоте 1,5 м - при работах, выполняемых стоя. Измерения проводят как на постоянных, так и на непостоянных рабочих местах при их минимальном и максимальном удалении от источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения (нагретых агрегатов, окон, дверных проемов, ворот, открытых ванн и т. д.).

2.3. В помещениях с большой плотностью рабочих мест, при отсутствии источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения, участки измерения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха распределяются равномерно по всему помещению в соответствии с табл.2.

Таблица 2 

Минимальное количество участков измерения параметров микроклимата 
		
Площадь помещения, м 	Количество участков измерения 	
               До 100 	4 	
От 101  " 400 включ.	8 	
Св. 400 	Количество участков определяется расстоянием между ними, которое не должно превышать 10 м 	

2.4. Для определения разности температуры воздуха и скорости его движения по высоте рабочей зоны следует проводить выборочные измерения на высоте 0,1; 1,0 и 1,7 м от пола или рабочей площадки в соответствии с задачами исследования.

Каждая из измеренных на этих уровнях величин должна соответствовать требованиям табл.1 (1.4-1.6 и 1.8).

2.5. При наличии источников лучистого тепла интенсивность теплового облучения на постоянных и непостоянных рабочих местах необходимо определять в направлении максимума теплового излучения от каждого из источников, располагая приемник прибора перпендикулярно падающему потоку на высоте 0,5; 1,0 и 1,5 м от пола или рабочей площадки.

Интенсивность теплового облучения, измеренная на каждом из этих уровней, должна соответствовать нормативным требованиям 1.8.

2.6. Измерения температуры поверхностей ограждающих конструкций (стен, пола, потолка) или устройств (экранов и т.п.), наружных поверхностей технологического оборудования или его ограждающих устройств следует производить в рабочей зоне на постоянных и непостоянных рабочих местах.

2.7. Температуру и относительную влажность воздуха следует измерять аспирационными психрометрами. При отсутствии в местах измерения источников лучистого тепла температуру и относительную влажность воздуха можно измерять психрометрами типа ПБУ-1М, суточными и недельными термографами и гигрографами при условии сравнения их показаний с показаниями аспирационного психрометра.

2.8. Скорость движения воздуха измеряют анемометрами ротационного действия (крыльчатые анемометры). Малые величины скорости движения воздуха (менее 0,3 м/с), особенно при наличии разнонаправленных потоков, измеряют электроанемометрами, а также цилиндрическими и шаровыми кататермометрами и т.п.

2.9. Тепловое облучение, температуру поверхностей ограждающих конструкций (стен, пола, потолка) или устройств (экранов и т.п.), наружных поверхностей технологического оборудования или его ограждающих устройств следует измерять приборами типа актинометров, болометров, электротермометров и т.п.

2.10. Диапазон измерения и допустимая погрешность измерительных приборов должны соответствовать требованиям табл.3.

Таблица 3 

Требования к измерительным приборам 
			
Наименование показателя 	Диапазон измерения 	Предельное отклонение 	
Температура воздуха по сухому термометру, °С	От 30 до 50 включ. 	±0,2 	
Температура воздуха по смоченному термометру, °С	"     0  "    50   " 	±0,2 	
Температура поверхности, °С	"     0  "    50   " 	±0,5 	
Относительная влажность воздуха, %	"   10  "    90   " 	±5,0 	
 Скорость движения воздуха, м/с 	"     0  "    0,5  "
	±0,05 	
	   Св. 0,5 	±0,1 	
Интенсивность теплового облучения, Вт/м 	От 10 до 350 включ.	±5,0 	
   
   	   Св. 350 	±50,0 	

      
3. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 
3.1. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), используемых при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования, вентиляции, для контроля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих.

3.2. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит систематическому контролю для предупреждения возможности превышения предельно допустимых концентраций - максимально разовых рабочей зоны (ПДК) и среднесменных рабочей зоны (ПДК).

Величины ПДК и ПДК приведены в приложении 2.

3.3. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ разнонаправленного действия ПДК остаются такими же, как и при изолированном воздействии.

3.4. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия (по заключению органов государственного санитарного надзора) сумма отношений фактических концентраций каждого из них (, ,..., ) в воздухе к их ПДК (ПДК, ПДК,..., ПДК) не должна превышать единицы

.

4. КОНТРОЛЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 
            
4.1. Общие требования

4.1.1. Отбор проб должен проводиться в зоне дыхания при характерных производственных условиях.

4.1.2. Для каждого производственного участка должны быть определены вещества, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны. При наличии в воздухе нескольких вредных веществ контроль воздушной среды допускается проводить по наиболее опасным и характерным веществам, устанавливаемым органами государственного санитарного надзора.

4.2. Требования к контролю за соблюдением максимально разовой ПДК

4.2.1. Контроль содержания вредных веществ в воздухе проводится на наиболее характерных рабочих местах. При наличии идентичного оборудования или выполнении одинаковых операций контроль проводится выборочно на отдельных рабочих местах, расположенных в центре и по периферии помещения.

4.2.2. Содержание вредного вещества в данной конкретной точке характеризуется следующим суммарным временем отбора: для токсических веществ - 15 мин, для веществ преимущественно фиброгенного действия - 30 мин. За указанный период времени может быть отобрана одна или несколько последовательных проб через равные промежутки времени. Результаты, полученные при однократном отборе или при усреднении последовательно отобранных проб, сравнивают с величинами ПДК.

4.2.3. В течение смены и (или) на отдельных этапах технологического процесса в одной точке должно быть последовательно отобрано не менее трех проб. Для аэрозолей преимущественно фиброгенного действия допускается отбор одной пробы.

4.2.4. При возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ с остронаправленным механизмом действия должен быть обеспечен непрерывный контроль с сигнализацией о превышении ПДК.

4.2.5. Периодичность контроля (за исключением веществ, указанных в 4.2.4) устанавливается в зависимости от класса опасности вредного вещества: для I класса - не реже 1 раза в 10 дней, II класса - не реже 1 раза в месяц, III и IV классов - не реже 1 раза в квартал.

В зависимости от конкретных условий производства периодичность контроля может быть изменена по согласованию с органами государственного санитарного надзора. При установленном соответствии содержания вредных веществ III, IV классов опасности уровню ПДК допускается проводить контроль не реже 1 раза в год.

4.3. Требования к контролю за соблюдением среднесменных ПДК

4.3.1. Среднесменные концентрации определяют для веществ, для которых установлен норматив - ПДК. Измерение проводят приборами индивидуального контроля либо по результатам отдельных измерений. В последнем случае ее рассчитывают как величину, средневзвешенную во времени, с учетом пребывания работающего на всех (в том числе и вне контакта с контролируемым веществом) стадиях и операциях технологического процесса. Обследование осуществляется на протяжении не менее чем 75% продолжительности смены в течение не менее 3 смен. Расчет проводится по формуле

, 

где - среднесменная концентрация, мг/м; 
, ,..., - средние арифметические величины отдельных измерений концентраций вредного вещества на отдельных стадиях (операциях) технологического процесса, мг/м;

        ,  ,..., - продолжительность отдельных стадий (операций) технологического процесса, мин.
4.3.2. Периодичность контроля за соблюдением среднесменной ПДК должна быть не реже кратности проведения периодических медицинских осмотров, установленной Минздравом СССР. 

 5. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКАМ И СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЯ  КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 
5.1. Структура, содержание и изложение методик измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.016, ГОСТ 8.010.

5.1.*  Структура, содержание и изложение методик выполнения измерений концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563. 
_________________ 
* Действует на территории Российской Федерации - Изменение N 1 (ИУС 9-2000).

5.2. Методики измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, разрабатываемые, пересматриваемые или внедряемые, должны быть утверждены Минздравом СССР и метрологически аттестованы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.016, ГОСТ 8.010.

5.2.* Разрабатываемые, пересматриваемые или внедряемые методики выполнения измерений концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны быть аттестованы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563 и утверждены Минздравом России в установленном порядке. 
_________________ 
* Действует на территории Российской Федерации - Изменение N 1 (ИУС 9-2000).     

5.3. Методики и средства должны обеспечивать избирательное измерение концентрации вредного вещества в присутствии сопутствующих компонентов на уровне 0,5 ПДК.

5.4. Суммарная погрешность измерений концентраций вредного вещества не должна превышать ±25%.

5.4.* Границы допускаемой погрешности измерений концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, равных ПДК или более, должны составлять ±0,25% от измеряемой величины при доверительной вероятности 0,95; при измерениях концентраций ниже ПДК - границы допускаемой абсолютной погрешности измерений должны составлять ±0,25 ПДК в мг/м при доверительной вероятности 0,95. 
_________________ 
* Действует на территории Российской Федерации - Изменение N 1 (ИУС 9-2000).   
          
Нумерация соответствует оригиналу, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных. 
Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "±25%". - Примечание изготовителя базы данных.  

Примечания:

1. Данное требование распространяется на результаты единичных измерений (измерений, полученных при однократном отборе проб).

2. Для веществ, ПДК которых ниже 1,0 мг/м, допускается увеличивать указанные нормы не более чем в 2 раза. 
               
5.5. Результаты измерений концентраций вредных веществ в воздухе приводят к условиям: температуре 293 К (20°С) и давлению 101,3 кПа (760 мм рт. ст.).

5.6. Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны индикаторными трубками должно проводиться в соответствии с ГОСТ 12.1.014.

5.7. Для автоматического непрерывного контроля за содержанием вредных веществ остронаправленного действия должны быть использованы быстродействующие и малоинерционные газоанализаторы, технические требования к которым должны быть согласованы с Минздравом СССР.

5.7.* Для автоматического непрерывного контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны быть использованы автоматические газоанализаторы и газоаналитические комплексы утвержденных типов, соответствующие требованиям ГОСТ 13320 и обеспечивающие выполнение требований 5.4 непосредственно или в совокупности с методикой выполнения измерений. 
_________________ 
* Действует на территории Российской Федерации - Изменение N 1 (ИУС 9-2000).     

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное 

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СТАНДАРТЕ 
		
Термин 	Пояснение 	
1. Производственные помещения 	     Замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей	
2. Рабочая зона 	     Пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих	
3. Рабочее место 	     Место постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой деятельности	
4. Постоянное рабочее место 	     Место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона	
5. Непостоянное рабочее место 	     Место, на котором работающий находится меньшую часть (менее 50% или менее 2 ч непрерывно) своего рабочего времени	
6. Микроклимат производственных помещений 	     Метеорологические условия внутренней среды этих помещений, которые определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового излучения	
7. Оптимальные микроклиматические условия 	     Сочетания количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального теплового состояния организма без напряжения механизмов терморегуляции. Они обеспечивают ощущение теплового комфорта и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности	
8. Допустимые микроклиматические условия 	     Сочетания количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызывать преходящие и быстро нормализующиеся изменения теплового состояния организма, сопровождающиеся напряжением механизмов терморегуляции, не выходящим за пределы физиологических приспособительных возможностей. При этом не возникает повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут наблюдаться дискомфортные теплоощущения, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности	
9. Холодный период года 	     Период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10°С и ниже	
10. Теплый период года 	     Период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10°С 	
11. Среднесуточная температура наружного воздуха 	     Средняя величина температуры наружного воздуха, измеренная в определенные часы суток через одинаковые интервалы времени. Она принимается по данным метеорологической службы	
12. Категория работ 	     Разграничение работ по тяжести на основе общих энергозатрат организма в ккал/ч (Вт).	
   	     Примечание. Характеристику производственных помещений по категориям выполняемых в них работ в зависимости от затраты энергии следует производить в соответствии с ведомственными нормативными документами, согласованными в установленном порядке, исходя из категории работ, выполняемых 50% и более работающих в соответствующем помещении
     	
13. Легкие физические работы (категория I) 	     Виды деятельности с расходом энергии не более 150 ккал/ч (174 Вт)	
   	     Примечание. Легкие физические работы разделяются на категорию Iа - энергозатраты до 120 ккал/ч (139 Вт) и категорию Iб - энергозатраты 121-150 ккал/ч (140-174 Вт).

   	     К категории Iа относятся работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и т.п.).	
   	     К категории Iб относятся работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах производства и т.п.)	
14. Средней тяжести физические работы (категория II) 	     Виды деятельности с расходом энергии в пределах 151-250 ккал/ч (175-290 Вт).	
   	     Примечание. Средней тяжести физические работы разделяют на категорию IIа - энергозатраты от 151 до 200 ккал/ч (175-232 Вт) и категорию IIб - энергозатраты от 201 до 250 ккал/ч (233-290 Вт).
     	
   	     К категории IIа относятся работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механо-сборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т.п.).	
   	     К категории IIб относятся работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.)	
15. Тяжелые физические работы (категория III) 	     Виды деятельности с расходом энергии более 250 ккал/ч (290 Вт)	
   	     Примечание. К категории III относятся работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.)
     	
16. Вредное вещество       	     По ГОСТ 12.1.007	
17. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 	     Концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или при другой продолжительности, но не более 41 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений	
18. Зона дыхания 	     Пространство в радиусе до 50 см от лица работающего	

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 
						
Наименование вещества 	Величина ПДК, мг/м 	Преиму- щественное агрегатное состояние в условиях производства	Класс опас- ности 	Особен- ности действия на организм	
1. 	Азота диоксид 	2 	п 	III 	О	
2. 	Азота оксиды (в пересчете на NO) 	5 	п 	III 	О	
3. 	Акриламид 	0,2 	п 	II 	
	
4. 	Акриловый эфир этиленгликоля 	0,5 	п 	II 	
	
5. 	Акрилонитрил 	0,5 	п 	II 	А	
6. 	Акролеин 	0,2 	п 	II 	
	
7. 	-Аланин 	10 	а 	III 	
	
8. 	Алипур 	1 	а 	II 	
	
9. 	Алкилдифенилоксиды (алотерм-1) 	50 	п+а 	IV 	
	
10. 	Алкоксициандифенилы, CHO/CH/CN, где 	10 	а 	IV 		
11. 	Аллил--аллилоксикарбонилокси-акрилат	0,03 	п 	I 		
12. 	Аллиламин	0,5 	п 	II 		
13. 	Аллила хлорид	0,3 	п 	II 		
14. 	Аллилацетат	2 	п 	II 		
15. 	Аллилцианид	0,3 	п 	II 	О 	
16. 	Аллилхлорформиат	0,4 	п 	II 		
17. 	Альдегид изовалериановый	10 	п 	III 		
18. 	Альдегид изомасляный	5 	п 	III 		
19. 	Альдегид кротоновый	0,5 	п 	II 		
20. 	Альдегид масляный	5 	п 	III 		
21. 	Альдегид пропионовый	5 	п 	III 		
22. 	Алюминат лантана титанат кальция	6 	а 	III 	Ф 	
23. 	Алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий)	2 	а 	III 	Ф 	
24. 	Алюминия гидроксид	6 	а 	IV 	Ф 	
25. 	Алюминия магнид	6 	а 	IV 	Ф 	
26. 	Алюминия нитрид	6 	а 	IV 	Ф 	
27. 	Алюминия окись с примесью до 20%
окоси трехвалентного хрома (катализатор ИМ-2201)	1
(по CrO)	а 	II 		
28. 	Алюминия оксид с примесью свободного диоксида кремния до 15% и оксида железа до 10% (в виде аэрозоля конденсации)	6 	а 	IV 	Ф 	
29. 	Алюминия оксид в смеси со сплавом никеля до 15% (электрокорунд)	4 	а 	III 	Ф 	
30. 	Алюминия оксид с примесью диоксида кремния в виде аэрозоля конденсации	2 	а 	III 	Ф 	
31. 	Алюминия оксид в виде аэрозоля дезинтеграции (глинозем, электрокорунд, монокорунд)	6 	а 	IV 	Ф 	
32. 	Амила бромид	0,3 	п 	II 		
33. 	Амилаза бактериальная	1 	а 	II 	А 	
34. 	Амилацетат	100 	п 	IV 		
35. 	Амиломизентерин	1 	а 	III 		
36. 	Амилоризин	1 	а 	III 		
37. 	Амилформиат	10 	п 	III 		
38. 	5,6-Амино-/2-п-аминофенил/-бензимидазол	0,4 	а 	II 		
39. 	-Аминоантрахинон	5 	п 	III 		
40. 	п-Аминобензолсульфамид (стрептоцид)	1 	а 	II 		
41. 	2-/п-Аминобензолсульфамидо/-4,6- диметилпиримидин (сульфадимезин)	1 	а 	II 		
42. 	2-/п-Аминобензол-сульфамидо/-3-метоксипиразин (сульфален)	0,1 	а 	II 		
43. 	6-/п-Аминобензолсульфамидо/-3-метоксипиридазин (сульфапиридазин)	0,1 	а 	I 		
44. 	4-/п-Аминобензолсульфамидо/-метоксипиримидин (сульфамонометоксин)	0,1 	а 	I 		
45. 	2-/п-Аминобензолсульфамидо/-тиазол (норсульфазол)	1 	а 	II 		
46. 	2-/п-Аминобензолсульфамидо/5-этил-1,3,4-тиадизол (этазол)	1 	а 	II 		
47. 	п-Аминобензолсульфацетамид (сульфацил)	1 	а 	II 		
48. 	п-Аминобензолсульфонилгуанидин (сульгин)	1 	а 	II 		
49. 	м-Аминобензотрифторид	0,5 	п 	II 		
50. 	Аминокислоты, полученные микробным синтезом:					
	а) Аланин	5 	а 	III 		
	б) Аргинин	10 	а 	III 		
	в) Аспарагиновая кислота	10 	а 	III 		
	г) Валин	5 	а 	III 		
	д) Гистидин	2 	а 	III 		
	е) Глицин	5 	а 	III 		
	ж) Глутаминовая кислота	10 	а 	III 		
	з) Изолейцин	5 	а 	III 		
	и) Лейцин	5 	а 	III 		
	к) Лизин	5 	а 	III 		
	л) Метионин	5 	а 	III 		
	м) Оксипролин	5 	а 	III 		
	н) Пролин	5 	а 	III 		
	о) Серин	5 	а 	III 		
	п) Тирозин	5 	а 	III 		
	р) Треонин	2 	а 	III 		
	с) Триптофан	2 	а 	III 		
	т) Фенилаланин	5 	а 	III 		
	у) Цистеин	2 	а 	III 		
	ф) Цистин	2 	а 	III 		
51. 	4-Аминометилбензол-сульфамида ацетат (мафенида ацетат)	0,5 	а 	II 		
52. 	2-Амино-4-нитроанизол	1 	п+а 	II 		
53. 	5-Амино-8-окси-3,7-дибромнафтохинонимин	1 	а 	II 		
54. 	Аминопласты (пресс-порошки)	6 	а 	IV 	Ф, А 	
55. 	4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин	3 	п 	III 		
56. 	Аминофенол (мета- и пара-изомеры)	1 	а 	II 		
57. 	Амины алифатические					
	а) C - C 
	1 	п 	II 		
	б) C - C 
	1 	п+а 	II 		
58. 	Аммиак	20 	п 	IV 		
59. 	Аммиачно-карбамидное удобрение	25 	п+а 	IV 		
60. 	Аммониевая соль 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-ДА)	1 	а 	II 		
61. 	Аммония диизопропилтиофосфат	10 	а 	III 		
62. 	Аммония кремнефторид (по F)	0,2 	п+а 	II 		
63. 	Аммония роданид	5 	а 	III 		
64. 	Аммония сульфамат	10 	а 	III 		
65. 	Аммония тиосульфат	10 	а 	III 		
66. 	Аммония хлорид	10 	а 	III 		
67. 	Аммония хлорплатинат	0,005 	а 	I 	А 	
68. 	Аммофос (смесь моно- и диаммоний фосфатов)	6 	а 	IV 	Ф 	
69. 	Ампициллин	0,1 	а 	II 	А 	
70. 	Ангидрид борный	5 	а 	III 		
71. 	Ангидрид малеиновый	1 	п+а 	II 	А 	
72. 	Ангидрид масляный	1 	п 	II 		
73. 	Ангидрид метакриловой кислоты	1 	п 	II 		
74. 	Ангидрид нафталевый	2 	а 	II 	А 	
75. 	Ангидрид серный	1 	а 	II 		
76. 	Ангидрид сернистый	10 	п 	III 		
77. 	Ангидрид тетрагидрофталевый	0,7 	а 	II 	А 	
78. 	Ангидрид тримеллитовой кислоты	0,1 	а 	II 		
79. 	Ангидрид фосфорный	1 	а 	II 		
80. 	Ангидрид фталевый	1 	п+а 	II 		
81. 	Ангидрид хромовый	0,01 	а 	I 		
82. 	Ангидрид хлорэндиковый	1 	п+а 	II 		
83. 	п-Анизидин (п-Аминоанизол)	1 	п 	II 		
84. 	о-Анизидин	1 	п+а 	II 		
85. 	Анизол	10 	п 	III 		
86. 	Анилин	0,1 	п 	II 		
87. 	Антибиотики группы цефалоспоринов	0,3 	а 	II 	А 	
88. 	9,10-Антрахинон	5 	а 	III 		
89. 	Армотерм (дибензилтолуолы - смесь изомеров)	1 	п+а 	II 		
90. 	Аценафтен	10 	п+а 	III 		
91. 	Ацетальдегид	5 	п 	III 		
92. 	Ацетальдегид тетрамер (метальдегид)	0,2 	а 	II 		
93. 	Ацетоацетанилид (анилид ацетоуксусной кислоты)	1 	а 	II 		
94. 	N-Ацетоксиизопропил-карбамат (ацилат-1)	2 	п+а 	III 		
95. 	N-Ацетоксиэтил-N-цианэтиланилин	0,5 	п+а 	II 		
96. 	Ацетон	200 	п 	IV 		
97. 	Ацетонитрил	10 	п 	III 		
98. 	Ацетопропилацетат	5 	п 	III 		
99. 	Ацетофенон (метилфенилкетон)	5 	п 	III 		
100. 	Ацетоциангидрин	0,9 	п 	II 		
101. 	Аэросил, модифицированный бутиловым спиртом (бутосил)	1 	а 	III 	Ф 	
102. 	Аэросил, модифицированный диметилдихлорсиланом	1 	а 	III 	Ф 	
103. 	Бальзам лесной марки А	50 	п 	IV 		
104. 	Барий-алюминий-титанат	0,5 	а 	II 		
105. 	Барий-кальций-титанат	0,5 	а 	II 		
106. 	Барий-титанат-цирконат	0,5 	а 	II 		
107. 	Барит	6 	а 	IV 	Ф 	
108. 	Бария алюминат	0,1 	а 	II 		
109. 	Бария алюмосиликат	1/0,5 	а 	II 		
110. 	Бария гидроксид	0,1 	а 	II 		
111. 	Бария карбонат	0,5 	а 	II 		
112. 	Бария нитрат	0,5 	а 	II 		
113. 	Бария тетратитанат	0,5 	а 	II 		
114. 	Бария фосфат двузамещенный	0,5 	а 	II 		
115. 	Бария фторид	0,1 	а 	II 		
116. 	Бария хлорид	0,3 	а 	II 		
117. 	Бациллихин (по бацитрацину)	0,01 	а 	I 	А 	
118. 	Бациллы Турингиенсис	20000 клеток 
в 1 м	а 	IV 		
119. 	Белкововитаминный концентрат (по белку)	0,1 	а 	II 	А 	
120. 	Бензальдегид	5 	п 	III 		
121. 	Бензальхлорид	0,5 	п 	I 		
122. 	Бензантрон	0,2 	а 	II 		
123. 	Бензила хлорид	0,5 	п 	I 		
124. 	Бензила цианид	0,8 	п 	II 	О 	
125. 	Бензиловый эфир уксусной кислоты	5 	п 	III 		
126. 	Бензилпенициллин	0,1 	а 	II 	А 	
127. 	Бензин (растворитель, топливный)	100 	п 	IV 		
128. 	Бензоат моноэтаноламина	5 	п+а 	III 		
129. 	Бензоила хлорид	5 	п 	III 		
130. 	Бензоксазалон	1 	а 	II 		
131. 	Бензол	15/5 	п 	II 	К 	
132. 	Бензотриазол (ингибитор коррозии БТА)	5 	п+а 	III 		
133. 	Бензотрифторид	100 	п 	IV 		
134. 	Бензотрихлорид	0,2 	п 	II 		
135. 	п-Бензохинон	0,05 	п 	I 		
136. 	Бенз(а)пирен	0,00015 	а 	I 	К 	
137. 	Бентон-34	10 	а 	IV 		
138. 	Бериллий и его соединения (в пересчете на Ве)	0,001 	а 	I 	К, А 	
139. 	Бетанал	0,5 	а 	II 		
140. 	Биовит (по хлортетрациклину)	0,1 	а 	II 	А 	
141. 	Бис/10-дигидрофенарсазинил/оксид (п-оксид)	0,02 	а 	I 		
142. 	Бис-NN’ -гексаметиленмочевина (карбоксид)	0,5 	п+а 	II 		
143. 	1,1-Бис/оксиметил/-циклогексен-3	5 	а 	III 		
144. 	Бис-/4-оксифенил/-сульфид (4,4-тиодифенил; 4,4-дигидрооксифенилсульфид)	3 	п+а 	III 		
145. 	Бис-/10-феноксарсинил/оксид (оксофин)	0,02 	а 	I 		
146. 	Бис-фосфит	3 	п+а 	III 		
147. 	Бисфурфурилиденгексаметилендиамин (бисфургин)	0,2 	п+а 	II 	А 	
148. 	Бис-/хлорметил/-бензол	1 	п 	II 		
149. 	1,2-Бис-/хлорметил/-3,4,5,6,7,7-гексахлор-
бицикло-2,2,1-гептен-4,5 (алодан)	0,5 	п+а 	II 		
150. 	Бис-/хлорметил/-ксилол	1 	п 	II 		
151. 	Бис-/хлорметил/-нафталин	0,5 	а 	II 		
152. 	Бицикло-/2,2,1/-гептадиен-2,5 (норборнадиен)	1 	п 	II 		
153. 	2,3-Бицикло-/2,2,1/-гептен (норборнен)	3 	п 	III 		
154. 	Боверин	0,3 	а 	II 	А 	
155. 	Бокситы	6 	а 	IV 	Ф 	
156. 	Бора карбид	6 	а 	IV 	Ф 	
157. 	Бора нитрид кубический и гексагональный	6 	а 	IV 	Ф 	
158. 	Бора фторид	1 	п 	II 	О 	
159. 	Боросодержащие смеси (Роксбор-КС, Роксбор-МВ, Роксбор-БЦ)	10 	а 	IV 	Ф 	
160. 	Бром	0,5 	п 	II 	О 	
161. 	Бромацетопропилацетат	0,5 	п 	II 		
162. 	Бромбензантрон	0,2 	а 	II 		
163. 	Бромбензол	3 	п 	II 		
164. 	2-Бромпентан	5 	п 	III 		
165. 	Бромфенол/орто-, параизомеры/	0,3 	п 	II 		
166. 	N-/4-бром-3-хлорфенил/-N-метокси- N-метилмочевина (малоран)	0,5 	а 	II 		
167. 	1,3-Бутадиен (дивинил)	100 	п 	IV 		
168. 	Бутан	300 	п 	IV 		
169. 	3-Бутено--лактон (дикетен)	1 	п 	II 		
170. 	Бутила бромид	0,3 	п 	II 		
171. 	Бутилакрилат	10 	п 	III 		
172. 	Бутиламид бензолсульфокислоты	0,5 	п+а 	II 		
173. 	Бутила хлорид	0,5 	п 	II 		
174. 	Бутилацетат	200 	п 	IV 		
175. 	Бутилбензилфталат	1 	п+а 	II 		
176. 	Бутилбутират	20 	п 	IV 		
177. 	Бутилизоцианат	1 	п 	II 		
178. 	Бутилметакрилат	30 	п 	IV 		
179. 	Бутилнитрит	1 	п 	II 		
180. 	Бутиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (бутиловый эфир 2,4-Д)	0,5 	п+а 	II 		
181. 	Бутиловый эфир 2-фуранкарбоновой кислоты	0,5 	а 	II 		
182. 	Бутиловый эфир 5-хлорметил-2-фуранкарбоновой кислоты	0,5 	а 	II 		
183. 	Бутиловый эфир этиленгликоля	5 	п 	III 		
184. 	трет-Бутилперацетат	0,1 	п 	I 		
185. 	трет-Бутилпербензоат	1 	п 	II 		
186. 	2-Бутилтиобензтиазол (бутилкаптакс)	2 	п 	III 		
187. 	1,4-Бутиндиол	1 	п+а 	II 		
188. 	2-Бутокси-3,4-дигидропиран (б-пиран)	10 	п 	III 		
189. 	Ванадий и его соединения:					
	а) дым оксида ванадия (V)	0,1 	а 	I 		
	б) пыль оксида ванадия (III)	0,5 	а 	II 		
	в) пыль оксида ванадия (V)	0,5 	а 	II 		
	г) феррованадий	1 	а 	II 		
	д) пыль ванадийсодержащих шлаков	4 	а 	III 		
190. 	Винила хлорид	5/1 	п 	I 	К 	
191. 	Винилацетат	10 	п 	III 		
192. 	Винилацетилен	20 	п 	IV 		
193. 	Винилбутиловый эфир	20 	п 	IV 		
194. 	Винилиденхлорид (1,1-дихлорэтилен)	50 	п 	IV 		
195. 	Винилоксиэтилметакрилат	20 	п 	IV 		
196. 	2-/5-винил-2-пиридил/-1,3-бисдиметиламинопропан	2 	a 	III 		
197. 	2-Винилпиридин	0,5 	п 	II 		
198. 	N-Винилпирролидон	1 	п 	II 		
199. 	Винилтолуол	50 	п 	IV 		
200. 	Вискоза-77	5 	а 	III 		
201. 	Висмут и его неорганические соединения	0,5 	а 	II 		
202. 	Водорода бромид	2 	п 	II 	О 	
203. 	Водорода хлорид	5 	п 	II 	О 	
204. 	Водорода цианид	0,3 	п 	I 	О 	
205. 	Водород мышьяковистый (арсин)	0,1 	п 	I 	О 	
206. 	Водород фосфористый (фосфин)	0,1 	п 	I 	О 	
207. 	Водород фтористый (в пересчете на F)	0,5/0,1 	п 	I 	О 	
208. 	Возгоны каменноугольных смол и пеков при среднем содержании в них бенз(а)пирена:					
	менее 0,075%	0,2 	п 	II 	К 	
	0,075-0,15%	0,1 	п 	I 	К 	
	от 0,15 до 0,3%	0,05 	п 	I 	К 	
209. 	Вольфрам, вольфрама карбид и силицид	6 	а 	IV 	Ф 	
210. 	Вольфрама сульфид и дисульфид	6 	а 	III 		
211. 	Вольфрамокобальтовые сплавы с примесью алмаза до 5%	4 	а 	III 	Ф 	
212. 	Вулканизационные газы шинного производства (резины на основе СКИ-3, СКД, СКС-30, АРКМ-15) по суммарному содержанию аминосоединений в воздухе	0,5 	п 	III 		
213. 	Галантамин	0,05 	п+а 	I 		
214. 	Галлия оксид	3 	а 	III 		
215. 	Гексабромбензол	2 	а 	III 		
216. 	Гексаметилдисилазан	2 	п 	III 		
217. 	Гексаметилендиамин	0,1 	п 	I 	А 	
218. 	Гексаметилендиизоцианат	0,05 	п 	I 	А 	
219. 	Гексаметиленимин	0,5 	п 	II 		
220. 	Гексаметиленимина метанитробензоат (ингибитор коррозии Г-2)	3 	а 	III 		
221. 	Гексан	300 	п 	IV 		
222. 	Гексафторбензол	5 	п 	III 		
223. 	Гексафторпропилен	5 	п 	III 		
224. 	Гексахлорацетон	0,5 	п 	II 		
225. 	Гексахлорбензол	0,9 	п+а 	II 		
226. 	1,2,3,4,7,7-Гексахлор-бицикло-/2,2,1/-гептен-5,6-бис- оксиметилен-сульфит (тиодан)	0,1 	п+а 	I 		
227. 	Гексахлорбутадиен	0,005 	п 	I 		
228. 	1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4а,5,8,8а-гексагидро-
1,4-эндо, экзо-5,8-диметанонафталин (альдрин)	0,01 	п+а 	I 		
229. 	Гексахлорпараксилол	10 	а 	III 		
230. 	Гексахлорциклогексан (гексахлоран)	0,1 	п+а 	I 	А 	
231. 	-Гексахлорциклогексан (-гексахлоран)	0,05 	п+а 	I 	А 	
232. 	Гексахлорциклопентадиен	0,01 	п 	I 		
233. 	1,2,3,4,10,10-Гексахлор-6,7-эпокси-1,4,5,8-
диэндометилен-1,4,4а,5,6,7,8,8а-октагидронафталин (дильдрин)	0,01 	п+а 	I 		
234. 	Гексила бромид	0,3 	п 	II 		
235. 	1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-4,7-эндометилен-
3а,4,7,7а-тетрагидроинден (гептахлор)	0,01 	п 	I 		
236. 	Гептиловый эфир акриловой кислоты	1 	п 	II 		
237. 	Германий	2 	а 	III 		
238. 	Германий четыреххлористый (в пересчете на германий)	1 	а 	II 		
239. 	Германия гидрид	5 	п 	III 		
240. 	Германия оксид	2 	а 	III 		
241. 	Гигромицин Б	0,001 	а 	I 	А 	
242. 	Гидразин и его производные	0,1 	п 	I 		
243. 	Гидроксид трициклогексилолова (пликтран)	0,02 	а 	I 		
244. 	-Гидрооксиэтилмеркаптан	1 	п 	II 		
245. 	Гидроперекись изопропилбензола (гидроперекись кумола)	1 	п 	II 		
246. 	Гидроперекись третичного амила	5 	п 	III 		
247. 	Гидроперекись третичного бутила	5 	п 	III 		
248. 	Гидротерфенил	5 	п+а 	III 		
249. 	Гидрохлорид гамма-амино-бета-фенилмасляной кислоты (фенибут)	1 	а 	II 		
250. 	Глифтор	0,05 	п 	I 		
251. 	Глутаровый диальдегид	5 	п 	III 	А 	
252. 	Глюкавамарин	2 	а 	III 		
253. 	Глюкоэндомикопсин	1 	а 	III 		
254. 	Датолитовый концентрат	4 	а 	III 	Ф 	
255. 	Дезоксипеганин-гидрохлорид	0,5 	а 	II 		
256. 	Дезоксон-3 (по уксусной кислоте)	1 	п 	II 		
257. 	Декабромдифенилоксид	3 	а 	III 		
258. 	Декагидронафталин (декалин)	100 	п 	IV 		
259. 	Денацил	2 	п+а 	III 		
260. 	Дефолианты "УДМ-П", "С", "МН"	10 	а 	III 		
261. 	Диалкилфталат (ДАФ-56)	1 	п+а 	II 		
262. 	Диаллиламин	1 	п 	II 		
263. 	Диаллилизофталат	0,5 	п+а 	II 		
264. 	Диаллилфталат	1 	п+а 	II 		
265. 	Диаминодифенилоксид	5 	а 	III 		
266. 	4,4-Диаминодифенилсульфид	1 	а 	II 		
267. 	1,4-Диаминодифенилсульфон	5 	а 	III 		
268. 	4,4-Диаминодициклогексилметан (диамин)	2 	п 	III 		
269. 	Диангидрид динафтилгексакарбоновой кислоты	5 	а 	III 	А 	
270. 	Диангидрид 1,4,5,8-нафталинтетракарбоновой кислоты	1 	а 	II 	А 	
271. 	Диангидрид пиромеллитовой кислоты	5 	а 	III 		
272. 	Диборан	0,1 	п 	I 		
273. 	Диборид магния (в пересчете на бор)	1 	а 	III 		
274. 	Диборид титана-хрома (в пересчете на бор)	1 	а 	III 		
275. 	Дибромбензатрон	0,2 	а 	II 		
276. 	1,2-Дибромпропан	5 	п 	III 		
277. 	Дибутиладипинат	5 	п+а 	III 		
278. 	Дибутилкетон	20 	п 	IV 		
279. 	Ди-трет-бутилперекись	100 	п 	IV 		
280. 	Дибутилсебацинат	10 	п+а 	III 		
281. 	Дибутилфенилфосфат	0,1 	п+а 	II 		
282. 	Дибутилфталат	0,5 	п+а 	II 		
283. 	2,5-Дивинилпиридин	1 	п 	II 		
284. 	Дигидрат перфторацетона	2 	п 	III 		
285. 	6,15-Дигидро-5,9,14,18-антразинтетрон (индантрон)	5 	а 	III 		
286. 	-Дигидрогептахлор (дилор)	0,2 	п+а 	II 		
287. 	2,3-Дигидро-5-карбоксианилид-6-метил-
1,4-оксатиин (витавакс)	1 	а 	II 		
288. 	2,2-Дигидрокси-3,3,5,5,6,6-гексахлордифенилметан 
(гексахлорофен)	0,1 	а 	II 		
289. 	1,1-Дигидроперфторамиловый эфир акриловой кислоты	30 	п 	IV 		
290. 	1,1-Дигидроперфторгептиловый эфир акриловой кислоты	30 	п 	IV 		
291. 	N,N-Ди-1,4-диметилпентил-п-фенилендиамин (Сантофлекс-77)	5 	п+а 	III 		
292. 	Дидодецилфталат	1 	п+а 	III 		
293. 	Диизобутилфталат	1 	п+а 	II 		
294. 	Диизопропананоламин	1 	п+а 	II 	А 	
295. 	Диизопропиламин	5 	п 	II 		
296. 	Диизопропилбензол (смесь м- и п-изомеров) 	50 	п 	IV 		
297. 	Диизопропиловый эфир	100 	п 	IV 		
298. 	0,0-Диизопропилфосфит	4 	п+а 	III 		
299. 	Дикрезиловый эфир N-
метилкарбаминовой кислоты (дикрезил)	0,5 	п+а 	II 		

     Продолжение
						
300. 	Дикумилметан	5 	а 	III 		
301. 	Димер металцианкарбамата	0,5 	а 	II 		
302. 	Димер металциклопентадиена	10 	п 	III 		
303. 	Ди-/метакрилоксиэтил/-метилфосонат	0,1 	п 	II 		
304. 	Диметиламин	1 	п 	II 		
305. 	Диметиламинная соль 2-метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты (дианат)	1 	а 	II 		
306. 	/N/3-Диметиламинопропил/-3-хлорфенотиазин/ хлоргидрат (аминазин)	0,3 	а 	II 	А 	
307. 	Диметиламинопропионитрил	10 	п 	III 		
308. 	2-/Диметиламиноэтил/-5-винилпиридин	1 	а 	II 		
309. 	Диметиланилин	0,2 	п 	II 		
310. 	0,0-Диметил-S-2-ацетил-аминоэтилдитиофосфат (амифос)	0,5 	п+а 	II 		
311. 	Диметилбензиламин	5 	п 	III 		
312. 	0,0-Диметил-S/1,2-бис- карбоэтоксиэтил/дитиофосфат (карбофос)	0,5 	п+а 	II 		
313. 	3,3-Диметилбутан-2-он (Пинаколин)	20 	п 	IV 		
314. 	Диметилвинилкарбинол	10 	п 	III 		
315. 	Диметилвинилэтинилкарбинол	0,05 	п 	I 		
316. 	Диметилвинилэтинил-п-оксифенилметан	0,6 	п+а 	II 		
317. 	Ди-/3-метилгексил/ фталат	1 	п+а 	II 		
318. 	0,0-Диметил-0-/1,2-дибром-2,2,дихлорэтил/ фосфат (дибром)	0,5 	п 	II 		
319. 	4,4-Диметилдиоксан-1,3	3 	п 	III 		
320. 	4,4-Диметилдиоксан-1,4	10 	п 	II 		
321. 	Диметилдипропилентриамин	1 	п 	II 		
322. 	N,N-Диметил-2,2-дифенилацетамид	5 	п+а 	III 		
323. 	0,0-Диметил-0-/2,5-дихлор-4- бромфенил/-тиофосфат (бромофос)	0,5 	п+а 	II 	А 	
324. 	0,0-Диметил-2,2-дихлорвинилфосфат (ДДВФ)	0,2 	п 	II 		
325. 	0,0-Диметил-0-/2,5-дихлор-4-иодофенил/тиофосфат (иодофенфос)	0,5 	п+а 	II 	А 	
326. 	2,6-Диметил-3,5-диэтоксикарбонил- 1,4-дигидропиридин (дилудин)	2 	а 	III 		
327. 	0,0-Диметил-S-/карбэтоксиметил/тиофосфат (метилацетофос)	1 	п+а 	II 		
328. 	0,0-Диметил-S-/N-метил-карбамидометил/дитиофосфат (фосфамид, рогор)	0,5 	п+а 	II 		
329. 	0,0-Диметил-S-/N-метил-N- формилкарбамоилметил/-дитиофосфат (антио)	0,5 	п+а 	I 		
330. 	0,0-Диметил-/4-нитро-3-метилфенил/тиофосфат (метилнитрофос)	0,1 	п+а 	I 		
331. 	0,0-Диметил-0-/4-нитрофенил/тиофосфат (метафос)	0,1 	п+а 	I 		
332. 	0,0-Диметил-/1-окси-2,2,2-трихлорэтил/фосфонат (хлорофос)	0,5 	п+а 	II 	А 	
333. 	Диметилпропандиамин	2 	п 	III 		
334. 	Диметилсебацинат	10 	п+а 	III 		
335. 	Диметилсульфат	0,1 	п 	I 	О 	
336. 	Диметилсульфид	50 	п 	IV 		
337. 	Диметилсульфоксид	20 	п+а 	IV 		
338. 	Диметилтерефталат	0,1 	п+а 	II 		
339. 	3,5-Диметил-1,2,3,5-тетрагидротиадиазинтион-2 (тиазон)	2 	а 	III 		
340. 	0,0-Диметил-0-/2,4,5-трихлорфенил/-тиофосфат (тролен)	0,3 	п+а 	II 	А 	
341. 	2,6-Диметилфенол	2 	п 	III 		
342. 	Диметилформамид	10 	п 	II 		
343. 	Диметилфосфит	0,5 	п 	II 		
344. 	Диметилфталат	0,3 	п+а 	II 		
345. 	0,0-Диметил-S-/фталимидометил/-
дитиофосфат (фталофос)	0,3 	п+а 	II 		
346. 	Диметилхлортиофосфат	0,5 	п 	II 		
347. 	N,N-Диметил--хлорфенилгуанидин (ФДН)	0,5 	п+а 	II 		
348. 	Диметилцианамид	0,5 	п 	I 		
349. 	0,0-Диметил-0-/4-цианофенил/тиофосфат (цианокс)	0,3 	п+а 	II 		
350. 	Диметилциклогексиламин	3 	п 	III 		
351. 	Диметилэтаноламин	5 	п 	III 		
352. 	0,0-Диметил-S-Этилмеркаптоэтилдитиофосфат (М-81, экатин)	0,1 	п+а 	I 		
353. 	2,6-Диметокси-4-/п-
аминобензосульфамидо/пиримидин (сульфадиметоксин)	0,1 	а 	I 		
354. 	1,2-Диметоксиэтан	10 	п 	III 		
355. 	Динил	10 	п+а 	III 		
356. 	Динитрил адипиновой кислоты	10 	а 	IV 		
357. 	Динитрил перфторадипиновой кислоты	0,1 	п 	I 		
358. 	Динитрил перфторглютаровой кислоты	0,05 	п 	I 		
359. 	2,4-Динитроанилин	0,3 	а 	II 		
360. 	Динитробензол	1 	а 	II 		
361. 	2,4-Динитро-2-вторбутилфенол (диносеб)	0,05 	п+а 	I 		
362. 	Динитроданбензол	2 	а 	II 		
363. 	2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-трифторметиланилин (трефлан)	3 	п+а 	III 		
364. 	4,6-Динитро-2-изопропилфенол	0,05 	п+а 	I 		
365. 	Динитро-о-крезол	0,05 	п+а 	I 		
366. 	2,4-Динитро-6-/2-октил/фенилкротонат (каратан)	0,2 	а 	II 		
367. 	Динитронафталин	1 	а 	II 		
368. 	Динитротолуол	1 	п+а 	II 		
369. 	Динитрофенол	0,05 	п+а 	I 		
370. 	2,4-Динитрохлорбензол	0,05 	п+а 	I 	А 	
371. 	3,5-Динитро-4-хлорбензотрифторид	0,05 	п+а 	I 	А 	
372. 	Динонилфталат	1 	п+а 	II 		
373. 	Диоксан-1,4 (диоксид диэтилена)	10 	п 	III 		
374. 	Диоктилсебацинат	10 	п 	III 		
375. 	Диприн	0,3 (по белку)	а 	II 		
376. 	Ди-н-пропиламин	2 	п 	II 		
377. 	Диспергатор НФ	2 	а 	III 		
378. 	Дистенсиллиманит	6 	а 	IV 	Ф 	
379. 	Дисульфан	1 	а 	II 		
380. 	4,4-Дитио-/бисфенилмалеимид/	5 	а 	III 		
381. 	Дитолилметан	1 	п+а 	II 		
382. 	Дифенила оксид хлорированный	0,5 	п 	II 		
383. 	2-/Дифенилацетил/- индандион-1,3 (ратиндан, дифенацил)	0,01 	а 	I 		
384. 	4,4-Дифенилметандиизоцианат	0,5 	п+а 	II 	А 	
385. 	Дифенилоксид (дифениловый эфир)	5 	п 	III 		
386. 	0,0-Дифенил-1-окси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат (оксифосфонат)	1 	а 	II 		
387. 	Дифенилолпропан	5 	а 	III 		
388. 	Дифенилы хлорированные	1 	п 	II 		
389. 	Дифтордихлорэтилен	1 	п 	II 		
390. 	1,1-Дифтор-2,2-дихлорэтилметиловый эфир (ингалан)	200 	п 	IV 		
391. 	Дифтортетрахлорацетон	2 	п 	III 		
392. 	Дифторхлорбромметан (фреон 12В)	1000 	п 	IV 		
393. 	Дифторхлорметан (фреон 22)	3000 	п 	IV 		
394. 	Дифторхлорэтан (фреон 142)	3000 	п 	IV 		
395. 	Дифторэтан (фреон 152)	3000 	п 	IV 		
396. 	N,N-Дифурфураль-п-фенилендиамин	2 	п+а 	II 	А 	
397. 	Дифурфурилиденацетон	10 	п+а 	III 	А 	
398. 	Дихлоральмочевина	5 	а 	III 		
399. 	Дихлорангидрид 2,6-нафталиндикарбоновой кислоты	0,5 	а 	II 	А 	
400. 	Дихлорангидрид 2,3,5,6-тетрахлортерефталевой кислоты	1 	а 	II 	А 	
401. 	3,4-Дихлоранилин	0,5 	п 	II 		
402. 	1,3-Дихлорацетон	0,05 	п 	I 		
403. 	Дихлорбензол	20 	п 	IV 		
404. 	3,3-Дихлор-бицикло-(2,2,1)-гепт-5-ен-2-спиро/2,4,5- дихлор-4-циклопентан-(1,3-дион)/ (ЭФ-2)	0,2 	п+а 	II 		
405. 	2,3-Дихлорбутадиен-1,3	0,1 	п 	II 		
406. 	1,3-Дихлорбутен-2	1 	п 	II 		
407. 	1,4-Дихлорбутен-2	0,1 	п 	II 		
408. 	3,4-Дихлорбутен-1	1 	п 	II 		
409. 	Дихлоргидрин	5 	п 	III 		
410. 	4,4-Дихлордифенилсульфон	10 	а 	III 		
411. 	п-Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	0,1 	п+а 	I 		
412. 	Дихлордифторметан (фреон 12)	3000 	п 	IV 		
413. 	2,3-Дихлор-5 (дихлорметилен-2-циклопен- тенон-1,4-дион) (дикетон)	0,05 	п+а 	I 		
414. 	-Дихлордиэтиловый эфир (хлорекс)	2 	п 	III 		
415. 	1,2-Дихлоризобутан	20 	п 	IV 		
416. 	1,3-Дихлоризобутилен	0,5 	п 	II 		
417. 	3,3-Дихлоризобутилен (симметричный изомер)	0,3 	п 	II 		
418. 	3,3-Дихлорметилоксациклобутан	0,5 	п 	II 		
419. 	2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон (дихлор)	0,5 	а 	II 		
420. 	3,4-Дихлорнитробензол	1 	п 	II 		
421. 	1,2-Дихлорпропан	10 	п 	III 		
422. 	1,3-Дихлорпропилен	5 	п 	III 		
423. 	2,3-Дихлорпропилен	3 	п 	III 		
424. 	3,4-Дихлорпропионанилид (пропанид)	0,1 	а 	I 		
425. 	Дихлорстирол	50 	п 	IV 		
426. 	Дихлортетрафторэтан (фреон 114)	3000 	п 	IV 		
427. 	2,4-Дихлортолуол	10 	п 	III 		
428. 	0-2,4-Дихлорфенил-N-изопропил-амидохлорметилтио- фосфонат(изофос-2)	0,5 	п+а 	II 		
429. 	3,4-Дихлорфенилизоцианат	0,3 	п 	II 	А 	
430. 	Дихлорфенилтрихлорсилан (по НCl)	1 	п 	II 		
431. 	-Дихлор--фтортолуол	1 	п 	II 		
432. 	Дихлорфторэтан (фреон 141)	1000 	п 	IV 		
433. 	Дихлорэтан	10 	п 	II 		
434. 	Ди--хлорэтиловый эфир финилфосфоновой кислоты (винифос)	0,6 	п+а 	II 		
435. 	Дициклобутилиден	10 	п 	III 		
436. 	Дициклогексиламина маслорастворимая соль
(ингибитор коррозии МСДА-11)	1 	а 	II 		
437. 	Дициклогексиламина нитрит (ингибитор коррозии НДА)	0,5 	п 	II 		
438. 	Дициклопентадиен	1 	п 	II 		
439. 	Диэтаноламин	5 	п+а 	III 		
440. 	N,N-Диэтил-Салкилоксамат (оксамат)	5 	п+а 	III 		
441. 	Диэтиламин	30 	п 	IV 		
442. 	-Диэтиламиноэтилмеркаптан	1 	п 	II 		
443. 	Диэтиламинэтилметакрилат	800 	п 	IV 		
444. 	Диэтилбензол	10 	п 	III 		
445. 	Ди-(2-этилгексил)-фенилфосфат	1 	п 	II 		
446. 	Ди-(2-этилгексил)-фталат	1 	п+а 	II 		
447. 	N,N-Диэтил-N,N-дифенилтиурамдисульфид (тиурам ЭФ)	2 	а 	III 		
448. 	Диэтилендиамина адипинат	5 	а 	III 		
449. 	Диэтиленгликоль	10 	п+а 	III 		
450. 	0,0-Диэтил-0-(2-изопропил-4-
метил-8-пиримидил) тиофосфат (базудин)	0,2 	п+а 	II 		
451. 	Диэтилмалеинат	1 	п+а 	II 		
452. 	0,0-Диэтил-0-(4-нитрофенил)- тиосульфат (тиофос)	0,05 	а 	I 		
453. 	Диэтилперфторадипинат	0,1 	п 	I 		
454. 	Диэтилперфторглютарат	0,1 	п 	I 		
455. 	Диэтиловый эфир	300 	п 	IV 		
456. 	Диэтилртуть	0,005 	п 	I 		
457. 	Диэтилтеллурид	0,0005 	п 	I 		
458. 	0,0-Диэтилтиофосфорил-0-/- цианбензальдоксим/ (валексон)	0,1 	п+а 	II 		
459. 	Диэтилфталат	0,5 	п+а 	II 		
460. 	0,0-Диэтил-S-/6-хлорбензоксазонлин-3-
метил/-дитиофосфат (фозалон)	0,5 	п 	II 		
461. 	Диэтилхлортиофосфат	1 	п 	II 		
462. 	Диэтилэтаноламин	5 	п 	III 		
463. 	Диэтилэтаноламинная соль 2-хлорид-N-
(4-метокси-6-метил 1,3,5-триазин-2-ил)
аминокарбонилбензолсульфамид (хардин)	5 	а 	III 		
464. 	Додецилгуанидинацетат (мельпрекс, карпен)	0,1 	а 	II 		
465. 	Додецилмеркаптан третичный	5 	п 	III 		
466. 	Доломит	6 	а 	IV 	Ф 	
467. 	Дрожжи кормовые сухие, выращенные на послеспиртовой барде	0,3 	а 	II 	А 	
468. 	Дрожжи углеводородокисляющие (штаммы ВСБ-542, ВСБ-542 "в", ВСБ-779, ВСБ-777, ВСБ-774, ВСБ-640)	500 клеток 
в 1 м 	а 	II 		
469. 	Дунитоперидотитовые пески	6 	а 	IV 	Ф 	
470. 	Железа пентакарбонил	0,1 	п 	I 		
471. 	Железный агломерат	4 	а 	III 	Ф 	
472. 	Железорудные окатыши	4 	а 	III 	Ф 	
473. 	Зола горючих сланцев	4 	а 	III 	Ф 	
474. 	Известняк	6 	а 	IV 	Ф 	
475. 	Изоамила бромид	0,5 	п 	II 		
476. 	Изобутилен	100 	п 	IV 		
477. 	Изобутилена хлорид	0,3 	п 	II 		
478. 	Изобутилметакрилат	40 	п 	IV 		
479. 	Изобутинилкарбинол	10 	п 	III 		
480. 	Изопрен	40 	п 	IV 		
481. 	Изопрена олигомеры	15 	п 	IV 		
482. 	Изопропенилацетилен	20 	п 	IV 		
483. 	Изопропиламин	1 	п 	II 		
484. 	Изопропиламинодифениламин	2 	а 	II 		
485. 	0,0-Изопропил-S-бензил-тиофосфат (китацин, рицид II)	0,3 	а 	II 		
486. 	Изопропилбензол (кумол)	50 	п 	IV 		
487. 	Изопропилиденацетон (мезитила оксид)	1 	п 	III 		
488. 	Изопропилнитрат	5 	п 	III 		
489. 	Изопропилнитрит	1 	п 	II 	О 	
490. 	Изопропил-м-терфенил	5 	п+а 	III 		
491. 	Изопропил-N-фенилкарбамат (ИФК)	2 	п+а 	III 		
492. 	Изопропилхлоркарбонат	0,1 	п 	I 		
493. 	Изопропил-N-3-хлорфенилкарбамат (ИФК-хлор)	2 	п+а 	III 		
494. 	3-Изоциантолуол	0,1 	п 	I 	А 	
495. 	Индия оксид	4 	а 	III 		
496. 	Иод	1 	п 	II 		
497. 	1-Иодгептафторпропан	1000 	п 	IV 		
498. 	Иттрия оксид	2 	а 	III 		
499. 	Кадмий и его неорганические соединения	0,05/0,01 	а 	I 		
500. 	Кадмия стеарат	0,1 	а 	I 		
501. 	Калиевая соль 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновой кислоты	5 	а 	III 		
502. 	Калий железистосинеродистый (желтая кровяная соль)	4 	а 	III 		
503. 	Калий железистосинеродистый (красная кровяная соль)	4 	а 	III 		
504. 	Калий кремнефтористый (по F)	0,2 	п+а 	II 		
505. 	Калийная магнезия	5 	а 	III 		
506. 	Калия карбонат	2 	а 	III 		
507. 	Калия ксантогенат бутиловый	10 	а 	III 		
508. 	Калия ксантогенат изоамиловый	1 	а 	II 		
509. 	Калия ксантогенат изобутиловый	1 	а 	II 		
510. 	Калия ксантогенат изопропиловый	1 	а 	II 		
511. 	Калия ксантогенат этиловый	0,5 	а 	II 		
512. 	Калия нитрат	5 	а 	III 		
513. 	Калия сульфат	10 	а 	III 		
514. 	Калия хлорид	5 	а 	III 		
515. 	Кальций алюмохромфосфат (в пересчете на CrO)	0,01 	а 	I 		
516. 	Кальций никельхромфосфат (по Ni)	0,005 	а 	I 		
517. 	Камфора	3 	п 	III 		
518. 	Капролактам	10 	а 	III 		
519. 	Капрон	5 	а 	III 	Ф 	
520. 	Карбамид (мочевина)	10 	а 	III 		
521. 	Карбокромен (интенкордин, интенсаин)	0,3 	а 	II 		
522. 	2-пара-о-Карбоксибензамидо-
бензолсульфамидотиазол (фталазол)	1 	а 	II 		
523. 	Карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль	10 	а 	III 		
524. 	Карбонат 4,4-диаминодициклогексилметана (ингибитор коррозии В-30)	2 	п+а 	III 		
525. 	Карбонат тройной	1/0,5 	а 	II 		
526. 	Катализатор меднохромбариевый (в пересчете на CrO )	0,01 	а 	I 		
527. 	Керамика	2 	а 	III 	Ф 	
528. 	Керосин (в пересчете на С)	300 	п 	IV 		
529. 	Кислота акриловая	5 	п 	III 		
530. 	Кислота 4,4-азобензолдикарбоновая	3 	а 	III 		
531. 	Кислота азотная	2 	а 	III 		
532. 	Кислота адипиновая	4 	а 	III 		
533. 	Кислота аминопеларгоновая	8 	а 	III 		
534. 	Кислота 6-аминопенициллановая	0,4 	а 	II 	А 	
535. 	Кислота аминоэнантовая	8 	а 	III 		
536. 	Кислота ацетилсалициловая	0,5 	а 	II 		
537. 	Кислота борная	10 	п+а 	III 		
538. 	Кислота валериановая	5 	п 	III 		
539. 	Кислота 1,10-декандикарбоновая	10 	а 	III 		
540. 	Кислота -диметилакриловая	5 	п+а 	III 		
541. 	Кислота 3,5-динитро-4-хлорбензойная	1 	а 	II 		
542. 	Кислота -Дихлорпропионовая	10 	п+а 	III 		
543. 	Кислота -дихлор--
формилакриловая (кислота мукохлорная) 	0,1 	а 	II 		
544. 	Кислота изофталевая	0,2 	а 	II 	А 	
545. 	Кислота капроновая	5 	п 	III 		
546. 	Кислота кремниевая (коллоидный раствор, по сухому остатку)	1 	а 	III 	Ф 	
547. 	Кислота кремниевая (коллоидный раствор, по сухому остатку) в смеси:					
	а) с плавленным кварцем (кварцевым стеклом)	1 	а 	III 	Ф 	
	б) с цирконом	2 	а 	III 	Ф 	
548. 	Кислота масляная	10 	п 	III 		
549. 	Кислота метакриловая	10 	п 	III 		
550. 	Кислота 2-метокси-3,6 дихлорбензойная	1 	а 	II 		
551. 	Кислота -монохлорпропионовая	2 	п+а 	III 		
552. 	Кислота монохлоруксусная	1 	п+а 	II 		
553. 	Кислота муравьиная	1 	п 	II 		
554. 	Кислота 2,6-нафталиндикарбоновая	0,1 	а 	II 		
555. 	Кислота 1,4,5,8-нафталинтетракарбоновая	0,5 	а 	II 		
556. 	Кислота 2-нафтойная	0,1 	а 	II 		
557. 	Кислота никотиновая	1 	а 	II 		
558. 	Кислота нитрилотриметиленфосфоновая	2 	а 	III 		
559. 	Кислота п-нитробензойная 	2 	а 	III		
560. 	Кислота 2-окси-3,6-дихлорбензойная	1 	а 	II 		
561. 	Кислота -окси-нафтойная	0,1 	а 	II 		
562. 	Кислота 1-оксиэтилидендифосфоновая	2 	а 	III 		
563. 	Кислота пентафторпропионовая	2 	п 	III 		
564. 	Кислота пропионовая	20 	п 	IV 		
565. 	Кислота себациновая	4 	а 	III 		
566. 	Кислота серная	1 	а 	II 		
567. 	Кислота терефталевая	0,1 	п+а 	I 	А 	
568. 	Кислота тиогликолевая	0,1 	п+а 	I 		
569. 	Кислота тримеллитовая	0,05 	а 	I 		
570. 	Кислота трифторуксусная	2 	п 	III 		
571. 	Кислота 3,5,6-трихлор-4-аминопиколиновая (тордон-22К, хлорамп)	2 	а 	III 		
572. 	Кислота -трихлорпропионовая	10 	п+а 	III 		
573. 	Кислота трихлоруксусная	5 	п+а 	III 		
574. 	Кислота уксусная	5 	п 	III 		
575. 	Кислота феноксиуксусная	1 	а 	III 		
576. 	Кислота 4-хлорбензофенон-2-карбоновая	1 	а 	II 		
577. 	Кислота хлорпеларгоновая	5 	п 	III 		
578. 	Кислота хлорпропионовая	5 	п 	III 		
579. 	Кислота дихлоруксусная	4 	п+а 	III 		
580. 	Кислота хризантемовая	10 	п+а 	III 		
581. 	Кофеин-бензоат натрия (в пересчете на кофеин основание)	0,5 	а 	II 		
582. 	Кофеин основание	0,5 	а 	II 		
583. 	Кислота циануровая	0,5 	а 	II 		
584. 	Кобальт	0,5 	а 	II 		
585. 	Кобальта гидрокарбонил и продукты его распада (по Со)	0,01 	п 	I 	О, А 	
586. 	Кобальта оксид	0,5 	а 	II 	А 	
587. 	Корунд белый	6 	а 	IV 	Ф 	
588. 	Красители органические активные винилсульфоновые	2 	а 	III 		
589. 	Красители органические на основе фталоцианина меди	5 	а 	III 		
590. 	Красители органические активные хлортиазиновые	2 	а 	III 		
591. 	Красители органические дисперсные антрахиноновые	5 	а 	III 		
592. 	Красители органические кубогенные на основе диангидрида динафтилгексакарбоновой кислоты	5 	а 	III 		
593. 	Красители органические основные арилметановые	0,2 	а 	II 		
594. 	Красители органические фталоцианиновые	5 	а 	III 		
595. 	Крезидин	2 	п+а 	III 		
596. 	Крезол	0,5 	п 	II 		

     Продолжение 

597. 	Кремнемедистый сплав	4 	а 	III 	Ф 	
598. 	Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании более 60%	1* 	а 	III 	Ф 	
599. 	Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60%	2* 	а 	III 	Ф 	
600. 	Кремния диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них не более 10%	1* 	а 	III 	Ф 	
601. 	Кремния диоксид аморфный и стеклообразный в виде аэрозоля дезинтеграции (диатомит, кварцевое стекло, плавленый кварц, трепел)	1* 	а 	III 	Ф 	
602. 	Кремния диоксид кристаллический (кварц, кристобелит, тридимит) при содержании в пыли более 70% (кварцит, динас и др.)	1* 	а 	III 	Ф 	
603. 	Кремния диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (гранит, шамот, слюда-сырец, углепородная пыль и др.)	2* 	а 	III 	Ф 	
604. 	Кремния диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10% (горючие кукерситные сланцы, медносульфидные руды и др.) 	4* 	а 	III 	Ф 	
_______________
     * ПДК для общей массы аэрозоля.

605. 	Кремния карбид (карборунд)	6 	а 	IV 	Ф 	
606. 	Кремния нитрид	6 	а 	IV 	Ф 	
607. 	Кремния тетраборид	6 	а 	IV 	Ф 	
608. 	"Кристаллин" (удобрение)	5 	а 	III 		
609. 	Ксилидин	3 	п 	III 		
610. 	Ксилоглюканофоетидин					
	- со степенью очистки Пх и ПЗх -	2 	а 	III 		
	- со степенью очистки П10х и П20х	4 	а 	III 		
611. 	Ксилол	50 	п 	III 		
612. 	Купроцин	0,5 	а 	II 		
613. 	Лавсан	5 	а 	III 	Ф 	
614. 	Левомицетин	1 	а 	II 	А 	
615. 	Лигроин (в пересчете на С)	300 	п 	IV 		
616. 	Лизин кормовой кристаллический	5 	а 	III 		
617. 	Линкомицина гидрохлорид моногидрат	0,5 	а 	II 	А 	
618. 	Лупинин	0,2 	п+а 	II 		
619. 	Люминофор ЛФ-490-I	4 	а 	III 	Ф 	
620. 	Люминофоры Л-3500-III, ЛФ-630-I, ЛЦ-6200-I, ЛФ-6500-I	6 	а 	IV 	Ф 	
621. 	Люминофоры ЛР-I (0-борат магния, активированный титаном и оловом)	6 	а 	IV 	Ф 	
622. 	Люминофоры, содержащие кадмий (К-82, К-83, Р-540у, КТБ, В-З-Ж) (по кадмию)	0,1 	а 	II 		
623. 	Люминофоры типа К-77 (по оксиду иттрия)	2 	а 	III 		
624. 	Люминофоры типа К-82-Н, К-75 (по сульфиду цинка)	5 	а 	III 		
625. 	Люминофоры типа К-86 (по оксиду цинка)	2 	а 	III 		
626. 	Люминофоры типа ФЛД-605	6 	а 	IV 	Ф 	
627. 	Люминофоры ЭЛС-580-В, ЭЛС-510-В, ЭЛС-455-В	5 	а 	III 	Ф 	
628. 	Люминофор ЭЛС-670и	2 	а 	III 		
629. 	Магнезит	10 	а 	IV 	Ф 	
630. 	Магния хлорат	5 	а 	III 		
631. 	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании:					
	до 20%	0,2 	а 	II 		
	от 20 до 30%	0,1 	а 	II 		
632. 	Марганца оксиды (в пересчете на MnO):					
	а) аэрозоль дезинтеграции	0,3 	а 	II 		
	б) аэрозоль конденсации	0,05 	а 	I 		
633. 	Масла минеральные нефтяные	5 	а 	III 		
634. 	Медь	1/0,5 	а 	II 		
635. 	Меди гидрохинонат	0,5 	а 	II 		
636. 	Меди магнид	6 	а 	IV 	Ф 	
637. 	Меди салицилат	0,1 	а 	II 		
638. 	Меди соли (хлорная, хлористая, сернокислая) по меди	0,5 	а 	II 		
639. 	Меди трихлорфенолят	0,1 	а 	I 		
640. 	Меди фосфид (ТУ 113-25-06-02-84 и ТУ 6-09-01-550-78)	0,5 	а 	II 		
641. 	Меди фталоцианин	5 	а 	III 		
642. 	Меди хромфосфат (в пересчете на CrO)	0,02 	а 	I 		
643. 	Мезидин	1 	п 	II 		
644. 	Меламин	0,5 	а 	II 		
645. 	Меприн-бактериальный (ацидофильные бактерии)	0,3 
по белку
  	а 	II 		
646. 	Меркаптофос	0,02 	п+а 	I 		
647. 	Меркуран (по ртути)	0,005 	п+а 	I 		
648. 	Метакриламид	1 	п+а 	II 		
649. 	Метакриловый эфир этиленгликоля	20 	п 	IV 		
650. 	Металлилхлорид	0,3 	п 	II 		
651. 	Металлокерамический сплав на основе диборида титанахрома (в пересчете на бор)	1 	а 	III 		
652. 	Метила бромид	1 	п 	I 		
653. 	Метилакрилат	5 	п 	III 		
654. 	Метилаль	10 	п 	III 		
655. 	2-Метил-4-амино-5-этокси-метилпиримидин (аминопиримидин)	1 	п+а 	II 		
656. 	п,о-Метиланизол	10 	п 	III 		
657. 	Метила хлорид	5 	п 	II 		
658. 	Метилацетат	100 	п 	IV 		
659. 	Метилацетилен-алленовая фракция (по метилацетилену)	135 	п 	IV 		
660. 	Метил-N-(2-бензимидозолил) карбамат (БМК)	0,1 	а 	II 		
661. 	5-Метилбензотриазол	5 	п+а 	III 		
662. 	Метилвинилкетон	0,1 	п 	I 		
663. 	2-Метил-5-винилпиридин	2 	п 	III 		
664. 	6-Метил-2-винилпиридин	0,5 	п 	II 		
665. 	Метилгексилкетон	200 	п 	IV 		
666. 	Метилдигидропиран	5 	п 	III 		
667. 	1-Метил-4-диэтилкарбамилпиперазина цитрат (дитразинцинтрат)	5 	а 	III 		
668. 	Метилена бромид	10 	п 	III 		
669. 	Метилена хлорид	50 	п 	IV 		
670. 	Метиленмочевина	10 	а 	III 		
671. 	Метилентетрагидропиран	50 	п 	IV 		
672. 	Метилизобутилкарбинол (2-метил-пентанол-2)	10 	п 	III 		
673. 	Метилизобутилкетон	5 	п 	III 		
674. 	Метилизотиоцианат	0,1 	п 	I 	А 	
675. 	Метилизоцианат	0,05 	п 	I 	О, А 	
676. 	Метилмеркаптан	0,8 	п 	II 		
677. 	Метилмеркаптофос	0,1 	п+а 	I 		
678. 	Метилметакрилат	10 	п 	III 		
679. 	N-Метил-N’-метокси-N’-/3,4-дихлорфенил/мочевина (линурон)	1 	а 	II 		
680. 	N-Метилморфолин	5 	п 	III 		
681. 	1-Метилнафталин, 2-Метилнафталин	20 	п 	IV 		
682. 	Метиловый эфир акриловой кислоты (метилакрилат)	5 	п 	III 		
683. 	Метиловый эфир валериановой кислоты	1 	п 	II 		
684. 	Метиловый эфир изовалериановой кислоты	5 	п 	III 		
685. 	Метиловый эфир изомасляной кислоты	10 	п 	III 		
686. 	Метиловый эфир капроновой кислоты	1 	п 	III 		
687. 	Метиловый эфир масляной кислоты	5 	п 	III 		
688. 	Метиловый эфир нитроуксусной кислоты	2 	п+а 	III 		
689. 	Метиловый эфир пропионовой кислоты	10 	п 	III 		
690. 	Метиловый эфир п-толуиловой кислоты	10 	п 	III 		
691. 	1-Метил-2/3-пиридил/-пирролидинсульфат (никотин сульфат)	0,1 	п+а 	I 		
692. 	N-Метилпирролидон	100 	п+а 	I 		
693. 	Метилпропилкетон	200 	п 	IV 		
694. 	-Метилстирол	5 	п 	III 		
695. 	Метилтестостерон	0,005 	а 	I 		
696. 	2-Метилтио-4,6-бис-(изопропиламино)-симмтриазин (прометрин)	5 	а 	III 		
697. 	2-Метилтио-4-метиламино-6- изопропиламиносиммтриазин (семерон)	2 	а 	III 		
698. 	3-Метил-4-тиометилфенол	2 	п+а 	III 		
699. 	2-Метилтиофен, 3-Метилтиофен	20 	п 	IV 		
700. 	Метилтретично-бутиловый эфир	100 	п 	IV 		
701. 	п-Метилуретанбензолсульфо-
гидразин (порофор ЧХЗ-5)	0,05 	а 	I 		
702. 	Метилфторфенилдихлорсилан (по HCl)	1 	п 	II 		
703. 	2-Метилфуран (сильван)	1 	п 	II 		
704. 	Метилхлорацетат	5 	п 	III 		
705. 	0-Метил-0-/2-хлор-4-третбутилфенил/ -N-метиламидофосфат(амидофос)	0,5 	п 	II 		
706. 	Метилхлорформиат	0,05 	п 	I 		
707. 	Метилциклогексан	50 	п 	IV 		
708. 	Метилциклопропилкетон	1 	п 	II 		
709. 	Метильный дихлорид	0,1 	п 	I 		
710. 	Метилэтилкетон	200 	п 	IV 		
711. 	0-Метил-0-этил-нитрофенилтиофосфат (метилэтилтиофос)	0,03 	п+а 	I 		
712. 	2-Метил-5-этилпиридин	2 	п 	III 		
713. 	0-Метил-0-этил-0-/2,4,5-трихлорфенил-/-тиофосфат (трихлорметафос-3)	0,03 	п+а 	II 		
714. 	0-Метил-о-этилхлортиофосфат	0,3 	п 	II 		
715. 	Метоксидиэтиленгликолевый эфир акриловой кислоты	20 	п+а 	IV 		
716. 	3-Метоксикарбамидфенил-N-3-фенилметилкарбамат (фенмедифам)	2 	а 	III 		
717. 	Микробный аэрозоль животноводческих и птицеводческих производственных помещений (при наличии в составе аэрозоля грибов рода Аспергиллус не более 20% и грибов рода Кандида не более 0,04% от общего количества грибов, сальмонелл не более 0,1%, кишечной палочки и гемолитических штаммов не более 0,02% от общего количества бактерий)	50000 клеток 
в 1 м 	а 	IV 		
718. 	Молибдена нерастворимые соединения	6/1 	а 	III 		
719. 	Молибдена растворимые соединения в виде аэрозоля конденсации	2 	а 	III 		
720. 	Молибдена растворимые соединения в виде пыли	4 	а 	III 		
721. 	Молибдена силицид	4 	а 	III 	Ф 	
722. 	Молибден металлический	3/0,5 	а 	III 		
723. 	Моноакрилат пропиленгликоля	1 	п 	III 		
724. 	Монобензилтолуол	1 	п+а 	II 		
725. 	Монобутиламин	10 	п 	III 		
726. 	Моноизопропаноламин	1 	п+а 	II 	А 	
727. 	Монометиламин	1 	п 	II 		
728. 	м-Монометиловый эфир резорцина	0,5 	п 	II 		
729. 	Мононитронафталин	1 	а 	II 		
730. 	Монофурфурилиденацетон	0,1 	п 	II 		
731. 	Монохлордибромтрифторэтан	50 	п 	IV 		
732. 	Монохлордиметиловый эфир (по хлору)	0,5 	п 	II 		
733. 	Монохлормонофторэтан (фреон 151)	1000 	п 	IV 		
734. 	Монохлорпентафторбензол	2 	п 	III 		
735. 	Монохлорстирол	50 	п 	IV 		
736. 	Моноэтаноламин	0,5 	п+а 	II 		
737. 	Моноэтанолэтилендиамин	3 	п+а 	III 		
738. 	Моноэтиловый эфир адипиновой кислоты	3 	п+а 	III 		
739. 	Моноэтиловый эфир этиленгликоля	5 	п+а 	III 		
740. 	Морфолин	1,5/0,5 	п 	II 		
741. 	Мочевино-формальдегидно-аммофосное удобрение	10 	а 	III 		
742. 	Мочевино-формальдегидное удобрение	10 	а 	III 		
743. 	Мышьяка неорганические соединения (по мышьяку):					
	а) при содержании мышьяка до 40%	0,04/0,01 	а 	II 	К 	
	б) при содержании мышьяка более 40%	0,04/0,01 	а 	I 	К 	
744. 	Натриевая соль 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновой кислоты	5 	а 	III 		
745. 	Натриевая соль полифталоцианина кобальта	5 	а 	III 		
746. 	Натриевая соль фенилуксусной кислоты	2 	а 	III 		
747. 	Натрий кремнефтористый (F)	0,2 	п+а 	II 		
748. 	Натрия гидрокарбонат	5 	а 	III 		
749. 	Натрия метилдитиокарбамат (карбатион) (по метилизоцианату)	0,1 	а 	I 	А 	
750. 	Натрия перборат	1 	а 	II 		
751. 	Натрия роданит (технический)	10 	а 	IV 		
752. 	Натрия сульфат	10 	а 	IV 		
753. 	Натрия сульфид	0,2 	а 	II 		
754. 	Натрия хлорат	5 	а 	III 		
755. 	Натрия хлорид	5 	а 	III 		
756. 	Натрия хлорит	1 	а 	III 		
757. 	Нафталин	20 	п 	IV 		
758. 	Нафталины хлорированные высшие	0,5 	п 	IV 	А 	
759. 	1-Нафтил-N-метилкарбамат (севин)	1 	а 	II 	А 	
760. 	-Нафтол	0,1 	а 	II 		
761. 	-Нафтол	0,5 	а 	II 		
762. 	-Нафтохинон	0,1 	п 	I 		
763. 	Нефелин и нефелиновый сиенит	6 	а 	IV 	Ф 	
764. 	Нефрас С 150/200 (в пересчете на С)	100 	п 	IV 		
765. 	Нефть	10 	а 	III 		
766. 	Никель, никеля оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (файнштейн, никелевый концентрат и агломерат, оборотная пыль очистных устройств (по Ni)	0,05 	а 	I 	К, А 	
767. 	Никеля карбонил	0,0005 	п 	I 	О, К, А 	
768. 	Никеля соли в виде гидроаэрозоля (по Ni)	0,005 	а 	I 	К, А 	
769. 	Никеля хромфосфат (по Ni)	0,005 	а 	I 	К, А 	
770. 	Никотинамид	1 	а 	II 		
771. 	Ниобия нитрид	10 	а 	IV 	Ф 	
772. 	Нитрафен (содержание алкилфенолов 72,5-67,5%)	1 	а 	II 		
773. 	Нитрил бензойной кислоты	1 	п 	II 		
774. 	Нитроаммофоска	4 	а 	III 	Ф 	
775. 	о-Нитроанизол	1 	п+а 	II 		
776. 	п-Нитроанизол	3 	п 	III 		
777. 	о-Нитроанилин	0,5 	а 	II 		
778. 	п-Нитроанилин	0,1 	а 	I 		
779. 	п-Нитробензоилхлорид	0,2 	п+а 	II 		
780. 	Нитробензол	3 	п 	II 		
781. 	м-Нитробензотрифторид	1 	п 	II 		
782. 	м-Нитробромбензол	0,1 	п 	II 		
783. 	Нитробутан	30 	п 	IV 		
784. 	Нитрозоанабазин	0,5 	п+а 	II 		
785. 	Нитроксилол	5 	п 	II 		
786. 	Нитрометан	30 	п 	IV 		
787. 	Нитрон	5 	а 	III 	Ф 	
788. 	Нитропропан	30 	п 	IV 		
789. 	Нитротолуол (пара-, мета- и ортоизомеры)	3 	п 	III 		
790. 	Нитроформ	0,5 	п 	II 		
791. 	Нитрофоска азотносернокислотная	5 	а 	III 		
792. 	Нитрофоска бесхлорная, сульфатная, фосфорная	2 	а 	III 		
793. 	N-/5-Нитро-2-фурфурилиден/3-
амино-2-оксазолидон (фуразолидон)
      	0,5 	а 	II 		
794. 	3-Нитро-4-хлоранилин	1 	а 	II 		
795. 	Нитрохлорбензол (о, м-, п-изомеры)	1 	п 	II 		
796. 	3-Нитро-4-хлорбензотрифторид	0,5 	п+а 	II 		
797. 	Нитроциклогексан	1 	п 	II 		
798. 	Нитроэтан	30 	п 	IV 		
799. 	Нонилакрилат	1 	п 	II 		
800. 	Озон	0,1 	п 	I 	О 	
801. 	Оксалон	5 	а 	III 		
802. 	Оксафтортолуол	5 	п 	III 		
803. 	Оксациллин	0,05 	а 	I 	А 	
804. 	4-Оксибутин-2-ил-N-3-хлорфенилкарбамат (оксикарбамат)	0,5 	п+а 	II 		
805. 	п-Оксидифениламин	0,5 	п 	II 		
806. 	Оксид триметилэтилена	5 	п 	III 		
807. 	N-Окси-N-метилморфолин	5 	п+а 	III 		
808. 	N-Оксиметилтетрагидрофталимид	0,7 	а 	II 		
809. 	4-Окси-2-метилфенилдиметил-сульфония хлорид	3 	а 	III 		
810. 	4-Окси-3-метоксибензальдегид (ванилин)	1,5 	п+а 	III 		
811. 	Окситетрациклин	0,1 	а 	II 	А 	
812. 	3-Оксифенилметилкарбамат	1 	а 	II 		
813. 	3-Оксифенилэтилкарбамат	2 	а 	II 		
814. 	N-Оксиэтилбензотриазол	5 	п+а 	III 		
815. 	2-/2-оксиэтил/-5-винилпиридин	5 	а 	III 		
816. 	2-Оксиэтилтриметиламмония хлорид (холинхлорид)	10 	а 	III 		
817. 	4-Оксо-2,2,6,6-тетраметилпиперидин (триацетонамин)	3 	п 	III 		
818. 	Октаметилтетрамид пирофосфорной кислоты (октаметил)	0,02 	п+а 	I 		
819. 	Октафтордихлорциклогексан	1 	п 	II 		
820. 	Октафторциклобутан (фреон 318 С)	3000 	п 	IV 		
821. 	Октахлорэндометилентетрагидроиндан (хлориндан)	0,01 	п+а 	I 		
822. 	Октилдифенил	5 	а 	III 		
823. 	Октиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты	1 	п+а 	II 		
824. 	Олеандомицина фосфат	0,4 	а 	II 	А 	
825. 	Папаверин хлористоводородный	0,5 	а 	II 		
826. 	Паральдегид	5 	п 	III 		
827. 	Пектаваморин	3 	а 	III 		
828. 	Пектиназа грибная	4 	а 	III 	А 	
829. 	Пектоклостридин	3 	а 	III 		
830. 	Пектофоетидин	4 	а 	IV 		
831. 	Пенообразователи ППК-30, КЧНР	5 	а 	III 		
832. 	Пентан	300 	п 	IV 		
833. 	Пентафторанилин	0,5 	п 	II 		
834. 	Пентафторбензол	5 	п 	II 		
835. 	Пентафторфенол	5 	п 	III 		
836. 	Пентафторхлорэтан (фреон 115)	3000 	п 	IV 		
837. 	Пентахлорацетон	0,5 	п 	II 		
838. 	Пентахлорнитробензол	0,5 	п+а 	II 		
839. 	Пентахлорфенол	0,1 	п+а 	I 		
840. 	Пентахлорфенолят натрия	0,1 	п+а 	I 		
841. 	Перфтордиэтилметиламин	500 	п 	IV 		
842. 	Перфторизобутилен	0,1 	п 	I 	О 	
843. 	Перфторпентан	0,5 	п 	II 		
844. 	Перхлор-4-метиленциклопентен	0,1 	п+а 	II 	А 	
845. 	Перхлорметилмеркаптан	1 	п 	II 		
846. 	Пиколины (смесь изомеров)	5 	п 	III 		
847. 	3-/2-Пиперидил/-пиридин (анабазин основание)	0,1 	п+а 	I 		
848. 	3-/2-Пиперидил/-пиридина гидрохлорид (анабазин гидрохлорид)	0,5 	а 	II 		
849. 	3-/2-Пиперидил/-пиридина сульфат (анабазин сульфат)	0,1 	п+а 	I 		
850. 	Пиперидин	0,2 	п 	II 		
851. 	Пиперилен (пентадиен-1,3)	40 	п 	IV 		
852. 	Пирен	0,03 	а 	I 		
853. 	Пиридин	5 	п 	II 		
854. 	Пирролидин (тетраметиленимин)	0,1 	п 	II 		
855. 	Полиакрилин	0,5 	а 	II 		
856. 	Полиамидные пресс-порошки ПМ-69, ПАИ-1	5 	а 	III 		
857. 	Полибензоксазол	10 	а 	III 		
858. 	Полиборид магния	6 	а 	IV 	Ф 	
859. 	Поливинилхлорид	6 	а 	III 		
860. 	Полидазол	0,1 	а 	II 		
861. 	Поли-/1,12-додекаметиленпирромелит/ (полиалканимид АИ-1П)	5 	а 	III 		
862. 	Поликарбонат	10 	а 	IV 		
863. 	Полимарцин	0,5 	а 	II 	А 	
864. 	Полимеры и сополимеры на основе акриловых и метакриловых мономеров	10 	а 	IV 		
865. 	Полимиксин М	0,1 	а 	II 	А 	
866. 	Полиоксадиазол	10 	а 	III 		
867. 	Полиоксипропилендиэпоксиды марок ДЗ-1000, ДЗ-500 (по ацетону)	100 	п 	IV 		
868. 	Полиоксипропилентриэпоксиды марок ТЭ-1500, ТЭ-750 (по ацетону)	100 	п 	IV 		
869. 	Полипропилен (нестабилизированный)	10 	а 	III 		
870. 	Полифениленоксиды (Арелокс-100, Арелокс-200, Арелокс-300)	10 	а 	IV 		
871. 	Полиформальдегид	5 	а 	III 		
872. 	Полихлорпинен	0,2 	п+а 	II 	А 	
873. 	Полиэпоксипропилкарбазол	1 	а 	II 		
874. 	Полиэтилен	10 	а 	IV 		
875. 	Препарат “Кеим” (трансформаторное масло, тетраметилдиаминодифенилметан, сульфитно-спиртовая барда и др.)	5 	а 	III 		
876. 	н-Пропиламин	5 	п 	II 		
877. 	Пропилацетат	200 	п 	IV 		
878. 	S-Пропил-N, N-дипропилтиокарбамат (вернам)	5 	п+а 	III 		
879. 	Пропилен	100 	п 	IV 		
880. 	Пропилена оксид	1 	п 	II 		
881. 	Пропиленгликоль	7 	п+а 	III 		
882. 	Пропиленгликолькарбонат	7 	п 	III 		
883. 	Пропиленхлоргидрин	2 	п 	III 		
884. 	Пропилпропионат	70 	п 	IV 		
885. 	S-Пропил-О-фенил-О-этилтиофосфат (гетерофос)	0,02 	п+а 	I 		
886. 	S-Пропил-N-этил-N-н-бутилтиокарбамат (тилам)	1 	п+а 	II 		
887. 	Протеаза щелочная (активность 60000 ед)	0,5 	а 	II 	А 	
888. 	Протерризин	0,5 	а 	II 		
889. 	Протомезентерин	0,5 	а 	II 		
890. 	Протосубтилин	0,5 	а 	II 		
891. 	Псоберан	1 	а 	II 		
892. 	Пыль растительного и животного происхождения:					
	а) зерновая	4 	а 	III 	А, Ф 	
	б) мучная, древесная и др. (с примесью диоксида кремния менее 2%)	6 	а 	IV 	А, Ф 	
	в) лубяная, хлопчатобумажная, хлопковая, льняная, шерстяная, пуховая и др. (с примесью диоксида кремния более 10%)	2 	а 	IV 	А, Ф 	
	г) с примесью диоксида кремния от 2 до 10%	4 	а 	IV 	А, Ф 	
893. 	Ранкотекс	1 	а 	II 		
894. 	Ренацит II	5 	а 	III 		
895. 	Ренацит IV	2 	а 	III 		
896. 	Рениномезентерин	0,5 	а 	II 		
897. 	Рибофлавин	1 	а 	II 	А 	
898. 	Рифампицин	0,02 	а 	I 	А 	
899. 	Ронит	1 	п+а 	II 		
900. 	Ртуть металлическая	0,01/0,005 	п 	I 		
901. 	Ртути неорганические соединения
(по ртути)	0,2/0,05 	а 	I 		
902. 	Рубидия гидроксид	0,5 	а 	II 		
903. 	Рубидия соли (сульфат, хлорид, нитрат, карбонат)	0,5 	а 	II 		
904. 	Рутения диоксид	1 	а 	II 		
905. 	Свинец и его неорганические соединения (по свинцу)	0,01/0,005 	а 	I 		
906. 	Свинца гидрохинонат	0,005 	а 	I 		
907. 	Свинца салицилат	0,005 	а 	I 		
908. 	Селен аморфный	2 	а 	III 		
909. 	Селена диоксид	0,1 	а 	I 		
910. 	Сера элементарная	6 	а 	IV 	Ф 	
911. 	Серы монохлорид	0,3 	п 	II 		
912. 	Серы шестифторид	5000 	п 	IV 		
913. 	Серебра неорганические соединения	0,5 	а 	II 		
914. 	Серебро металлическое	1 	а 	II 		
915. 	Сероводород	10 	п 	II 	О 	
916. 	Сероводород в смеси с углеводородами С-С	3 	п 	III 		
917. 	Сероуглерод	1 	п 	III 		
918. 	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты:					
	а) асбест природный и искусственный, смешанные асбестопородные пыли при содержании в них асбеста более 10%	2 	а 	III 	Ф, К 	
	б) асбестопородные пыли при содержании в них асбеста до 10%	4 	а 	III 	Ф, К 	
	в) асбестоцемент неокрашенный и цветной при содержании в нем диоксида марганца не более 5%, оксида хрома не более 7%, оксида железа не более 10%	6 	а 	IV 	Ф 	
	г) асбестобакелит, асбесторезина	8 	а 	IV 	Ф 	
	д) слюды (флагопит, мусковит), тальк, талькопородные пыли (природные смеси талька с тремолитом, актинолитом, антофиллитом и другими минералами), содержащие до 10% свободного диоксида кремния	4 	а 	III 	Ф 	
	е) искусственные минеральные волокна силикатные и алюмосиликатные стеклообразной структуры (стекловолокно, стекловата, вата минеральная и шлаковая, муллитокремнеземистые волокна, не содержащие или содержащие до 5% Cr и др.)	2 	а 	III 	Ф 	
	ж) цемент, оливин, апатит, форстерит, глина, шамот каолиновый	6 	а 	IV 	Ф 	
	з) силикаты стеклообразные вулканического происхождения (туфы, пемза, перлит)	4 	а 	III 	Ф 	
	и) цеолиты (природные и искусственные)	2 	а 	III 	Ф 	
919. 	Сильвинит	5 	а 	III 		
920. 	Синтетические моющие средства "Лотос", "Ока", "Эра"	5 	а 	III 	Ф 	
921. 	Синтокс-12, Синтокс-20М	5 	а 	III 		
922. 	Ситалл марки СТ-30 в смеси с алмазом до 5%	2 	а 	III 	А 	
923. 	Скипидар (в пересчете на С)	300 	п 	IV 		
924. 	Смесь алифатических диэфиров щавелевой кислоты (оксалаты)	0,5 	п+а 	III 		
925. 	Смесь алкилпиридинов (ингибитор коррозии И-1-а) (по 2-метил-5-этилпиридину)	2 	п 	III 		
926. 	Смолодоломит	2 	а 	III 	Ф 	
927. 	Сода кальцинированная	2 	а 	III 		
928. 	Сольвент-нафта (в пересчете на С)	100 	п 	IV 		
929. 	Сополимер стирола с -метилстиролом	5 	а 	IV 	Ф 	
930. 	Сополимеры на основе винилхлорида и винилиденхлорида	10 	а 	IV 		
931. 	L-Сорбоза	10 	а 	IV 		
932. 	Спек боксита и нефелина	4 	а 	III 	Ф 	
933. 	Спек бокситов низкокремнистых	2 	а 	III 	Ф 	
934. 	Спирт амиловый	10 	п 	III 		
935. 	Спирт ацетопропиловый	10 	п 	III 		
936. 	Спирт бензиловый	5 	п 	III 		
937. 	Спирт н-бутиловый, бутиловый вторичный и третичный	10 	п 	III 		
938. 	Спирт н-гептиловый	10 	п 	III 		
939. 	Спирт глицидный	5 	п 	III 		
940. 	Спирт н-дециловый	10 	п+а 	III 		
941. 	Спирт диацетоновый	100 	п 	IV 		
942. 	Спирт додециловый (лауриловый)	10 	п+а 	III 		
943. 	Спирт изоамиловый	5 	п 	III 		
944. 	Спирт изобутиловый	10 	п 	III 		
945. 	Спирт изооктиловый	50 	п 	IV 		
946. 	Спирт изопропиловый	10 	п 	III 		
947. 	Спирт метиловый	5 	п 	III 		
948. 	Спирт н-нониловый	10 	п+а 	III 		
949. 	Спирт актафторамиловый	20 	п 	IV 		
950. 	Спирт н-октиловый	10 	п+а 	III 		
951. 	Спирт пропаргиловый	1 	п 	II 		
952. 	Спирт пропиловый	10 	п 	III 		
953. 	Спирт тетрафторпропиловый	20 	п 	IV 		
954. 	Спирт трифторбутиловый	20 	п 	IV 		
955. 	Спирт трифторэтиловый	10 	п 	III 		
956. 	Спирт фуриловый (фурфуриловый)	0,5 	п 	II 		
957. 	Спирт этиловый	1000 	п 	IV 		
958. 	Спирты непредельные жирного ряда (аллиловый, кротониловый и др.)	2 	п 	III 		
959. 	Стеклокристаллический цемент (по свинцу)	0,01/0,005 	а 	I 		
960. 	Стеклопластик на основе полиэфирной смолы	5 	а 	III 		
961. 	Стеклоэмаль (по свинцу)	0,01/0,005 	а 	I 		
962. 	Стирол	30/10 	п 	III 		
963. 	Стиромаль	6 	а 	IV 	Ф 	
964. 	Стрептомицин	0,1 	а 	I 	А 	
965. 	Стронция нитрат	1 	а 	II 		
966. 	Стронция оксид и гидроксид	1 	а 	II 		
967. 	Стронция сульфат, карбонат, фосфат	6 	а 	IV 		
968. 	Строфантидин-ацетат	0,05 	а 	I 		
969. 	Сульфазин	1 	а 	II 		
970. 	Сульфазина серебряная соль	1 	а 	II 		
971. 	Сульфантрол	1 	а 	II 		
972. 	Сульфоаммиачное удобрение	25 	п+а 	IV 		
973. 	Сульфолан (тетраметиленсульфон)	40 	п+а 	IV 		
974. 	Суперфосфат двойной	5 	а 	III 		
975. 	Сурьма и ее соединения:					
	а) пыль сурьмы металлической	0,5/0,2 	а 	II 		
	б) пыль трехвалентных оксидов сурьмы (в пересчете на Sb)	1 	а 	II 		
	в) пыль пятивалентных оксидов сурьмы (в пересчете на Sb)	2 	а 	III 		
	г) пыль трехвалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на Sb)	1 	а 	II 		
	д) пыль пятивалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на Sb)	2 	а 	III 		
	е) фториды сурьмы трехвалентные (в пересчете на Sb с обязательным контролем HF)	0,3 	п+а 	II 		
	ж) фториды сурьмы пятивалентные (в пересчете на Sb с обязательным контролем HF)	0,3 	п+а 	II 		
	з) хлориды сурьмы трехвалентные (в пересчете на Sb с обязательным контролем HCl)	0,3 	п+а 	III 		
	и) хлориды сурьмы пятивалентные (в пересчете на Sb с обязательным контролем HCl)	0,3 	п+а 	III 		

      
     Продолжение 

976. 	Табак	3 	а 	III 	А 	
977. 	Таллия бромид, иодид (по таллию)	0,01 	а 	I 		
978. 	Танин	1 	а 	II 		
979. 	Тантал и его оксиды	10 	а 	IV 	Ф 	
980. 	Теллур	0,01 	а 	I 		
981. 	Теобромин	1 	а 	II 		
982. 	Теофиллин	0,5 	а 	II 		
983. 	Терлон	10 	а 	IV 	Ф 	
984. 	п-Терфенил	5 	п+а 	III 		
985. 	Терфенильная смесь (63% орто-, 19% метаизомеров, 15% дифенила)	5 	п+а 	III 		
986. 	Тестостерон	0,005 	а 	I 		
987. 	Тетрабромдифенилолпропан	10 	а 	III 		
988. 	Тетрабромэтан	1 	п 	II 		
989. 	Тетрагидробензальдегид	0,5 	п 	II 		
990. 	Тетрагидробензиловый эфир циклогексенкарбоновой кислоты	1 	п 	II 		
991. 	Тетрагидрофталимид	0,7 	а 	II 		
992. 	3,4,5,6-Тетрагидрофталимидометил- (+)-цис, транс-хризантемат (неопинамин)	5 	а 	III 		
993. 	Тетрагидрофуран	100 	п 	IV 		
994. 	Тетралин (тетрагидронафталин)	100 	п 	IV 		
995. 	Тетраметилдипропилентриамин	1 	п 	II 		
996. 	2,2,6,6-Тетраметилпиперидиламид-2,2,6,6-
тетраметилпиперидил-аминопропионовой
кислоты (диацетам-5)	5 	а 	III 		
997. 	0,0,0,0-Тетраметил-0,0-тиоди-п-фенилентиофосфат (абат)	0,5 	п+а 	II 		
998. 	Тетраметилтиурамдисульфид (тиурам Д, ТМТД)	0,5 	а 	II 	А 	
999. 	Тетранитрометан	0,3 	п 	II 		
1000. 	Тетрафтордибромэтан (фреон 114 В)	1000 	п 	IV 		
1001. 	Тетрафторэтилен	30 	п 	IV 		
1002. 	Тетрафторэтиловый эфир 2,4-диаминофенола	2 	а 	III 		
1003. 	-Тетрафторэтилфениловый эфир (фентален 14)	20 	п 	IV 		
1004. 	Тетрахлорбутадиен	0,5 	п 	III 		
1005. 	1,2,3,4-Тетрахлорбутан	0,5 	п 	II 		
1006. 	1,1,2,4-Тетрахлорбутен-2	2 	п 	III 		
1007. 	Тетрахлоргексатриен	0,3 	п 	II 		
1008. 	Тетрахлоргептан	1 	п 	II 		
1009. 	Тетрахлордифторэтан (фреон 112)	1000 	п 	IV 		
1010. 	Тетрахлорнонан	1 	п+а 	II 		
1011. 	Тетрахлорпентан	1 	п 	II 		
1012. 	Тетрахлорпропан	1 	п 	II 		
1013. 	Тетрахлорпропен	0,1 	п 	II 		
1014. 	Тетрахлорундекан	5 	п+а 	III 		
1015. 	Тетрахлорэтан	5 	п 	III 		
1016. 	Тетрахлорэтилен	10 	а 	III 		
1017. 	Тетрациклин	0,1 	а 	II 	А 	
1018. 	Тетраэтилсвинец	0,005 	п 	I 	О 	
1019. 	Тетраэтоксисилан	20 	п 	IV 		
1020. 	Тилозин	1 	а 	II 		
1021. 	Тиоациланилид	20 	п 	IV 		
1022. 	Тиомочевина	0,3 	а 	II 		
1023. 	Тиофен (тиофуран)	20 	п 	IV 		
1024. 	Титана нитрид, силицид	4 	а 	III 	Ф 	
1025. 	Титана сульфид и дисульфид	6 	а 	III 		
1026. 	Титан и его диоксид	10 	а 	IV 	Ф 	
1027. 	Титан четыреххлористый (по HCl)	1 	п 	II 		
1028. 	п-, м-Толуидин	1 	п 	II 		
1029. 	о-Толуидин	1/0,5 	п 	II 	К 	
1030. 	Толуилендиамин	2 	п+а 	III 		
1031. 	Толуилендиизоцианат	0,05 	п 	I 	О, А 	
1032. 	Толуол	50 	п 	III 		
1033. 	Торий	0,05 	а 	I 		
1034. 	Третичная окись фосфина	2 	п+а 	III 		
1035. 	Триаллиламин	1 	п 	II 		
1036. 	2,4,4,-Триаминобензанилин	5 	а 	III 		
1037. 	Трибромметан (бромоформ)	5 	п 	III 		
1038. 	Трибутиламин	1 	п 	II 		
1039. 	S,S,S-Трибутилтритиофосфат (бутифос)	0,2 	п+а 	II 		
1040. 	Трибутилфосфат	0,5 	п 	II 		
1041. 	Трибутоксиэтилфосфат	1 	п+а 	II 		
1042. 	1,1,5-Тригидроперфторамиловый эфир акриловой кислоты	30 	п 	IV 		
1043. 	1,1,7-Тригидроперфторгептиловый эфир акриловой кислоты	30 	п 	IV 		
1044. 	Триизопропаноламин	5 	п+а 	III 	А 	
1045. 	Трикапролактамомедь (II) дихлорид моногидрат (фитон, картоцид)	2 	а 	III 		
1046. 	Трикапролактамомедь (II) сульфатгидрат (церкоцид)	2 	а 	III 		
1047. 	Трикрезилфосфат, содержащий свыше 3% ортоизомеров	0,1 	а 	I 		
1048. 	Трикрезилфосфат, содержащий менее 3% ортоизомеров	0,5 	а 	II 		
1049. 	Триксиленилфосфат	1,5 	а 	III 		
1050. 	Три-3,5-ксиленилфосфат	5 	а 	III 		
1051. 	Триметиламин	5 	п 	III 		
1052. 	1,3,5-Триметилбензол	10 	п 	III 		
1053. 	2,2,4-Триметил-1,2-дигидрохинолин (ацетонанил)	1 	а 	II 		
1054. 	Триметилолпропан (этриол)	50 	п 	IV 		
1055. 	3,5,5-Триметилциклогексан (дигидроизофорон)	1 	п 	II 		
1056. 	1,5,5-Триметилциклогексенон-3 (изофорон)	1 	п 	II 		
1057. 	Тринатриевая соль оксиэтилидендифосфоновой кислоты	5 	а 	III 		
1058. 	2,2,4-Тринитробензанилид	1 	а 	II 	А 	
1059. 	Тринитротолуол	0,5/0,1 	а 	II 		
1060. 	Три-н-пропиламин	2 	п 	II 		
1061. 	Трис-втор-октилфосфиноксид	2 	п+а 	III 		
1062. 	Трифенилфосфат	1 	а 	II 		
1063. 	Трифенилфосфит	0,1 	п+а 	II 		
1064. 	Трифторбромметан (фреон 13 В)	3000 	п 	IV 		
1065. 	2-Трифторметил-10-/3-(4-метил-1-пиперазинил) пропил/-фенотиазин дигидрохлорид (трифтазин)	0,01 	а 	I 		
1066. 	N’-3-Трифторметилфенил-N,N-диметилмочевина (которан)	5 	а 	III 		
1067. 	м-Трифторметилфенилизоцианат	1 	п 	II 		
1068. 	Трифторметилфенилмочевина	3 	а 	III 		
1069. 	3,3,3-Трифторпропен	3000 	п 	IV 		
1070. 	Трифторпропиламин	5 	п 	III 		
1071. 	Трифторстирол	5 	п 	III 		
1072. 	Трифтортрихлорацетон	2 	п 	III 		
1073. 	1,1,1-Трифтор-2-хлорбромэтан (фторотан)	20 	п 	III 		
1074. 	Трифторхлорпропан	1 	п 	II 		
1075. 	Трифторхлорэтилен	5 	п 	III 		
1076. 	Трифторэтан (фреон 143)	3000 	п 	IV 		
1077. 	Трифторэтиламин	100 	п 	IV 		
1078. 	S-(2,3,3-Трихлораллил)-N-, N-диизопропилтиокарбамат (диптал, триаллат, авадекс)	1 	п+а 	II 		
1079. 	Трихлорацетальдегид (хлораль)	5 	п 	III 		
1080. 	1,1,3-Трихлорацетон	0,3 	п 	II 		
1081. 	4,5,6-Трихлорбензоксазолин-2 (трилан)	0,1 	а 	II 		
1082. 	Трихлорбензол	10 	п 	II 		
1083. 	Трихлорбутадиен	3 	п 	III 		
1084. 	1,2,3-Трихлорбутен-3	0,1 	п 	II 		
1085. 	Трихлорнафталин	1 	п+а 	II 		
1086. 	1,2,3-Трихлорпропан	2 	п 	III 		
1087. 	1,2,3-Трихлорпропилен	3 	п 	III 		
1088. 	Трихлорсилан (по HCl)	1 	п 	II 		
1089. 	2,3,6-Трихлортолуол	10 	а 	III 		
1090. 	2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин (цианурхлорид)	0,1 	п 	I 		
1091. 	Трихлортрифторэтан (фреон 113)	5000 	п 	IV 		
1092. 	Трихлорфторметан (фреон 11)	1000 	п 	III 		
1093. 	1,1,1-Трихлорэтан (метилхлороформ)	20 	п 	IV 		
1094. 	Трихлорэтилен	10 	п 	III 		
1095. 	Триходермин	0,1 	а 	I 		
1096. 	Триэтиламин	10 	п 	III 		
1097. 	Три-(2-этилгексил)-фосфат	0,1 	п 	II 		
1098. 	Триэтилортоацетат	50 	п 	IV 		
1099. 	Триэтоксисилан	1 	п 	II 		
1100. 	Тэпрем-6 (замасливатель)	5 	а 	III 		
1101. 	Уайт-спирит (в пересчете на С)	300 	п 	IV 		
1102. 	Углеводороды алифатические предельные С-С (в пересчете на С)	300 	п 	IV 		
1103. 	Углерода оксид* 	20 	п 	IV 	О 	
_______________ 
* При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч, предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м , при длительности работы не более 30 мин - до 100 мг/м, при длительности работы не более 15 мин - 200 мг/м. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут производиться с перерывом не менее чем в 2 ч.

	
1104. 	Углерода пыли:					
	а) коксы каменно-угольный, пековый, нефтяной, сланцевый	6 	а 	IV 	Ф 	
	б) антрацит с содержанием свободного диоксида кремния до 5%	6 	а 	IV 	Ф 	
	в) другие ископаемые угли и углепородные пыли с содержанием свободного диоксида кремния:					
	до 5%	10 	а 	IV 	Ф 	
	от 5% до 10%	4 	а 	III 	Ф 	
	г) алмазы природные и искусственные	8 	а 	IV 	Ф 	
	д) алмаз металлизированный	4 	а 	III 	Ф 	
	е) сажи черные промышленные с содержанием бенз(а) пирена не более 35 мг на 1 кг	4 	а 	III 	Ф, К 	
	ж) углеродные волокнистые материалы на основе
гидратцеллюлозных волокон	4/2 	а 	IV 		
	з) углеродные волокнистые материалы на основе полиакрилонитрильных волокон	4/2 	а 	IV 		
1105. 	Углерода сероокись	10 	п 	II 		
1106. 	Углерод четыреххлористый* 	20 	п 	II 		
_________________ 
* При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч, предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м , при длительности работы не более 30 мин - до 100 мг/м, при длительности работы не более 15 мин - 200 мг/м. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут производиться с перерывом не менее чем в 2 ч. 

1107. 	Уран, нерастворимые соединения	0,075 	а 	I 		
1108. 	Уран, растворимые соединения	0,015 	а 	I 		
1109. 	Уросульфан	1 	а 	II 		
1110. 	Фенантрен	0,8 	а 	II 		
1111. 	Фенацетин (п-ацетаминофенетол)	0,5 	а 	II 		
1112. 	п-Фенетидин	0,2 	п 	II 		
1113. 	Фенетидин гидрохлорид	0,5 	а 	II 		
1114. 	Фенетол (этиловый эфир фенола)	20 	п 	IV 		
1115. 	1-Фенил-4-амино-5-хлорпиридазон-6 (феназон, пирамин)	0,5 	п+а 	II 		
1116. 	3-/1-Фенил-2-ацетилэтил/-4-оксикумарин (зоокумарин)	0,001 	а 	I 		
1117. 	1-Фенил-2,3-диметил-4-диметиламинопиразолон-5 (амидопирин)	0,5 	а 	II 		
1118. 	1-Фенил-2,3-диметил-4-метиламинопиразолон-5-N- метансульфат натрия (анальгин)	0,5 	а 	II 		
1119. 	N’-фенил-N,N-диметилмочевина (фенурон)	3 	а 	III 		
1120. 	1-Фенил-3,5-дихлорпиридазон-6	0,05 	а 	I 	А 	
1121. 	п-Фенилен-бис-3/6/- аминофенилбензидимидозололил-2 (М-8)	2 	а 	III 		
1122. 	м-Фенилендиамин	0,1 	п+а 	II 	А 	
1123. 	о-Фенилендиамин	0,5 	п+а 	I 	А 	
1124. 	п-Фенилендиамин	0,05 	п+а 	I 	А 	
1125. 	N,N-м-Фенилендималеимид	1 	а 	II 		
1126. 	Фенилизоцианат	0,5 	п 	II 	О 	
1127. 	Фенилметилдихлорсилан (по HCl)	1 	п 	II 		
1128. 	Фенилметилмочевина	3 	а 	III 		
1129. 	N-Фенил-N-гидроокси-N’-метилмочевина (метурин)	3 	а 	III 		
1130. 	3-Феноксибензальдегид	5 	п+а 	III 		
1131. 	м-Феноксифенол	1 	п 	II 		
1132. 	Фенол	0,3 	п 	II 		
1133. 	Фенолформальдегидные смолы:					
	а) по фенолу	0,1 	п 	II 	А 	
	б) по формальдегиду	0,05 	п 	II 	А 	
1134. 	Фенопласты	6 	а 	III 	Ф, А 	
1135. 	Феррит бариевый	4 	а 	III 		
1136. 	Феррит магниймарганцевый	1 	а 	III 		
1137. 	Феррит марганеццинковый	1 	а 	III 		
1138. 	Феррит никельмедный	2 	а 	III 		
1139. 	Феррит никельцинковый	2 	а 	III 		
1140. 	Феррит стронциевый	6 	а 	III 		
1141. 	Феррохром металлический (сплав хрома 65% с железом)	2 	а 	III 	Ф 	
1142. 	Флоримицин	0,1 	а 	II 	А 	
1143. 	Формальгликоль (диоксолан-1,3)	50 	п 	IV 		
1144. 	Формальдегид	0,5 	п 	II 	О, А 	
1145. 	Формамид	3 	п 	III 		
1146. 	Фосген	0,5 	п 	II 	О 	
1147. 	Фосфиноксид разнорадикальный
С-С 	2 	п+а 	III 		
1148. 	Фосфиноксиды полимеризованные на основе сополимера стирола и дивинилбензола (полиамфолиты ПА-1, ПА-1М, ПА-121)	10 	а 	IV 		
1149. 	Фосфор желтый элементарный	0,03 	п 	I 		
1150. 	Фосфор пятихлористый	0,2 	п 	II 		
1151. 	Фосфор тиотреххлористый	0,5 	п 	II 		
1152. 	Фосфор треххлористый	0,2 	п 	II 		
1153. 	Фосфора хлороксид	0,05 	п 	I 	О 	
1154. 	Фосфорит	6 	а 	IV 	О 	
1155. 	Фтористоводородной кислоты соли (по F):					
	а) фториды натрия, калия, аммония, цинка, олова, серебра, лития и бария, криолит, гидрофторид аммония	1/0,2 	а 	II 		
	б) фториды алюминия, магния, кальция, стронция, меди, хрома	2,5/0,5 	а 	III 		
1156. 	Фторопласт-4	10 	а 	IV 	Ф 	
1157. 	Фтор хлорид бария, активированный европием (люминофор Р-385)	0,1 	а 	II 		
1158. 	Фуран	0,5 	п 	II 	А 	
1159. 	Фурфурол	10 	п 	III 	А 	
1160. 	Хинолин	0,5/0,1 	п+а 	II 		
1161. 	Хлор	1 	п 	II 	О 	
1162. 	Хлора диоксид	0,1 	п 	I 	О 	
1163. 	цис--Хлоракрилат натрия (акрофол)	0,5 	а 	II 		
1164. 	Хлорангидрид акриловой кислоты	0,3 	п 	II 	А 	
1165. 	Хлорангидрид бензосульфокислоты	1 	п+а 	II 		
1166. 	Хлорангидрид метакриловой кислоты	0,3 	п 	II 	А 	
1167. 	Хлорангидрид монохлоруксусной кислоты	0,3 	п 	II 		
1168. 	Хлорангидрид моноэтилового эфира адипиновой кислоты	2 	п+а 	III 		
1169. 	Хлорангидрид трихлоруксусной кислоты	0,1 	п 	I 		
1170. 	Хлорангидрид хризантемовой кислоты	2 	п 	III 		
1171. 	м-Хлоранилин	0,05 	п 	I 		
1172. 	п-Хлоранилин	0,3 	п 	II 		
1173. 	-Хлорацетоацетанилид	0,5 	а 	II 		
1174. 	Хлорацетопропилацетат	2 	п 	III 		
1175. 	п-Хлорбензилхлорид (-хлор-4-хлортолуол) 
	0,5 	п+а 	II 		
1176. 	Хлорбензол	100/50 	п 	III 		
1177. 	п-Хлорбензотрифторид	20 	п 	IV 		
1178. 	п-Хлорбензотрихлорид	0,01 	п+а 	I 		
1179. 	2-Хлор-4,6-бис-диэтиламино-симмтриазин (хлоразин)	2 	а 	III 		
1180. 	2-Хлор-4,6-бис-изопропиламино-симмтриазин (пропазин)	5 	а 	III 		
1181. 	2-Хлор-4,6-бис-этиламино-симмтриазин (симазин)	2 	а 	III 		
1182. 	1,3-Хлорбромпропан	3 	п 	III 		
1183. 	0-/4-Хлорбутин-2-ил-3/-N/3-хлорфенил/карбамат (карбин)	0,5 	а 	II 		
1184. 	1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он (хлорпинаколин)	20 	п 	IV 		
1185. 	2-Хлор-4-диэтиламино-6- изопропиламиносиммтриазин (ипазин)	2 	а 	III 		
1186. 	2-Хлор-(N-изопропил)-ацетанилин (рамрод)	0,5 	а 	II 		
1187. 	-Хлоркротиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (кротилин)	1 	п+а 	II 		
1188. 	3-Хлор-4-метиланилид метилвалериановой кислоты (солан)	1 	п+а 	II 		
1189. 	Хлорметилтрихлорсилан (по HCl)	1 	п 	II 		
1190. 	Хлорметилфталимид	0,1 	а 	II 	А 	
1191. 	Хлоропрен	0,05 	п 	I 		
1192. 	Хлорпалладозамин	0,005 	а 	I 	А 	
1193. 	Хлортен (хлорированные бициклические соединения)	0,2 	п+а 	II 		
1194. 	Хлортетрациклин	0,1 	а 	II 	А 	
1195. 	Хлортолуол (о-, п-изомеры)	10 	п 	III 		
1196. 	0-/2-Хлор-1-(2,4,5-трихлорфенил) винил/-0,0-диметилфосфат (гардона)	1 	а 	II 		
1197. 	Хлорфенилизоцианат (п-, м-изомеры)	0,5 	п 	II 	О, А 	
1198. 	п-Хлорфенил-н-хлорбензолсульфонат	2 	п+а 	III 		
1199. 	10-Хлорфеноксарсин (хлорфин)	0,02 	а 	I 		
1200. 	п-Хлорфенол	1 	п 	II 		
1201. 	Хлорциклогексан	50 	п 	IV 		
1202. 	2-Хлорциклогексилтиофталемид	2 	а 	III 		
1203. 	2-Хлорэтансульфохлорид	0,3 	п 	II 		
1204. 	2-Хлор-4-этиламино-6-изопропиламиносиммтриазин (атразин)	2 	а 	III 		
1205. 	1-Хлор-2-этилгексан	10 	п 	III 		
1206. 	-Хлорэтилтриметиламмония хлорид (хлорхолинхлорид)	0,3 	а 	I 		
1207. 	2-Хлор-этоксиметил-2-метил-6-этилацетанилид (ацетал)	1 	а 	II 		
1208. 	Хромаммония сульфат (хромаммиачные квасцы)
(по Cr)	0,02 	а 	I 	А 	
1209. 	Хрома оксид (по Cr)	1 	а 	III 	А 	
1210. 	Хрома трихлорид гексагидрат (по Cr)	0,01 	а 	I 	А 	
1211. 	Хроматы, бихроматы (в пересчете на CrO)	0,01 	а 	I 	К, А 	
1212. 	Хрома фосфат однозамещенный (по Cr)	0,02 	а 	I 	А 	
1213. 	Хрома фосфат трехзамещенный	2 	а 	III 	А 	
1214. 	Хромин	5 	а 	III 		
1215. 	Цезия гидроксид	0,3 	а 	II 		
1216. 	Целловеридин	2 	а 	III 		
1217. 	Целлюлоза	2 	а 	III 		
1218. 	Церия диоксид	5 	а 	III 		
1219. 	Церия фторид	2,5/0,5 	а 	III 		
1220. 	Цианамид (свободный)	0,5 	п+а 	II 		
1221. 	Цианамид кальция	1 	а 	II 		
1222. 	Цианурат меламина	0,5 	а 	II 		
1223. 	Циклогексан	80 	п 	IV 		
1224. 	Циклогексанон	10 	п 	III 		
1225. 	Циклогексаноноксим	10 	п 	III 		
1226. 	Циклогексен	50 	п 	IV 		
1227. 	Циклогексиламин	1 	п 	II 		
1228. 	Циклогексиламина бензоат (ингибитор ВЦГА)	10 	а 	III 		
1229. 	Циклогексиламина 3,5-динитробензоат	10 	а 	III 		
1230. 	Циклогексиламина карбонат (КЦА)	10 	п 	III 		
1231. 	Циклогексиламина маслорастворимая соль (ингибитор коррозии М-1)	10 	п+а 	III 		
1232. 	Циклогексиламина нитробензоат (м-, п-, о-изомеры)	10 	а 	III 		
1233. 	Циклогексилмочевина	0,5 	а 	II 		
1234. 	N-Циклогексилтиофталемид	7 	а 	III 		
1235. 	3-Циклогексил-5,6-триметиленурацил (гексилур)	0,5 	п+а 	II 		
1236. 	2-/3-Циклогексилуреид/ циклопентен-1-2 карбоксибутан-1 (енамин)	1 	а 	III 		
1237. 	Циклододеканол	10 	а 	III 		
1238. 	Циклододеканон	10 	п+а 	III 		
1239. 	Циклопентадиен	5 	п 	III 		
1240. 	Циклопентадиенилтрикарбонил марганца	0,1 	п 	I 		
1241. 	Циклопентанон-2-карбоксибутан-1 (кетоэфир)	2 	п+а 	III 		
1242. 	Циклотриметилентринитроамин (гексоген)	1 	п+а 	II 		
1243. 	Циклофос	0,3 	п+а 	II 		
1244. 	Цинка магнид	6 	а 	III 		
1245. 	Цинка оксид	0,5 	а 	II 		
1246. 	Цинка сульфид	5 	а 	III 		
1247. 	Цинка фосфид	0,1 	а 	II 		
1248. 	Цимол (о-, м-, п-изомеры)	10 	п 	III 		
1249. 	Циодрин	0,2 	п+а 	II 		
1250. 	Цирконий и его соединения:					
	а) цирконий металлический	6 	а 	III 		
	б) циркон	6 	а 	IV 	Ф 	
	в) диоксид циркония	6 	а 	IV 	Ф 	
	г) карбид циркония	6 	а 	IV 	Ф 	
	д) нитрит циркония	4 	а 	III 	Ф 	
	е) фторцирконат	1 	а 	II 		
1251. 	Чай	3 	а 	III 		
1252. 	Чугун в смеси с электрокорундом до 20%	6 	а 	IV 	Ф 	
1253. 	Шамотнографитовые огнеупоры	2 	а 	III 	Ф 	
1254. 	Щелочи едкие (растворы в пересчете на NaOH)	0,5 	а 	II 		
1255. 	Электрокорунд, электрокорунд хромистый	6 	а 	IV 	Ф 	
1256. 	Энтобактерин	1 	а 	II 	А 	
1257. 	Энтомофторин 	15000 клеток 
в 1 м	а 	II 		
1258. 	Эпихлоргидрин	1 	п 	II 	А 	
1259. 	Эпоксидные смолы (по эпихлоргидрину):					
	а) ЭД-5 (ЭД-20), Э-40, эпокситрифенольная	1 	п 	II 	А 	
	б) УП-666-1, УП-666-2, УП-666-3, УП-671-Д, УП-671, УП-677, УП-680, УП-682	0,5 	п 	II 	А 	
	в) УП-650, УП-650-Т	0,3 	п+а 	II 	А 	
	г) УП-2124, Э-181, ДЭГ-1	0,2 	п 	II 	А 	
	д) ЭА	0,1 	п 	II 	А 	
1260. 	Эприн 	0,3 (по белку)	а 	II 		
1261. 	Эритромицин	0,4 	а 	II 	А 	
1262. 	Этила бромид	5 	п 	III 		
1263. 	Этилакрилат	5 	п 	III 		
1264. 	Этила хлорид	50 	п 	IV 		
1265. 	Этилацетат	200 	п 	IV 		
1266. 	Этилбензол	50 	п 	III 		
1267. 	S-Этил-N-гексаметилентиокарбамат (ялам, ордрам)	0,5 	п+а 	II 		
1268. 	2-Этилгексеналь	3 	п 	III 		
1269. 	2-Этилгексилдифенилфосфит	0,5 	п+а 	II 		
1270. 	2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты	1 	п 	II 		
1271. 	S-Этил-N, N-дипропилтиокарбамат (эптам)	2 	п+а 	III 		
1272. 	0-Этилдихлортиофосфат	0,3 	п+а 	II 		
1273. 	0-Этил-0- (2,4-дихлорфенил)-хлортиофосфат	1 	п+а 	II 		
1274. 	Этилен	100 	п 	IV 		
1275. 	Этилена оксид	1 	п 	II 		
1276. 	Этилен-N, N-бис-дитиокарбамат цинка (цинеб, купрозан)	0,5 	а 	II 	А 	
1277. 	Этилен-N, N-бис-дитиокарбамат марганца (манеб)	0,5 	п 	II 	А 	
1278. 	Этиленгликоль	5 	п+а 	III 		
1279. 	Этилендиамин	2 	п 	III 		
1280. 	Этиленимин	0,02 	п 	I 	А, О 	
1281. 	Этиленсульфид	0,1 	п 	I 		
1282. 	Этиленхлоргидрин	0,5 	п 	II 	О 	
1283. 	Этиленциангидрин	10 	п+а 	III 		
1284. 	Этилидендиацетат	30 	п 	IV 		
1285. 	Этилмеркаптан	1 	п 	II 		
1286. 	Этилмеркурфосфат (по ртути)	0,005 	п+а 	I 		
1287. 	Этилмеркурхлорид (гранозан) (по ртути)	0,005 	п+а 	I 	А 	
1288. 	Этилметакрилат	50 	п 	IV 		
1289. 	N-Этилморфолин	5 	п 	III 		
1290. 	Этиловый эфир , -диметилакриловой кислоты	10 	п 	III 		
1291. 	Этиловый эфир 0,0-диметилдитиофосфорил-
1-фенилуксусной кислоты (цидиал)	0,15 	п+а 	II 		
1292. 	Этиловый эфир 6,8-дихлороктановой кислоты	5 	п+а 	III 		
1293. 	Этиловый эфир 6-кето-8-хлороктановой кислоты	1 	п+а 	II 		
1294. 	Этиловый эфир нитроуксусной кислоты	5 	п+а 	III 		
1295. 	Этиловый эфир 6-окси-8-хлороктановой кислоты	5 	п+а 	III 		
1296. 	Этиловый эфир хризантемовой кислоты	10 	п 	III 		
1297. 	о-Этил-S-пропил-2,4 дихлорфенилтиофосфат (этафос)	0,1 	а 	II 		
1298. 	Этилтолуол	50 	п 	IV 		
1299. 	0-Этил-0-фенилхлортиофосфат	0,5 	п+а 	II 		
1300. 	-Этоксипропионитрил	50 	п 	IV 		
1301. 	5-Этоксифенил-1,2-тиазтионий хлористый	0,2 	а 	II 		
1302. 	Эуфиллин	0,5 	а 	II 		
1303. 	Этилцеллозольв (этиловый эфир этиленгликоля)	10 	п 	III 		
1304. 	N-Этил-N, -цианэтиланилин	0,1 	п+а 	II 		
1305. 	Этинилвинилбутиловый эфир	0,5 	п 	II 		
1306. 	3-Этоксикарбамидофенил-N-фенилкарбамат (десмедифам)
	1 	а 	II 		
1307. 	Эфир-N-оксиэтилбензотриазола и СЖК фракции С-С	5 	п+а 	III 		
Примечания:

1. Величины ПДК и классы опасности утверждает и при необходимости пересматривает Минздрав СССР. Величины значений ПДК приведены по состоянию на 01.01.88. Синонимы, технические и торговые названия веществ приведены в приложении 3.

Если в графе "Величина ПДК" приведены две величины, то это означает, что в числителе максимальная, а в знаменателе - среднесменная ПДК.

2. Условные обозначения:

п - пары и/или газы;

а - аэрозоль;

п+а - смесь паров и аэрозоля;

+ - требуется специальная защита кожи и глаз;

О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе;

А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях;

К - канцерогены;

Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.	

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное 

 УКАЗАТЕЛЬ СИНОНИМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ТОРГОВЫХ НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ В ТАБЛИЦЕ 

Наименование вещества и его порядковый номер	
Абат 997	
Авадекс 1078	
Акрофол 1163	
Алодан 149	
Алотерм-1 9	
Альдрин 228	
Амидопирин 1117	
Амидофос 705	
Аминазин 306	
п-Аминоанизол 83	
Аминопиримидин 655	
Амифос 310	
Анабазин гидрохлорид 848	
Анабазин основание 847	
Анабазин сульфат 849	
Анальгин 1118	
Анилид ацетоуксусной кислоты 93	
Антио 329	
Арилокс-100 870	
Арилокс-200 870	
Арилокс-300 870	
Арсин 205	
Атразин 1204	
Ацетал 1207	
Ацетонанил 1053	
п-Ацетаминофенетол 1111	
Ацилат-1 94	
Базудин 450	
Бисфургин 147	
БМК 660	
Бромоформ 1037	
Бромофос 323	
Бутилкаптекс 186	
Бутиловый эфир 2,4-Д 180	
Бутифос 1039	
Бутосил 101	
Валексон 458	
Ванилин 810	
Вернам 878	
Винифос 434	
Витавакс 287	
Гардона 1196	
Гексахлоран 230	
-Гексахлоран 231	
Гексахлорофен 288	
Гексилур 1235	
Гексоген 1242	
Гептахлор 235	
Гетерофос 885	
Гидроперекись кумола 245	
Глинозем 31	
Гранозан 1287	
2,4-ДА 60	
ДАФ-56 261	
ДДВФ 324	
ДДТ 411	
Декалин 258	
Десмедифам 1306	
Диамин 268	
Дианат 305	
Диацетам-5 996	
Дибром 318	
Дивинил 167	
Дигидроизофорон 1055	
4,4-Дигидрооксидифенилсульфид 144	
Дикетен 169	
Дикетон 413	
Дикрезил 299	
Дилор 286	
Дилудин 326	
Дильдрин 233	
Диносеб 361	
Диоксид диэтилена 373	
Диоксолан-1,3 1143	
Диптал 1078	
Дитразинтитрат 667	
Дифенацил 383	
Дифениловый эфир 385	
Дихлор 419	
1,1-Дихлорэтилен 194	
Енамин 1236	
Желтая кровяная соль 502	
Зоокумарин 1116	
Изофорон 1056	
Изофос-2 428	
Ингалан 390	
Ингибитор коррозии БТА 132	
Ингибитор коррозии БЦГА 1228	
Ингибитор коррозии В-30 524	
Ингибитор коррозии Г-2 220	
Ингибитор коррозии И-1-А 925	
Ингибитор коррозии М-1 1231	
Ингибитор коррозии МСДА-11 436	
Ингибитор коррозии НДА 437	
Индатрон 285	
Интенсаин 521	
Интеркордин 521	
Иодофенфос 325	
Ипазин 1185	
ИФК 491	
ИФК-хлор 493	
Каратан 366	
Карбатион 749	
Карбин 1183	
Карбоксид 142	
Карборунд 605	
Карбофос 312	
Картоцид 1045	
Карпен 464	
Кетоэфир 1241	
Кислота мукохлорная 543	
Китацин 485	
Которан 1066	
Красная кровяная соль 503	
Кротилин 1187	
Кумол 486	
Купрозан 1276	
КЦА 1230	
Линурон 679	
М-8 1121	
М-81 352	
Малоран 166	
Манеб 1277	
Мафенида ацетат 51	
Мезитила оксид 487	
Мельпрекс 464	
Метальдегид 92	
Метафос 331	
Метилакрилат 682	
Метилацетофос 327	
Метилнитрофос 330	
2-Метилпентанол 672	
Метилфенилкетон 99	
Метилхлороформ 1093	
Метилэтилтиофос 711	
Метурин 1129	
Монокорунд 31	
Мочевина 520	
Неопинамин 992	
Никотин сульфат 691	
Норборнадиен 152	
Норборнен 153	
Норсульфазол 45	
Оксамат 440	
п-Оксид 141	
Оксикарбамат 804	
Оксифосфонат 386	
Оксофин 145	
Октаметил 818	
Ордрам 1267	
Пентадиен-1,3 851	
Пинаколин 313	
б-Пиран 188	
Пирамин 1115	
Пликтран 243	
Полиалканимид АК-111 861	
Полиамфолиты 1148	
Порофор ЧХЗ-5 701	
Прометрин 696	
Пропазин 1180	
Пропанид 424	
Рамрод 1186	
Ратиндан 383	
Рицид II 485	
Рогор 328	
Роксбор-БЦ 159	
Роксбор-КС 159	
Роксбор-МВ 159	
Сантофлекс-77 291	
Севин 759	
Семерон 697	
Сильван 703	
Симазин 1181	
Солан 1188	
Спирт аллиловый 958	
Спирт кротониловый 958	
Спирт лауриловый 942	
Стрептоцид 40	
Сульгин 48	
Сульфадимезин 41	
Сульфадиметоксин 353	
Сульфален 42	
Сульфамонометоксин 44	
Сульфапиридазин 43	
Сульфацил 47	
Тетраметиленимин 854	
Тетраметиленсульфон 973	
Тиазон 339	
Тилам 886	
Тиодан 226	
4,4-Тиодифенил 144	
Тиофос 452	
Тиофуран 1023	
Тиурам Д 998	
Тиурам ЭФ 447	
ТМТД 998	
Тордон-22К 571	
Трефлан 363	
Трифтазин 1065	
Триаллат 1078	
Триацетонамин 817	
Трилан 1081	
Трихлорметафос-3 713	
Тролен 340	
ФДН 347	
Феназон 1115	
Фенибут 249	
Фенмедифам 716	
Фентален-14 1003	
Фенурон 1119	
Фитон 1045	
Фозалон 460	
Фосфамид 328	
Фосфин 206	
Фреон 11 1092	
Фреон 12 412	
Фреон 12В 392	
Фреон 13В 1064	
Фреон 22 393	
Фреон 112 1009	
Фреон 113 1091	
Фреон 114 426	
Фреон 114В 1000	
Фреон 115 836	
Фреон 141 432	
Фреон 142 394	
Фреон 143 1076	
Фреон 151 733	
Фреон 152 395	
Фреон 318С 820	
Фталазол 522	
Фталафос 345	
Фторотан 1073	
Фуразолидон 793	
Хардин 463	
Хлоразин 1179	
Хлораль 1079	
Хлорамп 571	
Хлорекс 414	
Хлориндан 821	
Хлорофос 332	
Хлорпинаколин 1184	
Хлорфин 1199	
-Хлор-4-хлортолуол 1175	
Хлорхолинхлорид 1206	
Холинхлорид 816	
Церкоцид 1046	
Цианокс 349	
Цианурхлорид 1090	
Цидиал 1291	
Цинеб 1276	
Экатин 352	
Электрокорунд 29, 31	
Эптам 1271	
Этазол 46	
Этафос 1297	
Этиловый эфир фенола 1114	
Этиловый эфир этиленгликоля 1303	
Этриол 1054	
ЭФ-2 404	
Ялан 1267