ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

шестое издание

дополненное с исправлениями

Раздел 1

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

Глава 1.3

ВЫБОР ПРОВОДНИКОВ ПО НАГРЕВУ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ПЛОТНОСТИ ТОКА И ПО УСЛОВИЯМ КОРОНЫ 

Область применения 
                 
1.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на выбор сечений электрических проводников (неизолированные и изолированные провода, кабели и шины) по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны. Если сечение проводника, определенное по этим условиям, получается меньше сечения, требуемого по другим условиям (термическая и электродинамическая стойкость при токах КЗ, потери и отклонения напряжения, механическая прочность, защита от перегрузки), то должно приниматься наибольшее сечение, требуемое этими условиями. 

Выбор сечений проводников по нагреву 
            
1.3.2. Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям в отношении предельно допустимого нагрева с учетом не только нормальных, но и послеаварийных режимов, а также режимов в период ремонта и возможных неравномерностей распределения токов между линиями, секциями шин и т.п. При проверке на нагрев принимается получасовой максимум тока, наибольший из средних получасовых токов данного элемента сети.

1.3.3. При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью рабочего периода не более 4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом:

1) для медных проводников сечением до 6 мм, а для алюминиевых проводников до 10 мм ток принимается как для установок с длительным режимом работы;

2) для медных проводников сечением более 6 мм, а для алюминиевых проводников более 10 мм ток определяется умножением допустимого длительного тока на коэффициент , где - выраженная в относительных единицах длительность рабочего периода (продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла).

1.3.4. Для кратковременного режима работы с длительностью включения не более 4 мин и перерывами между включениями, достаточными для охлаждения проводников до температуры окружающей среды, наибольшие допустимые токи следует определять по нормам повторно-кратковременного режима (см. 1.3.3). При длительности включения более 4 мин, а также при перерывах недостаточной длительности между включениями наибольшие допустимые токи следует определять как для установок с длительным режимом работы.

1.3.5. Для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией, несущих нагрузки меньше номинальных, может допускаться кратковременная перегрузка, указанная в табл.1.3.1.

Таблица 1.3.1 

Допустимая кратковременная перегрузка для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией

Коэффициент предварительной
нагрузки 	Вид прокладки 	Допустимая перегрузка по отношению  к номинальной нагрузке в течение, ч 	
   	
	0,5 	1,0	3,0 	
0,6 	В земле	1,35 	1,30 	1,15 	

	На воздухе	1,25 	1,15 	1,10 	

	В трубах (в земле)	1,20 	1,10 	1,10 	
0,8 	В земле	1,20 	1,15 	1,10 	

	На воздухе	1,15 	1,10 	1,05 	

	В трубах (в земле)	1,10 	1,05 	1,00 	

1.3.6. На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей с полиэтиленовой изоляцией допускается перегрузка до 10%, а для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией до 15% номинальной на время максимумов нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 сут., если нагрузка в остальные периоды времени этих суток не превышает номинальной.

На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией допускаются перегрузки в течение 5 сут. в пределах, указанных в табл.1.3.2. 

Таблица 1.3.2
Допустимая на период ликвидации послеаварийного режима перегрузка для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией

Коэффициент предварительной нагрузки 	Вид прокладки 	Допустимая перегрузка по отношению к номинальной нагрузке при продолжительности максимума, ч 	
   	
	1	3 	6 	
0,6 	В земле	1,5 	1,35 	1,25 	

	На воздухе	1,35 	1,25 	1,25 	

	В трубах (в земле)	1,30 	1,20 	1,15 	
0,8 	В земле	1,35 	1,25 	1,20 	

	На воздухе	1,30 	1,25 	1,25 	

	В трубах (в земле)	1,20 	1,15 	1,10 	

Для кабельных линий, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузки должны быть понижены на 10%.

Перегрузка кабельных линий напряжением 20-35 кВ не допускается.

1.3.7. Требования к нормальным нагрузкам и послеаварийным перегрузкам относятся к кабелям и установленным на них соединительным и концевым муфтам и концевым заделкам.

1.3.8. Нулевые рабочие проводники в четырехпроводной системе трехфазного тока должны иметь проводимость не менее 50% проводимости фазных проводников; в необходимых случаях она должна быть увеличена до 100% проводимости фазных проводников.

1.3.9. При определении допустимых длительных токов для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин, а также для жестких и гибких токопроводов, проложенных в среде, температура которой существенно отличается от приведенной в 1.3.12-1.3.15 и 1.3.22, следует применять коэффициенты, приведенные в табл.1.3.3.

Таблица 1.3.3 

Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха

Условная темпера-
тура среды, °С 	Норми-
рованная темпе-
ратура жил, °С 	Поправочные коэффициенты на токи при расчетной температуре среды, °С 	
   	   	-5 и ниже	0 	+5	+10 	+15 	+20 	+25 	+30 	+35 	+40 	+45 	+50 	
15	80 	1,14 	1,11 	1,08 	1,04 	1,00 	0,96 	0,92 	0,88 	0,83 	0,78 	0,73 	0,68 	
25	80 	1,24 	1,20 	1,17 	1,13 	1,09 	1,04 	1,00 	0,95 	0,90 	0,85 	0,80 	0,74 	
25	70 	1,29 	1,24 	1,20 	1,15 	1,11 	1,05 	1,00 	0,94 	0,88 	0,81 	0,74 	0,67 	
15	65 	1,18 	1,14 	1,10 	1,05 	1,00 	0,95 	0,89 	0,84 	0,77 	0,71 	0,63 	0,55 	
25	65 	1,32 	1,27 	1,22 	1,17 	1,12 	1,06 	1,00 	0,94 	0,87 	0,79 	0,71 	0,61 	
15	60 	1,20 	1,15 	1,12 	1,06 	1,00 	0,94 	0,88 	0,82 	0,75 	0,67 	0,57 	0,47 	
25	60 	1,36 	1,31 	1,25 	1,20 	1,13 	1,07 	1,00 	0,93 	0,85 	0,76 	0,66 	0,54 	
15	55 	1,22 	1,17 	1,12 	1,07 	1,00 	0,93 	0,86 	0,79 	0,71 	0,61 	0,50 	0,36 	
25	55 	1,41 	1,35 	1,29 	1,23 	1,15 	1,08 	1,00 	0,91 	0,82 	0,71 	0,58 	0,41 	
15	50 	1,25 	1,20 	1,14 	1,07 	1,00 	0,93 	0,84 	0,76 	0,66 	0,54 	0,37 	- 	
25	50 	1,48 	1,41 	1,34 	1,26 	1,18 	1,09 	1,00 	0,89 	0,78 	0,63 	0,45 	- 	

       

Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией 
            
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл.1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65°С, окружающего воздуха +25°С и земли +15°С.

При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

Данные, содержащиеся в табл.1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).

Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл.1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл.1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл.1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.

Для проводников вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся. 
            
Таблица 1.3.4 

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм   	Ток, А, для проводов, проложенных	
	
	в одной трубе	
  	открыто 	двух одножильных	трех одножильных 	четырех одножильных 	одного
двухжильного 	одного трехжильного 	
0,5	11 	- 	- 	- 	- 	- 	
0,75	15 	- 	- 	- 	- 	- 	
1	17 	16 	15 	14 	15 	14 	
1,2	20 	18 	16 	15 	16 	14,5 	
1,5	23 	19 	17 	16 	18 	15 	
2	26 	24 	22 	20 	23 	19 	
2,5	30 	27 	25 	25 	25 	21 	
3	34 	32 	28 	26 	28 	24 	
4	41 	38 	35 	30 	32 	27 	
5	46 	42 	39 	34 	37 	31 	
6	50 	46 	42 	40 	40 	34 	
8	62 	54 	51 	46 	48 	43 	
10	80 	70 	60 	50 	55 	50 	
16	100 	85 	80 	75 	80 	70 	
25	140 	115 	100 	90 	100 	85 	
35	170 	135 	125 	115 	125 	100 	
50	215 	185 	170 	150 	160 	135 	
70	270 	225 	210 	185 	195 	175 	
95	330 	275 	255 	225 	245 	215 	
120	385 	315 	290 	260 	295 	250 	
150	440 	360 	330 	- 	- 	- 	
185	510 	- 	- 	- 	- 	- 	
240	605 	- 	- 	- 	- 	- 	
300	695 	- 	- 	- 	- 	- 	
400	830 	- 	- 	- 	- 	- 	

Таблица 1.3.5 

Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

Сечение токопроводящей
жилы, мм 	Ток, А, для проводов, проложенных	
  	
	в одной трубе	
	открыто 	двух одножильных	трех одножильных 	четырех одножильных 	одного
двухжильного 	одного трехжильного 	
2   	21    	19 	18 	15  	17  	14   	
2,5	24 	20 	19 	19 	19 	16 	
3	27 	24 	22 	21 	22 	18 	
4	32 	28 	28 	23 	25 	21 	
5	36 	32 	30 	27 	28 	24 	
6	39 	36 	32 	30 	31 	26 	
8	46 	43 	40 	37 	38 	32 	
10	60 	50 	47 	39 	42 	38 	
16	75 	60 	60 	55 	60 	55 	
25	105 	85 	80 	70 	75 	65 	
35	130 	100 	95 	85 	95 	75 	
50	165 	140 	130 	120 	125 	105 	
70	210 	175 	165 	140 	150 	135 	
95	255 	215 	200 	175 	190 	165 	
120	295 	245 	220 	200 	230 	190 	
150	340 	275 	255 	- 	- 	- 	
185	390 	- 	- 	- 	- 	- 	
240	465 	- 	- 	- 	- 	- 	
300	535 	- 	- 	- 	- 	- 	
400	645 	- 	- 	- 	- 	- 	

Таблица 1.3.6 

Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

Сечение токопроводящей жилы, мм 	Ток*, А, для проводов и кабелей	
	одножильных
  	двухжильных 	трехжильных 	
  	при прокладке	

	на воздухе 	на воздухе 	в земле 	на воздухе 	в земле 	
1,5	23 	19 	33 	19 	27 	
2,5	30 	27 	44 	25 	38 	
4	41 	38 	55 	35 	49 	
6	50 	50 	70 	42 	60 	
10	80 	70 	105 	55 	90 	
16	100 	90 	135 	75 	115 	
25	140 	115 	175 	95 	150 	
35	170 	140 	210 	120 	180 	
50	215 	175 	265 	145 	225 	
70	270 	215 	320 	180 	275 	
95	325 	260 	385 	220 	330 	
120	385 	300 	445 	260 	385 	
150	440 	350 	505 	305 	435 	
185	510 	405 	570 	350 	500 	
240	605 	- 	- 	- 	- 	

________________ 
* Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее. 
Таблица 1.3.7 

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочке, бронированных и небронированных

Сечение токопроводящей
жилы, мм 	Ток, А, для кабелей	
	одножильных
  	двухжильных 	трехжильных 	
	при прокладке	

	на воздухе 	на воздухе 	в земле 	на воздухе 	в земле 	
2,5	23 	21 	34 	19 	29 	
4	31 	29 	42 	27 	38 	
6	38 	38 	55 	32 	46 	
10	60 	55 	80 	42 	70 	
16	75 	70 	105 	60 	90 	
25	105 	90 	135 	75 	115 	
35	130 	105 	160 	90 	140 	
50	165 	135 	205 	110 	175 	
70	210 	165 	245 	140 	210 	
95	250 	200 	295 	170 	255 	
120	295 	230 	340 	200 	295 	
150	340 	270 	390 	235 	335 	
185	390 	310 	440 	270 	385 	
240	465 	- 	- 	- 	- 	

Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл.1.3.7, как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.

Таблица 1.3.8 

Допустимый длительный ток для переносных шланговых легких и средних шнуров, переносных шланговых тяжелых кабелей, шахтных гибких шланговых, прожекторных кабелей и переносных проводов с медными жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм 	Ток*, А, для проводов и кабелей	
   	одножильных	двухжильных 	трехжильных 	
0,5	- 	12 	- 	
0,75	- 	16 	14 	
1	- 	18 	16 	
1,5	- 	23 	20 	
2,5	40 	33 	28 	
4	50 	43 	36 	
6	65 	55 	45 	
10	90 	75 	60 	
16	120 	95 	80 	
25	160 	125 	105 	
35	190 	150 	130 	
50	235 	185 	160 	
70	290 	235 	200 	

________________   
* Токи относятся к шнурам, проводам и кабелям с нулевой жилой и без нее. 
Таблица 1.3.9 

Допустимый длительный ток для переносных шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для торфопредприятий

Сечение токопроводящей жилы, мм 	Ток*, А, для кабелей напряжением, кВ	
   	0,5	3 	6 	
6	44 	45 	47 	
10	60 	60 	65 	
16	80 	80 	85 	
25	100 	105 	105 	
35	125 	125 	130 	
50	155 	155 	160 	
70	190 	195 	- 	

________________ 
* Токи относятся к шнурам, проводам и кабелям с нулевой жилой и без нее. 
Таблица 1.3.10 

Допустимый длительный ток для шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для передвижных электроприемников

Сечение токопроводящей жилы, мм 	Ток*, А, для кабелей напряжением, кВ 	Сечение токопроводящей жилы, мм 	Ток*, А, для кабелей напряжением, кВ 	
   	3	6 	   	3 	6 	
16	85 	90 	70 	215 	220 	
25	115 	120 	95 	260 	265 	
35	140 	145 	120 	305 	310 	
50	175 	180 	150 	345 	350 	

________________
     * Токи относятся к шнурам, проводам и кабелям с нулевой жилой и без нее. 
Таблица 1.3.11 

Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией для электрифицированного транспорта 1,3 и 4 кВ

Сечение токопроводящей жилы, мм	Ток, А 	Сечение токопроводящей жилы, мм 	Ток, А 	
1	20 	50 	230 	
1,5	25 	70 	285 	
2,5	40 	95 	340 	
4	50 	120 	390 	
6	65 	150 	445 	
10	90 	185 	505 	
16	115	240 	590 	
25	150	300 	670 	
35	185 	350 	745 	

1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать, как для проводов, проложенных в воздухе.

Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл.1.3.4-1.3.7, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл.1.3.12. 
            
Таблица 1.3.12 

Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах

Способ прокладки 	Количество проложенных проводов и кабелей	Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, питающих 	
	одножильных 	многожильных 	отдельные электроприемники с коэффициентом использования до 0,7 	группы электроприемников и отдельные электроприемники с коэффициентом использования более 0,7	
Многослойно и пучками 	- 	До 4 	1,0 	- 	
   	2	5-6 	0,85 	- 	

	3-9	7-9 	0,75 	- 	

	10-11	10-11 	0,7 	- 	

	12-14	12-14 	0,65 	- 	

	15-18	15-18 	0,6 	- 	
Однослойно 	2-4	2-4 	-	0,67 	

	5	5 	-	0,6 	

При выборе снижающих коэффициентов контрольные и резервные провода и кабели не учитываются. 

Допустимые длительные токи для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией 
            
1.3.12. Допустимые длительные токи для кабелей напряжением до 35 кВ с изоляцией из пропитанной кабельной бумаги в свинцовой, алюминиевой или поливинилхлоридной оболочке приняты в соответствии с допустимыми температурами жил кабелей:

Номинальное напряжение, кВ	До 3 	6 	10 	20 и 35 	
Допустимая температура жилы кабеля, °С 	+80 	+65 	+60 	+50 	

1.3.13. Для кабелей, проложенных в земле, допустимые длительные токи приведены в табл.1.3.13, 1.3.16, 1.3.19-1.3.22. Они приняты из расчета прокладки в траншее на глубине 0,7-1,0 м не более одного кабеля при температуре земли +15°С и удельном сопротивлении земли 120 см·К/Вт. 
  
Таблица 1.3.13 

Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в земле

Сечение токопроводящей жилы, мм 	Ток, А, для кабелей	
   	одножильных до 1 кВ 	двухжильных до 1 кВ 	трехжильных напряжением, кВ 	четырехжильных до 1 кВ 	
   	   	   	до 3	6 	10 	   	
6	- 	80 	70 	- 	- 	- 	
10	140 	105 	95 	80 	- 	85 	
16	175 	140 	120 	105 	95 	115 	
25	235 	185 	160 	135 	120 	150 	
35	285 	225 	190 	160 	150 	175 	
50	360 	270 	235 	200 	180 	215 	
70	440 	325 	285 	245 	215 	265 	
95	520 	380 	340 	295 	265 	310 	
120	595 	435 	390 	340 	310 	350 	
150	675 	500 	435 	390 	355 	395 	
185	755 	- 	490 	440 	400 	450 	
240	880 	- 	570 	510 	460 	- 	
300	1000 	- 	- 	- 	- 	- 	
400	1220 	- 	- 	- 	- 	- 	
500	1400 	- 	- 	- 	- 	- 	
625	1520 	- 	- 	-	- 	- 	
800	1700 	- 	-	-	-	- 	

Таблица 1.3.14 

Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде

Сечение токопроводящей жилы, мм 	Ток, А, для кабелей	
  	трехжильных напряжением, кВ 	четырехжильных
 до 1 кВ 	
   	до 3	6 	10 	   	
16 	-	135 	120 	-	
25	210 	170 	150 	195 	
35	250 	205 	180 	230 	
50	305 	255 	220 	285 	
70	375 	310 	275 	350 	
95	440 	375 	340 	410 	
120	505 	430 	395 	470 	
150	565 	500 	450 	- 	
185	615 	545 	510 	- 	
240	715 	625 	585 	- 	

Таблица 1.3.15 

Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воздухе

Сечение токопроводящей жилы, мм 	Ток, А, для кабелей	
   	одножильных до 1 кВ 	двухжильных до 1 кВ 	трехжильных напряжением, кВ 	четырехжильных до 1 кВ 	
   	   	   	до 3 	6 	10 	   	
6 	-	55 	45 	- 	- 	-	
10	95 	75 	60 	55 	- 	60 	
16	120 	95 	80 	65 	60 	80 	
25	160 	130 	105 	90 	85 	100 	
35	200 	150 	125 	110 	105 	120 	
50	245 	185 	155 	145 	135 	145 	
70	305 	225 	200 	175 	165 	185 	
95	360 	275 	245 	215 	200 	215 	
120 

150	415

470 	320 

375 	285 

330 	250

 290 	240 

270 	260 

300 	
185 	525 	-	375 	325 	305 	340 	
240	610 	- 	430 	375 	350 	- 	
300	720 	- 	- 	- 	-	-	
400	880 	- 	- 	- 	- 	- 	
500	1020 	- 	- 	- 	- 	- 	
625	1180 	- 	- 	- 	- 	- 	
800	1400 	- 	- 	- 	- 	- 	

Таблица 1.3.16 

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле

Сечение токопрово-
дящей жилы, мм 	Ток, А, для кабелей	
   	одножильных до 1 кВ 	двухжильных до 1 кВ 	трехжильных напряжением, кВ 	четырехжильных до 1 кВ 	
   	   	   	до 3 	6 	10 	   	
6 	-	60 	55 	- 	- 	-	
10 	110 	80 	75 	60 	-	65 	
16	135 	110 	90 	80 	75 	90 	
25	180 	140 	125 	105 	90 	115 	
35	220 	175 	145 	125 	115 	135 	
50	275 	210 	180 	155 	140 	165 	
70	340 	250 	220 	190 	165 	200 	
95	400   	290 	260 	225 	205 	240 	
120	460 	335 	300 	260 	240 	270 	
150	520 	385 	335 	300 	275 	305 	
185	580 	- 	380 	340 	310 	345 	
240	675 	- 	440 	390 	355 	-	
300	770 	- 	- 	- 	- 	- 	
400	940 	- 	- 	- 	- 	- 	
500	1080 	- 	- 	- 	- 	- 	
625	1170 	- 	- 	- 	- 	- 	
800	1310 	- 	- 	- 	- 	- 	

Таблица 1.3.17 

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде

Сечение токопроводящей
жилы, мм 	Ток, А, для кабелей	
	трехжильных напряжением, кВ	четырехжильных до 1 кВ 	
   	до 3 	6 	10 	   	
16	- 	105 	90 	- 	
25	160 	130 	115 	150 	
35	190 	160 	140 	175 	
50	235 	195 	170 	220 	
70	290 	240 	210 	270 	
95	340 	290 	260 	315 	
120	390 	330 	305 	360 	
150	435 	385 	345 	- 	
185	475 	420 	390 	- 	
240	550 	480 	450 	- 	

Таблица 1.3.18 

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в воздухе

Сечение токопроводящей
жилы, мм 	Ток, А, для кабелей	
  	одножильных до 1 кВ 	двухжильных до 1 кВ 	трехжильных напряжением, кВ 	четырехжильных до 1 кВ 	
   	   	   	до 3 	6	10 	   	
6	- 	42 	35 	- 	- 	- 	
10	75 	55 	46 	42 	- 	45 	
16	90 	75 	60 	50 	46 	60 	
25	125 	100 	80 	70 	65 	75 	
35	155 	115 	95 	85 	80 	95 	
50	190 	140 	120 	110 	105 	110 	
70	235 	175 	155 	135 	130 	140 	
95	275 	210 	190 	165 	155 	165 	
120	320 	245 	220 	190 	185 	200 	
150	360 	290 	255 	225 	210 	230 	
185	405 	- 	290 	250 	235 	260 	
240	470 	- 	330 	290 	270 	- 	
300	555 	- 	- 	- 	- 	- 	
400	675 	- 	- 	- 	- 	- 	
500	785 	- 	- 	- 	- 	- 	
625	910 	- 	- 	- 	- 	- 	
800	1080 	- 	- 	- 	- 	- 	

Таблица 1.3.19 

Допустимый длительный ток для трехжильных кабелей напряжением 6 кВ с медными жилами с обедненнопропитанной изоляцией в общей свинцовой оболочке, прокладываемых в земле и воздухе

Сечение токопроводящей жилы, мм 	Ток, А, для кабелей проложенных 	
   	в земле	на воздухе 	
16	90 	65 	
25	120 	90 	
35	145 	110 	
50 	180 	140	
70	220 	170 	
95	265 	210 	
120	310 	245 	
150	355 	290 	

Таблица 1.3.20 

Допустимый длительный ток для трехжильных кабелей напряжением 6 кВ с алюминиевыми жилами с обедненнопропитанной изоляцией в общей свинцовой оболочке, прокладываемых в земле и воздухе

Сечение токопроводящей жилы, мм 	Ток, А, для кабелей проложенных 	
   	в земле	на воздухе 	
16	70 	50 	
25	90 	70 	
35	110 	85 	
50	140 	110 	
70	170 	130 	
95	205 	160 	
120	240 	190 	
150	275 	225 	

Таблица 1.3.21 

Допустимый длительный ток для кабелей с отдельно освинцованными медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией, прокладываемых в земле, воде, воздухе

Сечение токопроводящей 
жилы, мм 	Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ	
	20 	35	
  	при прокладке	

	в земле	в воде 	на воздухе 	в земле 	в воде 	на воздухе 	
25 	110 	120 	85 	-	-	-	
35 	135 	145 	100 	-	-	-	
50 	165 	180 	120 	-	-	-	
70	200 	225 	150 	- 	- 	- 	
95	240 	275 	180 	- 	- 	- 	
120	275 	315 	205 	270 	290 	205 	
150	315 	350 	230 	310 	- 	230 	
185	355 	390 	265 	- 	- 	- 	

Таблица 1.3.22 

Допустимый длительный ток для кабелей с отдельно освинцованными алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией, прокладываемых в земле, воде, воздухе

Сечение токопроводящей 
жилы, мм 	Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ	
	20 	35	
  	при прокладке	

	в земле	в воде 	на воздухе 	в земле 	в воде 	на воздухе 	
25	85 	90 	65 	- 	- 	- 	
35	105 	110 	75 	- 	- 	- 	
50	125 	140 	90 	- 	- 	- 	
70	155 	175 	115 	- 	- 	- 	
95	185 	210 	140 	- 	- 	- 	
120	210 	245 	160 	210 	225 	160 	
150	240 	270 	175 	240 	- 	175 	
185	275 	300 	205 	- 	- 	- 	

При удельном сопротивлении земли, отличающемся от 120 см·К/Вт, необходимо к токовым нагрузкам, указанным в упомянутых ранее таблицах, применять поправочные коэффициенты, указанные в табл.1.3.23. 

Таблица 1.3.23
Поправочный коэффициент на допустимый длительный ток для кабелей, проложенных в земле, в зависимости от удельного сопротивления земли

Характеристика земли 	Удельное тепловое сопротивление см·К/Вт	Поправочный коэффициент 	
Песок влажностью более 9%, песчано-глинистая почва влажностью более 1%	80 	1,05 	
Нормальные почва и песок влажностью 7-9%, песчано-глинистая почва влажностью 12-14%	120 	1,00 	
Песок влажностью более 4 и менее 7%, песчано-глинистая почва влажностью 8-12%	200 	0,87 	
Песок влажностью до 4%, каменистая почва	300 	0,75 	

1.3.14. Для кабелей, проложенных в воде, допустимые длительные токи приведены в табл.1.3.14, 1.3.17, 1.3.21, 1.3.22. Они приняты из расчета температуры воды +15°С.

1.3.15. Для кабелей, проложенных в воздухе, внутри и вне зданий, при любом количестве кабелей и температуре воздуха +25°С допустимые длительные токи приведены в табл.1.3.15, 1.3.18-1.3.22, 1.3.24, 1.3.25.      
Таблица 1.3.24 

Допустимый длительный ток для одножильных кабелей с медной жилой с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, небронированных, прокладываемых в воздухе

Сечение токопроводящей жилы, мм 	Ток*, А, для кабелей напряжением, кВ 	
	до 3 	20 	35	
10	85/- 	- 	- 	
16	120/- 	- 	- 	
25	145/- 	105/110 	- 	
35	170/- 	125/135 	- 	
50	215/- 	155/165 	- 	
70	260/- 	185/205 	- 	
95	305/- 	220/255 	- 	
120	330/- 	245/290 	240/265 	
150	360/- 	270/330 	265/300 	
185	385/- 	290/360 	285/335 	
240	435/- 	320/395 	315/380 	
300	460/- 	350/425 	340/420 	
400	485/- 	370/450 	-	
500	505/- 	- 	- 	
625	525/- 	- 	-	
800	550/- 	- 	-	

________________ 
* В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с расстоянием в свету 35-125 мм, в знаменателе - для кабелей, расположенных вплотную треугольником.     

Таблица 1.3.25 

Допустимый длительный ток для одножильных кабелей с алюминиевой жилой с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, небронированных, прокладываемых в воздухе

Сечение токопроводящей жилы, мм 	Ток*, А, для кабелей напряжением, кВ	
   	до 3	20 	35 	
10	65/- 	-	- 	
16	90/- 	-	- 	
25	110/- 	80/85 	- 	
35	130/- 	95/105 	- 	
50	165/- 	120/130 	- 	
70	200/- 	140/160 	- 	
95	235/- 	170/195 	- 	
120	255/- 	190/225 	185/205 	
150	275/- 	210/255 	205/230 	
185	295/- 	225/275 	220/255 	
240	335/- 	245/305 	245/290 	
300	355/- 	270/330 	260/330 	
400	375/- 	285/350 	- 	
500	390/- 	- 	- 	
625	405/- 	-	- 	
800	425/- 	-	-	

________________ 
* В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с расстоянием в свету 35-125 мм, в знаменателе - для кабелей, расположенных вплотную треугольником. 

1.3.16. Допустимые длительные токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле, должны приниматься, как для тех же кабелей, прокладываемых в воздухе, при температуре, равной температуре земли.

1.3.17. При смешанной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.

1.3.18. При прокладке нескольких кабелей в земле (включая прокладку в трубах) допустимые длительные токи должны быть уменьшены путем введения коэффициентов, приведенных в табл.1.3.26. При этом не должны учитываться резервные кабели. 

Таблица 1.3.26 

Поправочные коэффициенты на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле (в трубах или без труб)

Расстояние между кабелями в свету, мм 	Коэффициент при количестве кабелей	
   	1	2 	3 	4 	5 	6 	
100	1,00 	0,90 	0,85 	0,80 	0,78 	0,75 	
200	1,00 	0,92 	0,87 	0,84 	0,82 	0,81 	
300	1,00 	0,93 	0,90 	0,87 	0,86 	0,85 	

Прокладка нескольких кабелей в земле с расстояниями между ними менее 100 мм в свету не рекомендуется.

1.3.19. Для масло- и газонаполненных одножильных бронированных кабелей, а также других кабелей новых конструкций допустимые длительные токи устанавливаются заводами-изготовителями.

1.3.20. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в блоках, следует определять по эмпирической формуле 

,
где - допустимый длительный ток для трехжильного кабеля напряжением 10 кВ с медными или алюминиевыми жилами, определяемый по табл.1.3.27; - коэффициент, выбираемый по табл.1.3.28 в зависимости от сечения и расположения кабеля в блоке; - коэффициент, выбираемый в зависимости от напряжения кабеля:

Номинальное напряжение кабеля, кВ 	До 3 	6	10	
Коэффициент 	1,09 	1,05 	1,0 	

 - коэффициент, выбираемый в зависимости от среднесуточной загрузки всего блока:

Среднесуточная загрузка  
      	1 	0,85 	0,7 	
Коэффициент 	1 	1,07 	1,16 	

Таблица 1.3.27 

Допустимый длительный ток для кабелей 10 кВ с медными или алюминиевыми жилами сечением 95 мм, прокладываемых в блоках

	

Таблица 1.3.28 

Поправочный коэффициент на сечение кабеля

Сечение токопроводящей жилы, мм 	Коэффициент для номера канала в блоке 	
   	1	2 	3 	4 	
25	0,44 	0,46 	0,47 	0,51 	
35	0,54 	0,57 	0,57 	0,60 	
50	0,67 	0,69 	0,69 	0,71 	
70	0,81 	0,84 	0,84 	0,85 	
95	1,00 	1,00 	1,00 	1,00 	
120	1,14 	1,13 	1,13 	1,12 	
150	1,33 	1,30 	1,29 	1,26 	
185	1,50 	1,46 	1,45 	1,38 	
240	1,78 	1,70 	1,68 	1,55 	

Резервные кабели допускается прокладывать в незанумерованных каналах блока, если они работают, когда рабочие кабели отключены.

1.3.21. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в двух параллельных блоках одинаковой конфигурации, должны уменьшаться путем умножения на коэффициенты, выбираемые в зависимости от расстояния между блоками:

Расстояние между блоками, мм 	500 	1000 	1500 	2000 	2500 	3000 	
Коэффициент 	0,85 	0,89 	0,91 	0,93 	0,95 	0,96 	

 
Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и шин 
            
1.3.22. Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и окрашенных шин приведены в табл.1.3.29-1.3.35. Они приняты из расчета допустимой температуры их нагрева +70°С при температуре воздуха +25°С. 
        
Таблица 1.3.29 

Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по ГОСТ 839-80

Номинальное сечение, мм 	Сечение (алюминий/ сталь), мм 	Ток, А, для проводов марок	
		АС, АСКС, АСК, АСКП 	М 	А и АКП 	М 	А и АКП 	
  	  	вне помещений
  	внутри помещений 	вне помещений 	внутри помещений 	
10	10/1,8 	84 	53 	95 	- 	60 	- 	
16	16/2,7 	111 	79 	133 	105 	102 	75 	
25	25/4,2 	142 	109 	183 	136 	137 	106 	
35	35/6,2 	175 	135 	223 	170 	173 	130 	
50	50/8 	210 	165 	275 	215 	219 	165 	
70	70/11 	265 	210 	337 	265 	268 	210 	
95	95/16 	330 	260 	422 	320 	341 	255 	
120 	120/19	390 	313 	485 	375 	395 	300 	

	120/27 	375 	- 	   	   	   	   	
150	150/19 	450 	365 	570 	440 	465 	355 	

	150/24 	450 	365 	   	   	   	   	

	150/34 	450 	- 	   	   	   	   	
185	185/24 	520 	430 	650 	500 	540 	410 	

	185/29 	510 	425 	   	   	   	   	

	185/43 	515 	- 	   	   	   	   	
240	240/32 	605 	505 	760 	590 	685 	490 	

	240/39 	610 	505 	

	

	240/56 	610 	- 	

	
	
300	300/39 	710 	600 	880 	680 	740 	570 	
	300/48 	690 	585 	

	

	300/66 	680 	-	

	-	
330	330/27 	730 	- 	- 	- 	-	-	
400	400/22 	830 	713 	1050 	815 	895 	690 	

	400/51 	825 	705 	

	

	400/64 	860 	-	

	-	
500	500/27 	960 	830 	- 	980 	- 	820 	

	500/64 	945 	815 	

	
	
600	600/72 	1050 	920 	- 	1100 	-	955 	
700	700/86 	1180 	1040 	- 	- 	- 	- 	

Таблица 1.3.30 

Допустимый длительный ток для шин круглого и трубчатого сечений

Диа-
метр, мм 	Круглые шины	Медные трубы 	Алюминиевые трубы	Стальные трубы	
  	Ток*, А 	внутренний и наружный диаметры, мм 	ток, А 	внутренний и наружный диаметры, мм 	ток, А 	услов-
ный проход, мм 	тол-
щина стенки, мм 	наруж-
ный диаметр, мм 	Переменный ток, 
А 	
	медные 	алюми-
ниевые 					  	  		без разреза 	с про-
дольным разрезом 	
6	155/155 	120/120 	12/15 	340 	13/16 	295 	8 	2,8 	13,5 	75 	- 	
7	195/195 	150/150 	14/18 	460 	17/20 	345 	10 	2,8 	17,0 	90 	- 	
8	235/235 	180/180 	16/20 	505 	18/22 	425 	15 	3,2 	21,3 	118 	- 	
10	320/320 	245/245 	18/22 	555 	27/30 	500 	20 	3,2 	26,8 	145 	- 	
12	415/415 	320/320 	20/24 	600 	26/30 	575 	25 	4,0 	33,5 	180 	- 	
14	505/505 	390/390 	22/26 	650 	25/30 	640 	32 	4,0 	42,3 	220 	- 	
15	565/565 	435/435 	25/30 	830 	36/40 	765 	40 	4,0 	48,0 	255 	- 	
16	610/615 	475/475 	29/34 	925 	35/40 	850 	50 	4,5 	60,0 	320 	- 	
18	720/725 	560/560 	35/40 	1100 	40/45 	935 	65 	4,5 	75,5 	390 	- 	
19	780/785 	605/610 	40/45 	1200 	45/50 	1040 	80 	4,5 	88,5 	455 	- 	
20	835/840 	650/655 	45/50 	1330 	50/55 	1150 	100 	5,0 	114 	670 	770 	
21	900/905 	695/700 	49/55 	1580 	54/60 	1340 	125 	5,5 	140 	800 	890 	
22	955/965 	740/745 	53/60 	1860 	64/70 	1545 	150 	5,5 	165 	900 	1000 	
25	1140/1165 	885/900 	62/70 	2295 	74/80 	1770 	- 	- 	- 	- 	- 	
27	1270/1290 	980/1000 	72/80 	2610 	72/80 	2035 	- 	- 	- 	- 	- 	
28	1325/1360 	1025/1050 	75/85 	3070 	75/85 	2400 	- 	- 	- 	- 	- 	
30	1450/1490 	1120/1155 	90/95 	2460 	90/95 	1925 	- 	- 	- 	- 	- 	
35	1770/1865 	1370/1450 	95/100 	3060 	90/100 	2840 	- 	- 	- 	- 	- 	
38	1960/2100 	1510/1620 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
40	2080/2260 	1610/1750 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
42	2200/2430 	1700/1870 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
45	2380/2670 	1850/2060 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	

________________ 
* В числителе приведены нагрузки при переменном токе, в знаменателе - при постоянном. 
Таблица 1.3.31
Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения

Размеры, мм 	Медные шины	Алюминиевые шины 	Стальные шины 	
	Ток*, А, при количестве полос на полюс или фазу	Размеры, мм 	Ток*, А	
   	1	2 	3 	4 	1 	2 	3 	4 	   	   	
15х3	210 	- 	- 	- 	165 	- 	- 	- 	16х2,5 	55/70 	
20х3	275 	- 	- 	- 	215 	- 	- 	- 	20х2,5 	60/90 	
25х3	340 	- 	- 	- 	265 	- 	- 	- 	25х2,5 	75/110 	
30х4 	475 	- 	- 	- 	365/370 	- 	- 	- 	20х3 	65/100 	
40х4	625 	-/1090 	- 	- 	480 	-/855 	- 	- 	25х3 	80/120 	
40х5 	700/705 	-/1250 	- 	- 	540/545 	-/965 	- 	- 	30х3 	95/140 	
50х5	860/870 	-/1525 	-/1895 	- 	665/670 	-/1180 	-/1470 	- 	40х3 	125/190 	
50х6 	955/960 	-/1700 	-/2145 	- 	740/745 	-/1315 	-/1655 	- 	50х3	155/230 	
60х6	1125/1145 	1740/1990 	2240/2495 	- 	870/880 	1350/1555 	1720/1940 	- 	60х3 	185/280 	
80х6	1480/1510 	2110/2630 	2720/3220 	- 	1150/1170 	1630/2055 	2100/2460 	- 	70х3 	215/320 	
100х6	1810/1875 	2470/3245 	3170/3940 	- 	1425/1455 	1935/2515 	2500/3040 	- 	75х3 	230/345 	
60х8 	1320/1345 	2160/2485 	2790/3020 	- 	1025/1040 	1680/1840 	2180/2330 	- 	80х3 	245/365 	
80х8	1690/1755 	2620/3095 	3370/3850 	- 	1320/1355 	2040/2400 	2620/2975 	- 	90х3 	275/410 	
100х8	2080/2180 	3060/3810 	3930/4690 	- 	1625/1690 	2390/2945 	3050/3620 	- 	100х3 	305/460 	
120х8	2400/2600 	3400/4400 	4340/5600 	- 	1900/2040 	2650/3350 	3380/4250 	- 	20х4 	70/115 	
60х10 	1475/1525 	2560/2725 	3300/3530 	- 	1155/1180 	2010/2110 	2650/2720 	- 	22х4 	75/125 	
80х10	1900/1990 	3100/3510 	3990/4450 	- 	1480/1540 	2410/2735 	3100/3440 	- 	25х4 	85/140 	
100х10	2310/2470 	3610/4325 	4650/5385 	5300/6060 	1820/1910 	2860/3350 	3650/4160 	4150/4400 	30х4 	100/165 	
120х10	2650/2950 	4100/5000 	5200/6250 	5900/6800 	2070/2300 	3200/3900 	4100/4860 	4650/5200 	40х4 	130/220 	

	   	   	   	   	   	   	   	   	50х4 	165/270 	

	   	   	   	   	   	   	   	   	60х4 	195/325 	

	   	   	   	   	   	   	   	   	70х4 	225/375 	

	   	   	   	   	   	   	   	   	80х4 	260/430 	

	   	   	   	   	   	   	   	   	90х4 	290/480 	

	   	   	   	   	   	   	   	   	100х4 	325/535 	

________________      
* В числителе приведены значения при переменном токе, в знаменателе - при постоянном. 

Таблица 1.3.32 

Допустимый длительный ток для неизолированных бронзовых и сталебронзовых проводов

Провод	Марка провода 	Ток*, А 	
Бронзовый	Б-50	215 	

	Б-70	265 	

	Б-95	330 	

	Б-120	380 	

	Б-150	430 	

	Б-185	500 	

	Б-240	600 	

	Б-300	700 	
Сталебронзовый	БС-185	515 	

	БС-240	640 	

	БС-300	750 	

	БС-400	890 	

	БС-500	980 	

________________       
* Токи даны для бронзы с удельным сопротивлением =0,03 Ом·мм/м. 
Таблица 1.3.33 

Допустимый длительный ток для неизолированных стальных проводов

Марка провода	Ток*, А 	
ПСО-3	23 	
ПСО-3,5	26 	
ПСО-4	30 	
ПСО-5	35 	
ПСО-25	60	
ПСО-35	75 	
ПСО-50	90 	
ПСО-70	125 	
ПСО-95	135 	

Таблица 1.3.34 

Допустимый длительный ток для четырехполосных шин с расположением полос по сторонам квадрата ("полый пакет")

	

Размеры, мм	Поперечное сечение четырехполосной шины, мм 	Ток, А, на пакет шин 	

	
	  	медных 	алюминиевых 	
80	8 	140 	157 	2560 	5750 	4550 	
80	10 	144 	160 	3200 	6400 	5100 	
100	8 	160 	185 	3200 	7000 	5550 	
100	10 	164 	188 	4000 	7700 	6200 	
120	10 	184 	216 	4800 	9050 	7300 	

Таблица 1.3.35 

Допустимый длительный ток для шин коробчатого сечения

	

Размеры, мм	Поперечное сечение 
одной шины, мм 	Ток, А, на две шины 	
					медные	алюминиевые 	
75	35 	4 	6 	520 	2730 	- 	
75	35 	5,5 	6 	695 	3250 	2670 	
100	45 	4,5 	8 	775 	3620 	2820 	
100	45 	6 	8 	1010 	4300 	3500 	
125	55 	6,5 	10 	1370 	5500 	4640 	
150	65 	7 	10 	1785 	7000 	5650 	
175	80 	8 	12 	2440 	8550 	6430 	
200	90 	10 	14 	3435 	9900 	7550 	
200	90 	12 	16 	4040 	10500 	8830 	
225	105 	12,5 	16 	4880 	12500 	10300 	
250	115 	12,5 	16 	5450 	- 	10800 	

Для полых алюминиевых проводов марок ПА500 и ПА600 допустимый длительный ток следует принимать:

Марка провода 	ПА500 	ПА600 	
Ток, А 	1340 	1680 	

1.3.23. При расположении шин прямоугольного сечения плашмя токи, приведенные в табл.1.3.31, должны быть уменьшены на 5% для шин с шириной полос до 60 мм и на 8% для шин с шириной полос более 60 мм.

1.3.24. При выборе шин больших сечений необходимо выбирать наиболее экономичные по условиям пропускной способности конструктивные решения, обеспечивающие наименьшие добавочные потери от поверхностного эффекта и эффекта близости и наилучшие условия охлаждения (уменьшение количества полос в пакете, рациональная конструкция пакета, применение профильных шин и т.п.). 

Выбор сечения проводников по экономической плотности тока 
            
1.3.25. Сечения проводников должны быть проверены по экономической плотности тока. Экономически целесообразное сечение , мм, определяется из соотношения 

,
где - расчетный ток в час максимума энергосистемы, А; - нормированное значение экономической плотности тока, А/мм, для заданных условий работы, выбираемое по табл.1.3.36. 
Таблица 1.3.36 

Экономическая плотность тока

Проводники 	Экономическая плотность тока, А/мм, при числе часов использования максимума нагрузки в год	
   	более 1000 до 3000	более 3000 до 5000 	более 5000 	
Неизолированные провода и шины:	   	   	   	
медные
	2,5 	2,1 	1,8 	
алюминиевые
	1,3 	1,1 	1,0 	
Кабели с бумажной и провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с жилами:	   	   	   	
медными
	3,0 	2,5 	2,0 	
алюминиевыми
	1,6 	1,4 	1,2 	
Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией с жилами:	   	   	   	
медными
	3,5 	3,1 	2,7 	
алюминиевыми
	1,9 	1,7 	1,6 	

Сечение, полученное в результате указанного расчета, округляется до ближайшего стандартного сечения. Расчетный ток принимается для нормального режима работы, т.е. увеличение тока в послеаварийных и ремонтных режимах сети не учитывается.

1.3.26. Выбор сечений проводов линий электропередачи постоянного и переменного тока напряжением 330 кВ и выше, а также линий межсистемных связей и мощных жестких и гибких токопроводов, работающих с большим числом часов использования максимума, производится на основе технико-экономических расчетов.

1.3.27. Увеличение количества линий или цепей сверх необходимого по условиям надежности электроснабжения в целях удовлетворения экономической плотности тока производится на основе технико-экономического расчета. При этом во избежание увеличения количество линий или цепей допускается двукратное превышение нормированных значений, приведенных в табл.1.3.36. 
В технико-экономических расчетах следует учитывать все вложения в дополнительную линию, включая оборудование и камеры распределительных устройств на обоих концах линий. Следует также проверять целесообразность повышения напряжения линии.

Данными указаниями следует руководствоваться также при замене существующих проводов проводами большего сечения или при прокладке дополнительных линий для обеспечения экономической плотности тока при росте нагрузки. В этих случаях должна учитываться также полная стоимость всех работ по демонтажу и монтажу оборудования линии, включая стоимость аппаратов и материалов.

1.3.28. Проверке по экономической плотности тока не подлежат:

сети промышленных предприятий и сооружений напряжением до 1 кВ при числе часов использования максимума нагрузки предприятий до 4000-5000;

ответвления к отдельным электроприемникам напряжением до 1 кВ, а также осветительные сети промышленных предприятий, жилых и общественных зданий;

сборные шины электроустановок и ошиновка в пределах открытых и закрытых распределительных устройств всех напряжений;

проводники, идущие к резисторам, пусковым реостатам и т.п.;

сети временных сооружений, а также устройства со сроком службы 3-5 лет.

1.3.29. При пользовании табл.1.3.36 необходимо руководствоваться следующим (см. также 1.3.27):

1. При максимуме нагрузки в ночное время экономическая плотность тока увеличивается на 40%. 
            
2. Для изолированных проводников сечением 16 мм и менее экономическая плотность тока увеличивается на 40%.

3. Для линий одинакового сечения с ответвляющимися нагрузками экономическая плотность тока в начале линии может быть увеличена в  раз, причем  определяется из выражения

, 

где - нагрузки отдельных участков линии;  - длины отдельных участков линии; - полная длина линии.
4. При выборе сечений проводников для питания однотипных, взаиморезервируемых электроприемников (например, насосов водоснабжения, преобразовательных агрегатов и т.д.), из которых одновременно находятся в работе, экономическая плотность тока может быть увеличена против значений, приведенных в табл.1.3.36, в раз, где равно:

. 
            
1.3.30. Сечение проводов ВЛ 35 кВ в сельской местности, питающих понижающие подстанции 35/6 - 10 кВ с трансформаторами с регулированием напряжения под нагрузкой, должно выбираться по экономической плотности тока. Расчетную нагрузку при выборе сечений проводов рекомендуется принимать на перспективу в 5 лет, считая от года ввода ВЛ в эксплуатацию. Для ВЛ 35 кВ, предназначенных для резервирования в сетях 35 кВ в сельской местности, должны применяться минимальные по длительно допустимому току сечения проводов, исходя из обеспечения питания потребителей электроэнергии в послеаварийных и ремонтных режимах.

1.3.31. Выбор экономических сечений проводов воздушных и жил кабельных линий, имеющих промежуточные отборы мощности, следует производить для каждого из участков, исходя из соответствующих расчетных токов участков. При этом для соседних участков допускается принимать одинаковое сечение провода, соответствующее экономическому для наиболее протяженного участка, если разница между значениями экономического сечения для этих участков находится в пределах одной ступени по шкале стандартных сечений. Сечения проводов на ответвлениях длиной до 1 км принимаются такими же, как на ВЛ, от которой производится ответвление. При большей длине ответвления экономическое сечение определяется по расчетной нагрузке этого ответвления.

1.3.32. Для линий электропередачи напряжением 6-20 кВ приведенные в табл.1.3.36 значения плотности тока допускается применять лишь тогда, когда они не вызывают отклонения напряжения у приемников электроэнергии сверх допустимых пределов с учетом применяемых средств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности.

 Проверка проводников по условиям короны и радиопомех 
            
1.3.33. При напряжении 35 кВ и выше проводники должны быть проверены по условиям образования короны с учетом среднегодовых значений плотности и температуры воздуха на высоте расположения данной электроустановки над уровнем моря, приведенного радиуса проводника, а также коэффициента негладкости проводников.

При этом наибольшая напряженность поля у поверхности любого из проводников, определенная при среднем эксплуатационном напряжении, должна быть не более 0,9 начальной напряженности электрического поля, соответствующей появлению общей короны.

Проверку следует проводить в соответствии с действующими руководящими указаниями.

Кроме того, для проводников необходима проверка по условиям допустимого уровня радиопомех от короны.