ГОСТ 12.1.002-84

Группа Т58

 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ

Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах

Occupational safety standards system. Power frequency electric fields.  Permissible levels of field strength and requirements for control at work-places

МКС 13.260
ОКСТУ 0012 
                             Дата введения 1986-01-01 
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 декабря 1984 г. N 4103 дата введения установлена с 01.01.86

Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

ВЗАМЕН ГОСТ 12.1.002-75

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь  2009 г.

Стандарт устанавливает предельно допустимые уровни напряженности электрического поля (ЭП) частотой 50 Гц для персонала, обслуживающего электроустановки и находящегося в зоне влияния создаваемого ими ЭП, в зависимости от времени пребывания в ЭП, а также требования к проведению контроля уровней напряженности ЭП на рабочих местах.

Термины, используемые в стандарте, и их пояснения приведены в приложении 1.

 1. ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 
1.1. Предельно допустимый уровень напряженности воздействующего ЭП устанавливается равным 25 кВ/м.

Пребывание в ЭП напряженностью более 25 кВ/м без применения средств защиты не допускается.

1.2. Пребывание в ЭП напряженностью до 5 кВ/м включительно допускается в течение рабочего дня.

1.3. При напряженности ЭП свыше 20 до 25 кВ/м время пребывания персонала в ЭП не должно превышать 10 мин.

1.4. Допустимое время пребывания в ЭП напряженностью свыше 5 до 20 кВ/м включительно вычисляют по формуле 

,
где - допустимое время пребывания в ЭП при соответствующем уровне напряженности, ч;
- напряженность воздействующего ЭП в контролируемой зоне, кВ/м. 

Расчет допустимой напряженности, в зависимости от времени пребывания в ЭП, приведен в приложении 2. 
1.5. Допустимое время пребывания в ЭП может быть реализовано одноразово или дробно в течение рабочего дня. В остальное рабочее время напряженность ЭП не должна превышать 5 кВ/м.

1.6. При нахождении персонала в течение рабочего дня в зонах с различной напряженностью ЭП время пребывания вычисляют по формуле

,
где  - приведенное время, эквивалентное по биологическому эффекту пребыванию в ЭП нижней границы нормируемой напряженности, ч;  
 
        - время пребывания в контролируемых зонах с напряженностью , ч; 
- допустимое время пребывания в ЭП для соответствующих контролируемых зон по пп.1.3 и 1.4.

Приведенное время не должно превышать 8 ч.    
  
Примечание. Количество контролируемых зон определяется перепадом уровней  напряженности  ЭП  на  рабочем  месте.  Различие в уровнях напряженности ЭП  контролируемых зон устанавливается 1 кВ/м. 

Пример определения приведенного времени пребывания в электрическом поле дан в приложении 3.

1.7. Требования п.п.1.1; 1.3 и 1.4 действительны при условии исключения возможности воздействия электрических разрядов на персонал, а также при условии применения защитного заземления по ГОСТ 12.1.019-79 всех изолированных от земли предметов, конструкций, частей оборудования, машин и механизмов, к которым возможно прикосновение работающих в зоне влияния ЭП.

 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
2.1. При измерении напряженности ЭП должны соблюдаться установленные правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Госэнергонадзором СССР, предельно допустимые расстояния от оператора, производящего измерения, и измерительного прибора до токоведущих частей, находящихся под напряжением.

2.2. Напряженность ЭП должна измеряться в зоне нахождения человека при выполнении им работы.

Во всех случаях должна измеряться напряженность неискаженного ЭП.

2.3. При выполнении работ без подъема на конструкции или оборудование измерения напряженности ЭП должны производиться:

при отсутствии защитных средств - на высоте 1,8 м от поверхности земли;

при наличии коллективных средств защиты - на высоте 0,5; 1,0 и 1,8 м от поверхности земли.

2.4. При выполнении работ с подъемом на конструкции или оборудование (независимо от наличия средств защиты) - на высоте 0,5; 1,0 и 1,8 м от площадки рабочего места и на расстоянии 0,5 м от заземленных токоведущих частей оборудования.

2.5. Время пребывания в контролируемой зоне устанавливается исходя из наибольшего значения измеренной напряженности.

2.6. Напряженность ЭП на рабочих местах персонала должна измеряться:

при приемке в эксплуатацию новых электроустановок;

при организации новых рабочих мест;

при изменении конструкции электроустановок и стационарных средств защиты от ЭП;

при применении новых схем коммутации;

в порядке текущего санитарного надзора - 1 раз в два года.

2.7. Результаты измерений следует фиксировать в специальном журнале или оформлять в виде протокола.

Форма протокола измерений приведена в приложении 4.

2.8. Для определения напряженности ЭП следует применять приборы, измеряющие действующие значения и обеспечивающие необходимые пределы измерения с допустимой погрешностью не более ±20%.

Для измерения напряженности ЭП может быть рекомендован прибор типа NFM-1.

2.9. На стадии проектирования допускается определение напряженности ЭП вблизи воздушных линий электропередачи и в электрических распределительных устройствах расчетным способом. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное 

 ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ
		
Термин 	Пояснение	
1. Напряженность электрического поля
                                  
                                   	Эффективное значение синусоиды, имеющей амплитуду, равную большей полуоси эллипса, описываемого вектором напряженности в данной точке 	
2. Электроустановка                	По ГОСТ 19431-84 
	
3. Зона влияния электрического поля 
                         
  	Пространство, где напряженность ЭП частотой 50 Гц более 5 кВ/м 	
4. Время пребывания в электрическом поле
                                   	Время, в течение которого работающий находится в зоне влияния ЭП 
	
5. Контролируемая зона            
                                  
                                   	Часть рабочего места, для которого устанавливается 
соответствующее допустимое время пребывания в ЭП 	
6. Рабочее место                                 
                   	По ГОСТ 12.1.005-88                         
	
7. Линия электропередачи                                  
           	По ГОСТ 19431-84                         
	
8. Электрическое распределительное устройство 
  	По ГОСТ 24291-90                        	

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное 

 РАСЧЕТ ДОПУСТИМОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ В ЭП 
При необходимости установления предельно допустимой напряженности ЭП при заданном времени пребывания в нем, уровень напряженности ЭП в кВ/м вычисляют по формуле      
, 
              
где - время пребывания в ЭП, ч.
Примечание. Расчет по формуле допускается в пределах от 0,5 до 8,0 ч. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное 

 ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИВЕДЕННОГО ВРЕМЕНИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
6,0 кВ/м; 3,5 ч; 6,3 ч;

10,0 кВ/м; 0,5 ч; 3,0 ч;

18,0 кВ/м; 0,2 ч; 0,8 ч; 
          
ч. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 Рекомендуемое 

 ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
В протоколе измерений рекомендуется приводить следующие сведения:

наименование электроустановки;

дату проведения измерений;

измерительные приборы (тип, номер и данные о их поверке);

место измерений;

рабочее напряжение электроустановок в момент измерения;

температуру и относительную влажность воздуха;

точку измерения;

результаты измерений;

заключение;

фамилию и должность лица, проводившего измерения;

подпись.