УКАЗАНИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА И ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ* 
_______________ 
* С введением в действие настоящих Указаний утрачивают силу ранее изданные документы, регламентирующие правила проектирования аспирационных установок на предприятиях по хранению и переработке зерна, в том числе соответствующие разделы норм технологического проектирования.

Дата введения 1998-05-01
СОГЛАСОВАНЫ письмом Госгортехнадзора России от 06.11.97 N 02-35/706, письмом Госкомэкологии России от 22.07.97 N 05-12/35-2258

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минсельхозпрода России от 26.03.98 N 169

 1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1. Указания по проектированию аспирационных установок предприятий по хранению и переработке зерна и предприятий хлебопекарной промышленности (далее - Указания) разработаны на основании опыта проектирования и эксплуатации аспирационных установок, по проектам, разработанным ОАО "ЦНИИПРОМЗЕРНОПРОЕКТ", а также научно-исследовательских работ, выполненных "ЦНИИПРОМЗЕРНОПРОЕКТ", материалов ранее разработанных и действующих Указаний по отдельным группам предприятий по хранению и переработке зерна.

1.2. В Указаниях использованы материалы ГПИ "Сантехпроект" и паспортные данные применяемого оборудования. В Указаниях даны общие положения и требования по компоновке аспирационных установок, размещению аспирационного оборудования, очистке запыленного воздуха, подбору, расчету элементов установок для применения при проектировании.

1.3. Указания рассчитаны на инженерно-технических работников проектных, монтажно-наладочных организаций, а также на работников, эксплуатирующих аспирационные установки на предприятиях отрасли хлебопродуктов и смежных отраслей промышленности.

1.4. Аспирационные установки представляют собой комплекс специального оборудования, объединенного в системе в целях:

создания разрежения внутри технологического оборудования и транспортирующих машин для предотвращения выделения пыли в производственные помещения;

очистки зерна и сортирования воздушными потоками продуктов размола и шелушения;

удаления избыточного тепла и влаги из оборудования;

создания необходимых санитарно-гигиенических условий и предупреждения возникновения пожаров и взрывов пылевоздушных смесей.

1.5. Нормативные документы по вентиляции и отоплению на проектирование аспирационных установок не распространяются. Каждая отрасль системы хлебопродуктов: элеваторная, комбикормовая, мукомольно-крупяная, хлебопекарная - имеет особенности проектирования аспирационных установок, которые отражены в соответствующих разделах Указаний.

 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Настоящие Указания распространяются на проектирование аспирационных установок для вновь строящихся, реконструируемых и технически перевооружаемых предприятий по хранению и переработке зерна, хлебопекарной промышленности, а также макаронной, кондитерской и пищеконцентратной промышленности в части проектирования аспирационных установок складов бестарного хранения муки. Настоящими Указаниями можно руководствоваться при проектировании аспирационных установок смежных отраслей промышленности, в которых имеются продукты, по своим физико-механическим свойствам близкие к продуктам отрасли хлебопродуктов.

2.2. Проект аспирационных установок должен входить в состав технологической части проекта. По заданию заказчика может быть выполнен как самостоятельный раздел.

2.3. Оборудование аспирационных установок допускается размещать в одном помещении с технологическим и транспортирующим оборудованием.

2.4. При проектировании аспирационных установок должны быть выполнены требования настоящих Указаний и других нормативных документов:

2.4.1. Правил пожарной безопасности.

2.4.2. Правил техники безопасности и производственной санитарии.

2.4.3. ГОСТ 17.2.3.02-88 "Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ, содержащихся в выбросе предприятий".

2.4.4. ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

2.4.5. Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

2.4.6. СНиП 2.10.05-85 "Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна".

2.4.7. СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы".

2.5. В целях повышения эффективности работы аспирационных установок, обеспечения условий взрывобезопасности, обеспечения необходимых санитарно-гигиенических условий, а также снижения эксплуатационных расходов проектные решения должны обеспечивать:

2.5.1. Максимальную герметизацию источников пылеобразования.

2.5.2. Применение пылеотделителей с высоким коэффициентом очистки.

2.5.3. Установку пылеотделителей до вентиляторов.

2.5.4. Применение вентиляторов с наибольшим коэффициентом полезного действия.

2.5.5. Для ликвидации вакуума и снижения запыленности воздуха в рабочих помещениях следует проектировать воздушное отопление. В системах воздушного отопления помещений, отнесенных по взрывопожарной опасности к категориям Б и В, допускается применять рециркуляцию воздуха при условии, что возвращаемый в помещения воздух пропускается через водяную завесу или другие огнепреградители.

2.6. Компоновку аспирационных установок следует выполнять с соблюдением следующих условий:

2.6.1. Аспирационные установки для повышения надежности работ и удобства эксплуатации рекомендуется проектировать с минимально возможным количеством точек отсоса.

2.6.2. В состав установки следует включать преимущественно оборудование, работающее одновременно.

Примечание. При невозможности выполнения данного условия расчет аспирационной установки рекомендуется вести для одновременно работающего оборудования с отключением воздуховодов от неработающего оборудования, в случае если это влияет на аэродинамический режим работы установки.

2.6.3. При проектировании аспирационных установок необходимо стремиться к минимальной протяженности воздуховодов.

2.6.4. Воздуховоды рекомендуется прокладывать преимущественно вертикально или с углом наклона к горизонту не менее 60°.

2.6.5. Горизонтальные участки желательно располагать на одном-двух уровнях по высоте.

2.6.6. Не допускается подача воздуха аспирационных установок в аспирационные шахты.

2.6.7. В одну установку по возможности включают машины однородные.

2.6.8. Следует стремиться к симметричному расположению воздуховодов относительно главной магистрали.

2.6.9. Не допускается прокладка воздуховодов аспирационных систем через силосы, бункеры, кабельные и другие шахты, лестничные клетки, тамбур-шлюзы, электропомещения, а также бытовые, подсобные и другие административно-хозяйственные помещения.

Примечание. Допускается прокладка воздуховодов через силосы, бункеры, кабельные и другие шахты, если они выполнены из сварных или цельнотянутых труб, выдерживающих давление взрыва 12 кгс/см.

2.6.10. Электродвигатели вентиляторов аспирационных установок следует блокировать с электродвигателями аспирируемого оборудования, шлюзовых затворов и приборов управления фильтров РЦИЭ и РЦИРЭ. При этом пуск вентиляторов должен осуществляться с опережением на 15-20 с пуска оборудования и шлюзовых затворов, а остановка вентиляторов должна происходить на 20-30 с позднее их остановки.

 3. ЭЛЕМЕНТЫ АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ, РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 
3.1. Аспирационная установка состоит из следующих элементов: переходного патрубка (пылеприемника), воздуховодов, пылеотделителя, вентилятора и регулировочных устройств.

3.2. Переходные патрубки (пылеприемники).

3.2.1. Воздуховоды аспирационных установок соединяют с прямоугольными или круглыми отверстиями для аспирации в оборудовании или емкостях с помощью переходных патрубков.

3.2.2. Площадь сечения отверстия в оборудовании для аспирации определяется по формуле

, м,                                                                 (1) 

где - объем воздуха, отсасываемого из оборудования, емкости, м/ч; 
- скорость воздуха в сечении отверстия для аспирации, м/с.

следует принимать не более:

для зерна пшеницы и ржи - 2 м/с;

для крупяных культур - 3 м/с;

для мучнистых видов сырья и готовой продукции - 0,8 м/с;

для тонкодисперсных видов сырья - 0,5 м/с.

Примечания: 1. Если конструкция оборудования не позволяет выполнить отверстие для аспирации требуемого сечения, следует между переходным патрубком (пылеприемником) и отверстием в оборудовании предусматривать переходную коробку с местным расширением в целях недопущения засасывания продукта в воздухопровод.

2. Допускается аспирировать оборудование через самотек, бункер или смежное оборудование.

3.2.3. Открытые источники пылевыделения следует снабжать верхними или боковыми отсосами, учитывающими зоны пылевыделения. Скорость воздуха в щелевидном отверстии бокового отсоса рекомендуется 4-6 м/с.

3.2.4. При отсутствии в конструкции машины отверстия для аспирации и при необходимости аспирации этой машины отверстие следует предусматривать максимально близко к месту пылеобразования, при этом следует исключать пересечение воздушным потоком поступающего продукта. Воздух следует отбирать с минимальной запыленностью, с тем чтобы не допустить в воздуховодах взрывоопасной концентрации, уменьшить нагрузку на пылеотделитель и выбросы пыли в атмосферу.

3.2.5. Конструкция переходного патрубка (пылеприемника) должна исключать отложения в нем пыли. Как правило, переходные патрубки устанавливаются перпендикулярно или под углом не менее 60° по отношению к горизонтальной поверхности корпуса оборудования, его части, емкости.

3.2.6. Конструкция крепления переходного патрубка к оборудованию, емкости должна обеспечивать герметичность присоединения.

3.3. Воздуховоды.

3.3.1. Воздуховоды и фасонные детали аспирационных установок изготовляются из оцинкованной стали. Допускается изготовление воздуховодов из черной стали с последующей покраской.

3.3.2. Воздуховоды проектируют, как правило, круглого сечения в соответствии с нормалями Сантехпроекта (приложение 5). Минимальный рекомендуемый диаметр воздуховода - 100 мм. При соответствующем обосновании допускается применять диаметр 80 мм.

3.3.3. Толщину стали для изготовления воздуховодов следует принимать в зависимости от диаметра.

		
Диаметр, мм	Толщина стали, мм	
80-450	0,55	
500-800	0,70	
900-1000	0,80	
Свыше 1000	1,00	

Наружные воздуховоды независимо от диаметра следует проектировать из оцинкованной стали толщиной 1 мм, в труднодоступных местах - 1,4 мм.

3.3.4. Звенья воздуховодов рекомендуется соединять между собой манжетами или фланцами из полосовой стали для воздуховодов диаметром до 280 мм и фланцами из угловой стали для воздуховодов диаметром от 315 мм.

		
Диаметр, мм	Размер полосы, уголка, мм	
До 280	25x4	
315-560	25x25x3	
630-800	25x25x4	
Свыше 800	32x32x4	

Примечание. Соединение переходного патрубка с воздуховодом рекомендуется предусматривать на фланцах для установки добавочных сопротивлений (приложение 26).

3.3.5. Фасонные части аспирационных установок следует выполнять:

отводы с радиусами закругления

,                                                                     (2) 

где - диаметр воздуховода, мм; 
тройники с углом слияния потоков 30 и 45°;

переходы с углом раскрытия 15-45°.

В отдельных случаях допускается принимать радиус закругления отводов равным а угол слияния потоков в тройнике - 60°.

3.3.6. Для измерения расходов воздуха и потерь давления на прямолинейных участках воздуховодов необходимо предусматривать специальные отверстия с заглушками. Располагать отверстия следует на расстоянии шести диаметров за местным сопротивлением и не менее двух диаметров до последующего местного сопротивления. Для получения достоверных показателей работы аспирационной установки в период наладки и эксплуатации отверстия для замеров следует располагать после каждого аспирируемого оборудования, емкости, перед и после пылеотделителя и вентилятора.

3.3.7. Для очистки воздуховодов и регулирования подсоса воздуха в магистральных горизонтальных начальных участках при необходимости следует предусматривать тройники, на открытых концах которых необходимо устанавливать регулятор подсоса воздуха (приложение 25).

3.3.8. Трассы воздуховодов в проектах следует наносить на планах и разрезах монтажных чертежей в одну линию. По нанесенным в планах и разрезах трассам воздуховодов составляются плоскостные схемы аспирационных установок с указанием длин участков, параметров фасонных деталей объема отсасываемого воздуха и потерь полного давления в каждой единице аспирируемого оборудования. По этим данным производят расчет и составляют спецификацию деталей воздуховодов. Образцы приведены в приложениях 2, 3, 4.

3.4. Пылеотделители.

3.4.1. Воздух, отсасываемый аспирационными установками из оборудования и емкостей перед выбросом в атмосферу в целях защиты окружающей среды и использования его для рециркуляции, должен быть очищен от пыли.

3.4.2. Подбор пылеотделителей следует производить с учетом требований экологии и должен обеспечивать соблюдение предельно допустимой концентрации пыли на границе санитарно-защитной зоны с учетом существующего фонового загрязнения. Величина предельно допустимых выбросов определяется с учетом выбросов всех аспирационных установок предприятия.

3.4.3. Очистку воздуха следует применять, как правило, с одним пылеотделителем - одноступенчатую. Для повышения эффективности очистки воздуха допускается применение двухступенчатой очистки запыленного воздуха с помощью двух последовательно установленных пылеотделителей.

3.4.4. В качестве пылеотделителей следует применять фильтры-циклоны, шкафные рукавные фильтры, батарейные установки циклонов или одиночные циклоны. Технические характеристики пылеотделителей приведены в приложениях 15, 17, 19, 20, 21.

3.4.5. Исходные данные для расчета предельно допустимых выбросов аспирационных установок даны во Временной методике расчета плановых показателей по охране атмосферного воздуха зерноперерабатывающих предприятий и элеваторов (Москва, 1989), согласованной Госкомприроды СССР и утвержденной Министерством хлебопродуктов СССР. Величины концентрации пыли в зависимости от величины входной скорости воздуха и его запыленности в соответствии с Временной методикой приведены в приложении 32.

3.4.6. Ориентировочные коэффициенты очистки воздуха циклонами различных типов и остаточную запыленность воздуха после очистки в фильтрах по данным Временной методики следует принимать:

циклоны ЦОЛ - 90%;

батарейные установки циклонов в 4БЦш (У21-ББЦ) - 95%;

батарейные установки циклонов УЦ - 98%;

фильтры Г4-БФМ - 20 мг/м;

фильтры РЦИЭ (РЦИРЭ) - 2 мг/м.

3.4.7. При разработке раздела проекта "Охрана атмосферного воздуха" следует руководствоваться нормативными документами, перечисленными в Перечне основной нормативной, методической и справочной документации по охране воздушного бассейна (С.-Петербург, 1995).

3.4.8. Регенерация ткани фильтров типа РЦИЭ (РЦИРЭ) производится импульсной продувкой сжатым воздухом с давлением 45-60 кПа.

3.4.9. Расход сжатого воздуха на продувку 1 м фильтровальной ткани составляет 1,3-1,5 м/ч в пересчете на стандартную плотность воздуха.

3.4.10. Перед пылеотделителем рекомендуется предусматривать горизонтальный участок длиной 5-10 эквивалентных диаметров воздуховода.

3.5. Вентиляторы.

3.5.1. Серию и тип вентилятора выбирают по производительности и расчетному давлению  .

3.5.2. Вентиляторы аспирационных установок при необходимости должны быть укомплектованы устройствами для вибро- и звукопоглощения.

3.5.2.1. Для ослабления вибрации и шума до установленных норм вентиляторы должны устанавливаться на изолирующих основаниях. При расчете и подборе изолирующих оснований следует руководствоваться Рекомендациями по расчету структурного шума от вентагрегатов, установленных на перекрытиях, и методы его снижения АЗ-861 (Сантехпроект, НИИ строительной физики. Москва, 1982).

3.5.2.2. Для снижения аэродинамического шума, производимого вентиляторами, должны применяться глушители аэродинамического шума. Расчет и подбор глушителей следует производить, руководствуясь гл.8 СНиП II-12-77. Защита от шума.

3.5.2.3. Входные и выходные патрубки вентиляторов для предотвращения передачи вибрации следует соединять с воздуховодами вставками, изготовленными из прорезиненной ткани или двойного брезента на проволочном каркасе. Вставки устанавливают на прямых участках.

3.5.3. Выброс воздуха в атмосферу после вентиляторов следует осуществлять по воздуховодам, проходящим через покрытия зданий и сооружений, а также через наружные стеновые ограждающие конструкции и окна.

 4. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК ЭЛЕВАТОРОВ 
4.1. Общие положения.

Аспирационные установки элеваторов имеют особенности, которые характеризуются:

4.1.1. Высокой мощностью транспортных потоков и коммуникаций.

4.1.2. Наличием оборудования и участков, не подлежащих герметизации.

4.1.3. Содержанием в обращающемся продукте большого количества сорной и минеральной примеси.

4.2. Для устранения избыточного давления в автоматических и ковшовых весах подвесовой бункер и весы соединяются воздуховодом, диаметр которого определяется расчетом.

4.3. В самотеках после поворотной трубы рекомендуется предусматривать установку противопыльных клапанов. В этом случае аспирацию поворотных труб допускается не проектировать.

4.4. Обеспыливание разгрузочных тележек ленточных конвейеров следует осуществлять отсосом воздуха из сбрасывающей коробки с помощью аспирационной установки щелевого или клапанного типа. Допускается осуществлять обеспыливание разгрузочных тележек отсосом воздуха из силоса или группы силосов, в которые поступает продукт.

4.5. Аспирацию сбрасывающих коробок ленточных конвейеров следует осуществлять, как правило, путем устройства отсоса от связанных с ними башмаков норий, самотечных труб, бункеров. При количестве самотеков на норию более одного в них необходима установка противопыльных клапанов.

4.6. Аспирацию башмаков норий следует осуществлять отсосом воздуха из норийных труб в зоне, не превышающей высоты нории от башмака.

4.7. В связи с тем что при работе норий в их головках создается вакуум, отсос воздуха от них предусматривать не следует. Настоящие условия распространяются на нории, применяемые на предприятиях всех отраслей хлебопродуктов, независимо от мощности и вида транспортируемого продукта.

4.8. Для очистки выбрасываемого в атмосферу воздуха рекомендуется применять одно- или двухступенчатую очистку по схеме: одиночный циклон - батарейная установка циклонов или одиночный циклон-фильтр. Двухступенчатая очистка воздуха применяется для выделения из очищаемого воздуха трудноотделимых примесей в аспирационных установках, обеспылевающих оборудование первичной очистки (приемные устройства, ворохоочистители и т.п.). Основным способом очистки воздуха рекомендуется одноступенчатая с использованием фильтров типа РЦИЭ, обеспечивающих наиболее высокий коэффициент очистки.

4.9. Нагрузку на ткань фильтров типа РЦИЭ следует принимать 240-300 м/м·ч.

4.10. Скорость воздуха до пылеотделителя при расчете принимать: в вертикальных и наклонных (более 60°) воздуховодах - не менее 12 м/с, в наклонных (не менее 60°) и горизонтальных воздуховодах - не менее 18 м/с. При отсутствии горизонтальных участков допускается принимать скорость воздуха не менее 8 м/с.

4.11. Организованный подвод воздуха в помещения.

4.11.1. Специальные приточные устройства следует предусматривать при воздухообмене, превышающем один обмен в час. Количество приточных устройств принимают из расчета обеспечения в них скорости воздуха не более 5 м/с - для патрубков и 2 м/с - для жалюзей.

4.11.2. Приточные устройства рекомендуется устанавливать в зонах с наименьшим загрязнением наружного воздуха.

4.11.3. Подачу воздуха в помещение следует производить в верхнюю зону (не ниже 2,5 м).

4.11.4. Наружные отверстия приточных устройств следует закрывать сеткой с отверстиями 15x15 мм.

4.12. Бункеры для сбора относов аспирационных установок должны устанавливаться вне зданий.

 5. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК МУКОМОЛЬНЫХ И КРУПЯНЫХ ЗАВОДОВ 
5.1. Общие положения.

Аспирационные установки мукомольных и крупяных заводов имеют особенности, которые характеризуются:

5.1.1. Невысокой мощностью транспортных потоков и коммуникаций.

5.1.2. Применением герметичного оборудования.

5.1.3. Обращением мелкодисперсного продукта во всех технологических коммуникациях мукомольного завода, кроме коммуникаций зерноочистительного отделения.

5.1.4. Обращением в зерноочистительном отделении зерна, прошедшего элеваторную очистку.

5.1.5. Обращением в основных коммуникациях рушального отделения крупяных заводов зерна крупяных культур в смеси с продуктами шелушения.

5.2. В зерноочистительных отделениях компоновку аспирационных установок следует производить отдельно для машин первичной ("черной") и окончательной ("белой") очистки зерна.

Примечание. На предприятиях малой мощности допускается объединение в одну установку оборудования "черной" и "белой" очистки.

5.3. На предприятиях, оборудованных внутрицеховым пневматическим транспортом, требуемое для аспирации разрежение в машинах и механизмах, связанных непосредственно или через самотечные трубы и винтовые конвейеры с пневмоприемниками, создается за счет разрежения создаваемого пневмотранспортом. Эти машины и механизмы аспирации не подлежат.

5.4. Технологическое оборудование и транспортирующие механизмы, расположенные рядами на этажах, от которых отсасываются небольшие и близкие по величине объемы воздуха, рекомендуется объединять в вертикальные коллекторы. При горизонтальном расположении воздуховодов рекомендуется использовать регуляторы потока (п.3.3.7).

5.5. Аспирационные установки выбойных отделений следует проектировать с учетом одновременности работы весовыбойных аппаратов. При этом неработающее оборудование не отключается от аспирационной установки. Вентилятор и пылеотделитель выбирают по максимальному числу одновременно работающих весовыбойных аппаратов.

5.6. Шелушильно-шлифовальные машины типа А1-3ШН аспирируют по схеме: машина - циклон-разгрузитель (для каждой машины) - батарейная установка циклонов или фильтр (для группы машин) - вентилятор.

5.7. Для очистки воздуха от пыли рекомендуется применять, как правило, фильтры-циклоны типа РЦИЭ. Допускается использование фильтров типа Г4-1БФМ, а также батарейных циклонов типа УЦ и 4БЦш (У21-ББЦ). При использовании фильтров типа Г4-БФМ в аспирационных установках зерноочистительных машин "черной" очистки, а на крупозаводах в аспирационных установках сепараторов 1-го прохода и шелушильных машин рекомендуется применять двухступенчатую очистку воздуха по схеме циклон-фильтр. На рисозаводах рекомендуется двухступенчатая очистка воздуха по схеме циклон-фильтр РЦИЭ.

5.8. Нагрузку на ткань принимать:

для фильтров типа РЦИЭ:

в зерноочистительном отделении - 240-300 м/м·ч;

в размольном отделении - 300-360 м/м·ч;

для фильтров типа Г4-БФМ:

в зерноочистительном отделении:

при одноступенчатой очистке - 60-75 м/м·ч;

при двухступенчатой очистке - 75-90 м/м·ч;

в размольном отделении:

для крупозаводов:

при одноступенчатой очистке - 60-75 м/м·ч;

при двухступенчатой очистке - 75-90 м 
/м·ч.
  
5.9. Скорости воздуха в воздуховодах принимать:

в зерноочистительном отделении:

при наклонном (менее 60°) и горизонтальном расположении воздуховодов - не менее 16 м/с;

при вертикальном и наклонном (более 60°) расположении воздуховодов - не менее 12 м/с, а при отсутствии горизонтальных участков допускается скорость не менее 8 м/с;

в размольном отделении:

при наклонном (менее 60°) и горизонтальном расположении воздуховодов - не менее 16 м/с;

при вертикальном и наклонном (более 60°) расположении воздуховодов - не менее 10 м/с, а при отсутствии горизонтальных участков допускается скорость не менее 8 м/с;

в шелушильном и выбойном отделениях:

при наклонном (менее 60°) и горизонтальном расположении воздуховодов - не менее 16 м/с;

при вертикальном и наклонном (более 60°) расположении воздуховодов - не менее 10 м/с, а при отсутствии горизонтальных участков допускается скорость не менее 8 м/с.

При пневмосепарации шелушеного продукта на крупозаводах - 4-5 м/с.

5.10. Аспирацию норий осуществлять в соответствии с пп.4.6, 4.7.

 6. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 
КОМБИКОРМОВЫХ ЗАВОДОВ 
6.1. Общие положения.

Аспирационные установки комбикормовых заводов имеют общие признаки с аспирационными установками элеваторов и мукомольных заводов. Особенности комбикормового производства вызваны наличием в обращении мелкодисперсного продукта, по своим характеристикам отличающегося от продуктов переработки зерна, в частности продуктов животного происхождения и минерального сырья.

6.2. Аспирационная установка должна объединять часть или все оборудование одной технологической линии. Транспортирующее оборудование, не являющееся составной частью технологической линии, следует объединять в аспирационную установку по виду сырья.

6.3. Количество оборудования, объединенного одной аспирационной установкой, определяется составом технологической линии.

6.4. Молотковые дробилки следует аспирировать преимущественно через поддробильные бункеры.

6.5. Наддозаторные бункеры и силосы силосных корпусов рекомендуется аспирировать через транспортирующее оборудование, подающее в них компоненты комбикормов. При этом самотеки должны располагаться под углом к горизонту, не превышающим 70°.

6.6. Аспирацию силосов рекомендуется осуществлять одним из перечисленных способов:

путем вывода воздуховодов диаметром 500-700 мм на 1 м выше конька кровли надсилосного этажа и надсилосных галерей;

путем организации отсоса воздуха непосредственно от силоса или группы силосов;

путем организации отсоса воздуха от транспортирующих механизмов, загружающих силосы.

6.7. Для исключения отрицательного влияния воздуха, вытесняемого из оборудования периодического действия (смесители, ковшовые весы и т.п.), кратковременно заполняемого и освобождаемого, следует предусматривать воздуховоды перетока воздуха. Воздуховодами необходимо объединять оборудование и бункеры, непосредственно расположенные под ними.

6.8. Очистку воздуха аспирационных установок рекомендуется осуществлять в фильтрах-циклонах типа РЦИЭ, в фильтрах типа Г4-БФМ и циклонах.

6.9. В аспирационных установках линий гранулирования рекомендуется применять очистку воздуха на батарейных установках циклонов или одиночных циклонах.

6.10. Нагрузку на ткань фильтров типа Г4-1БФМ принимать равной 75-90 м/м·ч, фильтров типа РЦИЭ - 240-300 м/м·ч.

6.11. Скорость воздуха при расчете диаметра воздуховодов в горизонтальных и наклонных (менее 60°) участках принимать:

для аспирационных установок, обслуживающих линию подготовки минерального сырья, - не менее 21 м/с;

для аспирационных установок, обслуживающих линию влаготепловой обработки, - не менее 18 м/с;

для аспирационных установок, обслуживающих линии подачи зернового сырья, - не менее 18 м/с;

для аспирационных установок, обслуживающих линии мучнистого сырья и шротов, - не менее 16 м/с;

для аспирационных установок, обслуживающих линии готовой продукции, - не менее 16 м/с;

для аспирационных установок всех других линий - не менее 14 м/с.

В вертикальных участках скорость воздуха может приниматься ниже, но не менее 10 м/с, а при отсутствии горизонтальных участков - не менее 8 м/с.

6.12. Аспирацию норий необходимо осуществлять в соответствии с пп.4.6, 4.7.

 7. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
7.1. Настоящие Указания могут применяться на макаронных, кондитерских и пищеконцентратных предприятиях в части проектирования аспирационных установок, обеспыливающих оборудование складов бестарного хранения муки.

7.2. Основные принципы компоновки и подбора оборудования аспирационных установок хлебопекарных предприятий идентичны принципам аспирационных установок размольных отделений и отделений бестарного хранения муки мукомольных заводов.

7.3. Аспирации подлежит весовое, просеивающее и транспортирующее оборудование.

7.3.1. Следует предусматривать аспирацию бункеров бестарного хранения муки, производственных бункеров, весовых дозаторов, просеивателей, рассевов, буратов, норий, мешкорастаривающего оборудования, оборудования для очистки мешков и другого оборудования, выделяющего мучную пыль.

7.4. Для очистки воздуха, выбрасываемого в атмосферу, следует использовать фильтры-циклоны типа РЦИЭ или РЦИРЭ; допускается использование батарейных циклонов типа УЦ.

7.5. Нагрузку на ткань фильтров типа РЦИЭ и РЦИРЭ следует принимать равной 300-360 м/м·ч.

7.6. Скорость воздуха в горизонтальных и наклонных (менее 60°) воздуховодах до пылеотделителя принимать равной не менее 16 м/с, в вертикальных - не менее 10 м/с, а при отсутствии горизонтальных участков - не менее 8 м/с; после пылеотделителя в горизонтальных и вертикальных воздуховодах - не менее 10 м/с.

7.7. Аспирацию норий следует осуществлять в соответствии с пп.4.6, 4.7.

 8. РАСЧЕТ АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 
8.1. Расчет объемов отсасываемого воздуха от оборудования, емкостей. Методика расчета основана на упрощенной модели гидравлических процессов, возникающих в оборудовании при движении продукта.

8.1.1. Объем воздуха, необходимый для аспирации оборудования, емкостей, определяется по формуле

,                                                   (3) 

где - объем воздуха, поступающего в оборудование через неплотности; 
- объем воздуха, поступающего (эжектируемого) в оборудование по самотекам вместе с продуктом;

- объем воздуха, уносимого из оборудования по самотекам вместе с продуктом.

8.1.2. Объем воздуха, поступающего через неплотности, принимать согласно приложению 22. Объем воздуха может быть определен с использованием других методик, обеспечивающих эффективную работу аспирационных установок.

Примечание. Для оборудования, выпущенного после ввода в действие настоящих Указаний, а также для оборудования, не вошедшего в приложение 22, принимать согласно паспортным данным или аналогам.

8.1.3. Объем воздуха, поступающего () или уносимого () по самотекам, величина вертикальных проекций которых более 4 м, следует принимать согласно таблицам, приведенным в приложениях 23 и 24. В зависимости от количества в самотеке секторов с углом более 30° или следует рассчитывать путем умножения значений на коэффициенты, указанные в табл.1.

Таблица 1 

Количество секторов	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	
Коэффициент	0,8 	0,64 	0,5 	0,4 	0,33 	0,26 	0,2 	

Примечания: 1. Для самотеков диаметром 220 мм и менее при количестве секторов более 6 или следует принимать равным 0, для самотека диаметром 300 мм или принимать равным 0 при количестве секторов более 7.

2. При подаче продукта из емкостей, ковшовых весов следует принимать равным 0.

3. В самотеках длиной более 10 м и имеющих угол наклона больше нормативного в целях снижения принимать меры к снижению скорости продукта.

4. Для норий и оборудования периодического действия (весов, смесителей и т.п.) следует принимать равным 0.

5. При подаче продукта из шлюзовых затворов разгрузителей и пылеотделителей всасывающих пневмотранспортных или аспирационных установок следует принимать равным 0.

8.1.4. Если при применении унифицированных диаметров воздуховодов при расчетном объеме отсасываемого воздуха скорость воздуха в горизонтальных участках воздуховодов ниже рекомендуемых настоящими Указаниями, то допускается увеличивать объем отсасываемого воздуха.

8.1.5. Если отличается от на 25%, то определяют по графику, приведенному в приложении 31, или по формуле

, Па,                                                          (4) 

где - потери полного давления в аспирируемом оборудовании, емкости, Па; 
- объем воздуха, поступающего в оборудование через неплотности, м/ч;

- потери полного давления в оборудовании при различии объемов воздуха и , Па. 
8.2. Расчет воздуховодов.

8.2.1. Целью расчета является определение диаметров воздуховодов, потерь давления на участках аспирационной установки и выравнивание потерь давления параллельных участков.

8.2.2. Длины прямых участков воздуховодов, количество отводов, тройников, переходных патрубков и других местных сопротивлений вносятся в расчетный бланк на основании данных плоскостной схемы.

8.2.3. Скорость воздуха для расчета диаметра воздуховодов после пылеотделителей рекомендуется принимать равной не менее 10 м/с.

8.2.4. Расчет начинается с наиболее удаленной точки отсоса или с точки отсоса от оборудования, емкости с наибольшей потерей давления. Участки воздуховодов с большим расходом воздуха называют магистральными (основными), другие участки - ответвлениями. Магистральные участки рекомендуется обозначать римскими цифрами, ответвления - арабскими цифрами, параллельные ответвления - арабскими цифрами с примами.

8.2.5. На основе данных объемов отсасываемого воздуха от оборудования, емкостей потери полного давления участка воздуховода следует определять по формуле

, Па,                                                    (5) 

где - потери давления на 1 м длины воздуховода, Па, принимать согласно приложению 6; 
- сумма длин воздуховодов одного участка, м;

- сумма коэффициентов местных сопротивлений, значение коэффициентов принимать согласно приложению 7;

- динамическое давление, Па, принимать согласно приложению 6.

Примечание. Для ориентировочного расчета допускается значение каждого коэффициента местного сопротивления принимать равным 0,2. В этом случае сумма коэффициентов местных сопротивлений одного участка равна 0,2, где - число местных сопротивлений на участке.

8.2.6. Полученные данные вносятся в расчетный бланк формы 1 приложения 4. В графе "Потери в конце участка" проставляются данные суммы потерь последовательных участков.

Примечание. Наименование и потери давления в оборудовании, емкости вписываются в строку перед данным участком воздуховодов.

8.2.7. Потери давления в магистральном участке и ответвлении следует выравнивать путем изменения скорости воздуха или диаметра воздуховода. В случае невозможности получения равенства потерь более 5% следует предусматривать на вертикальных участках добавочные сопротивления (диафрагмы). Расчет диафрагм приведен в приложении 26.

8.3. Подбор и расчет пылеотделителей.

8.3.1. Циклоны подбирают по входной скорости воздуха :

для батарейных установок циклонов 4БЦш (У21-ББЦ) в пределах 16-18 м/с;

для батарейных установок и одиночных циклонов УЦ в пределах 10-12 м/с;

для циклонов ЦОЛ - 16-18 м/с.

Входную скорость воздуха в циклон (батарейную установку циклонов) следует определять по формуле

, м/с,                                                               (6) 

где ; 
здесь - суммарный объем воздуха, отсасываемого от оборудования, м/ч; 
- коэффициент, учитывающий подсос в воздуховодах;

, - размеры входного отверстия циклона (батарейной установки), м. 
8.3.2. Потери давления (аэродинамическое сопротивление) в батарейной установке (циклонах) определяют по формуле

, Па,                                                          (7) 

где - коэффициент сопротивления батарейной установки циклонов (циклона); 
для 4БЦш (У21-ББЦ) =5,0; для УЦ (здесь - диаметр одного циклона, м; для циклонов ЦОЛ =4);

- плотность воздуха, кг/м; =1,2 кг/м (стандартное значени 
е).
8.3.3. Количество воздуха, подсасываемое в батарейных установках циклонов, принимать:

для 4БЦш (У21-ББЦ), однорядных установок циклонов УЦ и циклонов ЦОЛ - =150 м/ч;

для двухрядных установок циклонов УЦ - =250 м/ч.

8.3.4. Подбор фильтра производится по объему поступающего в фильтр воздуха , м/ч, и нормативной нагрузке на ткань фильтра , м/м·ч, на 1 м.

Расчетную поверхность фильтрующей ткани фильтров , м, определяют по формуле

, м,                                                                    (8) 

где - объем воздуха, поступающего в фильтр, м/ч; 
- нормативная величина нагрузки на ткань фильтра, м/м·ч.

В приложениях 15, 17 указана фильтрующая поверхность ткани, что позволяет выбрать ближайший типоразмер фильтра:

- при двухступенчатой очистке воздуха;  (9) 
     
- при одноступенчатой очистке воздуха,       (9а) 

где - суммарный объем воздуха, отсасываемого от оборудования, м/ч.
   
8.3.5. Потери давления в фильтре (аэродинамическое сопротивление) , Па, определяются по формуле:

для фильтров типа Г4-БФМ

, Па;                                                              (10) 
для фильтров типа РЦИЭ

, Па,                                                               (11) 

где - нормативная величина нагрузки на ткань фильтра, м/м·ч. 
Величину следует уточнить по формуле

, м/м·ч,                                                        (12) 

где - объем воздуха, поступающего в фильтр, м/ч; 
- площадь поверхности фильтрующей ткани выбранного фильтра, м.

В приложениях 16, 18 приводятся номограммы для определения аэродинамического сопротивления фильтров типа Г4-БФМ и типа РЦИЭ.

8.3.6. Объем воздуха, подсасываемого в фильтрах, , следует принимать:

для фильтров типа Г4-БФМ - 15%;

для фильтров типа РЦИЭ и РЦИЭР - 5%.

8.3.7. Для эффективной регенерации ткани фильтров типа Г4-БФМ обратной продувкой сумма потерь полного давления перед фильтром должна быть не менее величины, которую определяют по формуле

, Па.                                                  (13) 
Если сумма потерь полного давления перед фильтром менее , в воздуховоде следует устанавливать добавочное сопротивление (диафрагму).

8.4. Подбор и расчет вентилятора.

8.4.1. Производительность вентилятора принимают:

, м/ч;                                                       (14) 
     
, м/ч.                                                   (15) 
8.4.2. Расчетное полное давление, которое должен развивать вентилятор, определяют по формуле

, Па,                                                           (16) 

где - коэффициент запаса; 
- сумма потерь полного давления аспирационной установки.

8.4.3. Частоту вращения вентилятора и его КПД определяют по точке пересечения на характеристике параметров и .

Расчетную мощность на валу электродвигателя следует определять по формуле

, кВт,                                     (17) 

где - КПД вентилятора; 
- КПД передачи, равный 1,0 при непосредственной посадке колеса на вал электродвигателя, 0,98 - с помощью муфты, 0,95 - при клиноременной передаче;

- КПД, учитывающий потери в подшипниках, равный 0,98.

Установленную мощность электродвигателя следует определять по формуле

, кВт,                                                               (18) 

где - коэффициент запаса мощности: 
для электродвигателей до 5 кВт - 1,15;

для электродвигателей более 5 кВт - 1,1.

Окончательно мощность электродвигателя следует принимать согласно комплектации, приведенной в паспортных данных вентилятора.

8.4.4. Данные расчета вносятся в расчетный бланк формы 1 приложения 4.

8.4.5. Определение основных параметров аспирационных установок в начальной стадии проектирования.

На первой стадии проектирования для размещения технологического и транспортного оборудования на планах и в разрезах необходимо определить количество и состав аспирационного оборудования: пылеотделителей, вентиляторов. С этой целью составляется группировка аспирационных установок по образцу, приведенному в приложении 2.

Поскольку до размещения оборудования на этажах не представляется возможным определить , в графы 5 и 6 проставляется . Группировка аспирационных установок позволяет с известной степенью достоверности определить тип и количество пылеотделителей и вентиляторов.

Пример расчета аспирационной установки приведен в приложении 1.

Приложение 1

 ПРИМЕР РАСЧЕТА АСПИРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ
(см. схему приложения 3) 
1. Расчет объемов воздуха, отсасываемого из машин.

Максимальная производительность линии с мучнистым сырьем - 25 т/ч. Диаметр самотеков - 300 мм. Объем воздуха, отсасываемого из машин, рассчитываем по сокращенному варианту формулы (3)

. 
2. Определяем объем воздуха, отсасываемого из башмака нории II-100 N 1.3.13.

Вертикальная проекция самотека меньше 4 м, поэтому =0 (приложение 24), =680 м/ч (приложение 22), =0 (п.8.1.3, примечание, п.4). Следовательно, объем воздуха, отсасываемого из башмака нории, =680 м/ч. 
3. Определяем объем воздуха, отсасываемого из электромагнитного сепаратора А1-ДЭС N 5.3.5, 5.3.6.

Вертикальная проекция подводящего и отводящего самотеков меньше 4 м, поэтому =0 и =0 (приложение 24), =195 м/ч (приложение 22). Так как при диаметре воздуховода 80 мм скорость воздуха составляет 1068* м/с (приложение 6), для обеспечения минимальной скорости увеличиваем объем воздуха до =260 м/ч. В этом случае скорость в воздуховоде - 14,4 м/с. 
_______________ 
* Соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС". 
4. Определяем объем воздуха, отсасываемого из дозатора АД-2000-2К N 7.1.4.

Вертикальная проекция самотека меньше 4 м, =0 (п.4.1.3), =900 м/ч (приложение 22), =0 (п.8.1.3, примечание, п.4). Следовательно, объем воздуха, отсасываемого из дозатора, =900 м/ч. 
5. Определяем объем воздуха, отсасываемого из смесителя А9-БСГ-3,0 N 7.2.2:

=0 (п.8.1.3, примечание, п.2), =800 м/ч (приложение 22), =0 (п.8.1.3, примечание, п.4). Следовательно, объем воздуха, отсасываемого из смесителя, =800 м/ч. 
6. Определяем объем воздуха, отсасываемого из транспортера ТСЦ-100 N 2.1.54.

Объем воздуха, эжектируемого продуктом при вертикальной проекции самотека 4,5 м диаметром 300 мм и имеющего один сектор =54 г, равен =440х0,8=352 м/ч (п.8.1.3 и приложение 24), =420 м/ч (приложение 22).

Объем воздуха, уносимого продуктом при вертикальной проекции отводящего самотека 460 м и диаметром 300 мм и имеющего три сектора =54 г, равен =440х0,5=220 м/ч. Следовательно, объем воздуха, отсасываемого из транспортера, =420+352-220=552 м/ч. Принимаем =550 м/ч.

Так как отношение =30,9% в соответствии с п.8.1.5 и приложением 31, определяем, что =34 Па. Полученную величину вносим в бланк 
 расчета.
7. Расчет воздуховодов.

Плоскостная схема аспирационной установки приведена в приложении 3.

На плоскостную схему наносят наименования машин, марки машин, их номера по технологической схеме, рассчитанный объем воздуха, отсасываемый из машин, и потери давления в оборудовании (см. приложение 22).

Аспирационный воздуховод на плоскостной схеме разбиваем на участки I, II ... . Расчет начинаем с более удаленных участков 1 - башмака нории II-100 и I - электромагнитного сепаратора А1-ДЭС N 5.3.5.

Рассчитанный объем воздуха (680 м/ч для нории и 260 м/ч для А1-ДЭС) и длину участков 2,345 и 0,7 м из плоскостной схемы вносим в бланк расчета.

По расходу воздуха и надежно транспортирующей скорости воздуха выбираем из приложения 6 унифицированный диаметр: для А1-ДЭС - =14,4 м/с - 80 мм; для нории - =15,4 м/с - 125 мм.

В соответствующие графы вносим из приложения 6 потери давления на 1 п. м длины воздуховода : для А1-ДЭС - 37,5 Па, для нории - 24,4 Па. По скорости воздуха (согласно приложению 6) определяем динамическое давление : для А1-ДЭС - 126,8 Па, для нории - 145 Па - и вносим в бланк расчета.

Коэффициенты местных сопротивлений участков принимаем согласно приложению 7.

Участок N 1.

2 переходных патрубка:

a) ; 
     
б) . 
Отводы:

= 90, , =0,15; 
     
= 60, , =0,12; 
     
= 30, , =0,07. 
Участок N 2.

Аспирационная коробка

=0,1. 
Переходный патрубок

. 
Отводы:

=90, , =0,15. 
Тройник вытяжной для участков I - 1:

участок 1 - проходной;

участок I - боковой (приложение 7).

=30;

; . 
     
; ; . 
Площадь сечения воздуховодов принята согласно приложению 8. Характеристику и сумму коэффициентов местных сопротивлений заносим в бланк расчета:

участок 1 =0,1+0,1+0,15+0,12+0,07+0,7=1,24;

участок I =0,1+0,1+0,15+0,1=0,45.

Затем вычисляем потери давления на трение на каждом участке и вносим в бланк расчета:

=24,4x2,3=57,2 Па; 
     
=37,5x0,7=26,3 Па. 
Вычисляем потери давления в местных сопротивлениях:

=145х0,45=62,25 Па; 
     
=126,8х1,24=157,2 Па. 
Полученные величины заносим в бланк расчета.

Подсчитываем общие потери в участках 1 и I и заносим в бланк расчета:

=57,2+65,25=122,5 Па; 
     
=26,3+157,2=183,5 Па. 
Потери в конце каждого из участков равны сумме потерь полного давления в оборудовании и воздуховодах участка.

Результаты заносим в бланк расчета:

участок 1 122,5+30=152,5 Па;

участок I 183,5+20=203,5 Па.

Для выравнивания потерь давлением участков (п.8.2.7) устанавливаем дополнительное сопротивление (диафрагму) на участке:

а) расчет дополнительного сопротивления записываем в бланк расчета. Расчет проводим согласно приложению 26.

При параллельных участках потери давления принимаются того участка, который имеет большую величину. В данном случае они составляют 20365* Па. Объем воздуха участка II равен сумме объемов воздуха участков 1 и I;

б) расчет потерь давления на следующих участках выполняется в том же порядке. 
_______________ 
* Соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".

8. Подбор и расчет пылеотделителей.

После расчета IV и 6 участков определяем количество воздуха, поступающего в фильтр, учитывая подсосы в воздуховодах (п.8.3.4, формула (9а)), =1,05x3450=3623 м/ч.

По приложению 14 и формуле (12) определяем нагрузку на ткань фильтра Г4-1БФМ-45 с поверхностью фильтрующей ткани 45 м:

м/м·ч. 
Заносим полученные величины в бланк расчета.

По номограмме (приложение 16) определяем сопротивление фильтра =580 Па и вносим в бланк расчета.

9. Подбор и расчет вентилятора.

Определяем количество воздуха, поступающего в вентилятор, с учетом подсоса воздуха во всасывающем фильтре (п.8.4.1), при одноступенчатой очистке по формуле (14).

=3623+600=4223 м/ч. 
Полученную величину заносим в бланк расчета.

Дальнейший расчет участков VI и VII ведем на объем воздуха 4223 м/ч и с учетом потерь давления сопротивления в фильтре.

Расчетное давление, которое должен развивать вентилятор, определяем по формуле (16) (п.8.4.2), =1,1x1584=1742 Па.

Величину заносим в бланк расчета.

По =4223 м/ч, =1742 Па и данным характеристик вентиляторов подбираем вентилятор В-ЦП7-40-5-01: =0,59; =1900 об/мин.

Определяем требуемую и установленную мощность на валу электродвигателя по формулам (17) и (18):

кВт; 
     
=3,7x1,15=4,3 кВт. 
Заносим полученные величины мощности в бланк расчета.

По заводской комплектации вентиляторов подбираем электродвигатель 4А112М4УП, =5,5 кВт, =1450 об/мин.

Для заказа записываем следующее наименование и техническую характеристику: вентилятор центробежный пылевой В-ЦП7-40-5-01, агрегированный левого вращения ЛОп по ГОСТ 5976-73 с электродвигателем мощностью 5,5 кВт (производительностью 4223 м/ч, напором 1742 Па, частотой вращения ротора 1900 об/мин).

 Расчет аспирационной установки 

N учас-
тка 	Рас-
ход воз-
духа , м/ч	Длина участ-
ка , м	Ско-
рость в участ-
ке , м/с	Диа-
метр воз-
духо-
вода , мм	Соп-
ро-
тив-
ле-
ние тре-
нию на 1 п.м , Па	Поте-
ри на тре-
ние , Па	Сумма коэф-
фи-
циен-
тов мест-
ных сопро-
тивле-
ний 	Дина-
мичес-
кое давле-
ние , Па	Потери в мест-
ном сопро-
тивле-
нии , Па	Общие потери в участке , Па	Потери в конце участка, Па	Наименование и коэффициенты местных сопротивлений	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	
Электромагнитный сепаратор А1-ДЭС N 5.3.5	20		
I	260	0,7	14,4	80	37,5	26,3	1,24	126,8	157,20	183,5	203,5	=0,1; отвод 90°; ; =0,15; отвод 60°; ; =0,12; отвод 90°; ; =0,07; =0,7	
Башмак нории II-100 N 1.3.13	30		
1	680	2,3	15,4	125	24,4	57,2	0,45	145,0	65,25	122,5	152,5	=0,1x2=0,2; отвод 90°; ; =0,15	
Расчет добавочного сопротивления			
1) =125 мм; 2) =15,4 м/с; 3) =145 Па; 4) =51 Па; 
5) ; 6) по таблице приложения 22: =0,715; =0,715х125=89,4 мм; =125-89,4=35,6 мм	203,5	; ; ; 	
II	940	1,3	17,0	140	25,5	33,2	0,35	177,0	61,95	95,1	298,6	отвод 90°; ; =0,15;
; ; ; 	
Электромагнитный сепаратор А1-ДЭС N 5.3.6	20		
2	260	2,1	14,4	80	37,5	78,8	0,79	126,8	100,20	178,9	198,9	=0,1x2=0,2; 2 отвода 90°; ; =0,15х2=0,3; отвод 60°; ; =0,12; отвод 30°; ;=0,07; =0,1	
Расчет добавочного сопротивления			
1) =80 мм; 2) =14,4 м/с; 3) =126,8 Па; 4) =99,7 Па; 
5) ; 6) по таблице приложения 22: =0,63; =0,63х80=50,4 мм; =80-50,4=29,6 мм	298,6 		
III	1200	5,1	16,6	160	20,6	105,1	0,4	168,5	67,4	172,5	471,1	2 отвода 90°; ; =0,15x2=0,3;
; ; ; 	
Транспортер ТСЦ-100 N 2.1.54	34		
3	550	3,7	19,6	100	51,0	188,7	1,12	235,0	263,2	451,9	486,0	=0,1; 2 отвода 90°; ; =0,15х2=0,3; отвод 60°; ; =0,12; =0,6	
Дозатор AD-2000-2k N 7.1.4	20		
5	900	9,12	16,2	140	23,3	212,6	0,55	160,5	88,3	300,78	320,78	=0,1x2=0,2; 3 отвода 90°; ; =0,15x3=0,45;
; ; ; 	
Смеситель А9-БСГ-3,0 N 7.2.2	60		
4	800	0,75	18,2	125	33,5	25,12	1,27	202,6	257,3	282,4	342,42	=0,1; отвод 90°; ; =0,15; отвод 60°; ; =0,12; =0,9	
6	1700	3,9	18,6	180	22,2	86,58	1,09	211,5	230,5	317,1	659,54

486,0	отвод 30°; ; =0,07; отвод 60°; ; =0,12; =0,9	
IV	1750	13,35	15,4	200	13,5	180,2	0,35	145,0	50,75	231	716,88	3 отвода 90°; ; =0,15x3=0,45;
; ; ; 	
V	3623	-	16,4	280	-	-	0,1	164,5	16,45	16,45	733,33
1313,33	=0,1;	
VI и VII	4167	37,62	11,8	355	3,99	150,1	1,42	85,2	121,0	271,1	1584,43	=0,1x2=0,2; 3 отвода 90°; ; =0,15x3=0,45; отвод 45°; ; =0,1; отвод 30°; ; =0,07; =0,6	

								
Пылеотделитель	Вентилятор	
 м/ч

 м/с

Батарейная установка циклонов ______________

 Па

 м/ч

 м/ч

 м/м·ч

Фильтр Г4-1БФМ-45

=580 Па
	 м/ч

 Па

Вентилятор В-ЦП7-40-5-01

=1900 об/мин; =0,59

 кВт

 кВт

Электродвигатель 4А112М4УП =5,5 кВт; =1450 об/мин

Шкивы (агрегированные):

на вентиляторе __________________

на электродвигателе ______________

Клиноремень ____________________ 	
Расчет выполнил 		" 		" 				
	(фамилия, и.о.)				(дата)			
Расчет выполнил 		" 		" 				
	(фамилия, и.о.)				(дата)			

     
Приложение 2

 ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ГРУППИРОВКИ АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

N п/п	Наименование аспирируемых машин	Этаж установки	Количество машин	Объем отсасываемого воздуха от одной машины, м/ч	Общий объем отсасываемого воздуха, м/ч	

						

						

						

						

						

						

						

						

						

						

						

      
     
Приложение 3

 Пример плоскостной схемы аспирационной установки 

 Группировка аспирационной установки 

N п/п	Наименование аспирируемых машин	Этаж установки	Количество машин	Объем отсасываемого воздуха от одной машины, м/ч	Общий объем отсасываемого воздуха, м/ч	
1	Электромагнитный сепаратор А1-ДЭС N 5.3.5, 5.3.6	1	2	260	520	
2	Башмак нории II-100 N 1.3.13	1	1	680	680	
3	Транспортер ТСЦ-100 N 2.1.54	2	1	550	550	
4	Дозатор AD-2000-2k N 7.1.4	4	1	1300	1300	
5	Смеситель А9-БСГ-3,0 N 7.2.2	3	1	360	360	
Итого:	3410	

 Размеры добавочных сопротивлений 

N позиции					
69	125	89,4	35,6	62,5	
70	80	50,4	29,6	40,0	

Аспирационная установка обслуживается всасывающим фильтром Г4-1БФМ-45 и вентилятором центробежным пылевым В-ЦП7-40-5-0, агрегированным, левого вращения, положение кожуха ЛО по ГОСТ 5976-73.

=4223 м/ч; =1733 Па; =1900 об/мин.

Электродвигатель 4А112М4УП, =5,5 кВт.

Приложение 4

Образец расчетного бланка (форма 1) 

Расчет аспирационной установки N _________ 

N участ- ков	Объем воздуха, отса- сывае- мого от обору- дова- ния, , м/ч	Сумма длин пря- мых воз- духо- водов участ- ка, м	Ско- рость воз- духа в воз- духо- воде , м/с	Диа- метр воз- духо- вода , м	Сопро- тивле- ние трению на 1 п.м воз- духо- вода , Па	Потери на трение , Па	Сумма коэффи- циентов местных соп- ротив- лений	Дина- мичес- кое давле- ние , Па	Потери в мест- ном сопро- тивле- нии , Па	Общие потери в участке , Па	Потери в конце участка, Па	Наиме- нование и коэффи- циенты местных сопротив- лений	

													

													

													

													

													

													

													

      
     
Приложение 5

 Пример спецификации деталей воздуховодов аспирационной установки 

Спецификация деталей воздуховодов аспирационной установки	
N п/п	Наименование	Размер, мм	- угол закругления, град	- радиус закругления,
мм	Коли-
чество	Примечание	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	
1 	Прямик	80 			2,8 п.м	Длину уточнить по месту	
2 	"	100 			3,7	"	
3 	"	125 			2,7	"	
4 	"	140 			8,5	"	
5 	"	160 			5,1	"	
6 	"	180 			4,1	"	
7 	"	200 			13,4	"	
8 	"	355 			37,6	"	
9 	Отвод	80 	30 	160 	2 шт.		
10 	"	80 	60 	160 	2		
11 	"	80 	90 	160 	3		
12 	"	100 	60 	200 	2		
13 	"	100 	90 	200 	1		
14 	"	125 	90 	250 	4		
15 	"	125 	60 	250 	1		
16 	"	140 	90 	280 	4		
17 	"	160 	90 	320 	2		
18 	"	180 	30 	360 	1		
19 	"	180 	60 	360 	1		
20 	"	200 	90 	400 	4		
21 	"	355 	30 	710 	1		
22 	"	355 	45 	710 	1		
23 	"	355 	90 	710 	3		
24 	Тройник	=140, =80, =125, =30°, =380			1		
25 	"	=160, =80, =140, =30°, =420			1		
26 	"	= 100, =30°, =360			1		
27 	"	=200, =100, =160, =30°, =514			1		
28 	"	=180, =125, =140, =30°, =460			1		
29 	"	=280, =180, =200, =30°, =606			1		
30 	Манжет аспирационный соединительный	80 			13	МА-80	
31 	То же	100 			7	МА-100	
32 	"	125 			5	МА-125	
33 	"	140 			4	МА-140	
34 	"	160 			12	МА-160	
35 	"	180 			8	МА-180	
36 	"	200 			13	МА-200	
37 	Фланец	80 			6	Полосовая сталь 25x4	
38 	"	100 			2	"	
39 	"	125 			6	"	
40 	"	140 			2	"	
41 	"	280 			2	"	
42 	"	300 			1	Полосовая сталь 40x4	
43 	"	355 			61 шт.	Угловая сталь 25x25x3	
44 	"	195 			1	Полосовая сталь 25x4	
45 	"	450 			1	Угловая сталь 25x25x4	
46 	"	350x350 			2	Угловая сталь 25x25x3, =1300	
47 	"	300x300 			1	Полосовая сталь 36x4, =1344	
48 	"	300x450 			1	Полосовая сталь 36x4, =1644	
49 	"	110x440 			2	Полосовая сталь 30x4, =1220	
50 	"	300x380 			2	Полосовая сталь 36x4, =1504	
51 	"	300x450 			2	Угловая сталь 25x25x3, =1600	
52 	"	280x900 			1	Полосовая сталь 36x4, =2444	
53 	"	450x750 			1	Угловая сталь 25x25x4, =2500	
54 	Переходный патрубок	(110х440)х(350х350), =170			2		
55 	"	(350х350)х80, =290			2		
56 	"	(300х380)х125, =475			1		
57 	"	(300х450)х100, =305			1		
58 	"	300x350, =185			1		
59 	"	450x140, =415			1		
60 	"	195x125, =110			1		
61 	"	(280x900)x250, =700			1		
62 	"	(300x450)x355, =180			1		
63 	"	(300х300)х355, =105			1		
64 	Переходная коробка	(450х750)х200			1		
65 	Аспирационная коробка	800x300, Ж=480			1	См. эскиз	
66 	Входная коробка к фильтру Г4-1БФМ-45				1	АС-28р	
67 	Коллектор к фильтру Г4-1БФМ-45				1	См. чертеж 3.02.00.00.СБ	
68 	Входная коробка к вентилятору				1	См. чертеж 3.04.00.00.СБ	
69 	Мягкая вставка				2	ВМ 1-355	
70 	Регулировочная шайба				6	См. чертеж 3.09.00.00.СБ	
71 	Добавочное сопротивление				1	См. эскиз	
72 	"				1	"	
73 	Дроссель				1	См. чертеж 3.12.00.00.СБ	
74 	Заглушка				10	ПТО-30.00	
75 	Насадка				1	См. эскиз	
Спецификация деталей воздуховода перетока воздуха	
1 	Прямик	450 			5,6 м	Длину уточнить по месту	
2 	Отвод	450 	90 	450 	3 шт.	
	
3 	Фланец	450 			17	Угловая сталь 25x25x3, =1900	
4 	"	450x450 			2	"	
5 	Переходный патрубок	(450х450)х450, =150			1		

 Расход металла на воздуховоды 

N п/п 	Диаметр воздуховода, мм 	Длина воздуховода, п.м 	Поверхность 1 п.м 	Общая площадь, м 	Расход металла, м	
					=0,5 мм	=0,55 мм	=0,63 мм	
1 	80 	4,9 	0,26 	1,3 	1,5			
2 	100 	5,6 	0,32 	1,8 	2			
3 	125 	4,8 	0,40 	2,0 	2,4			
4 	140 	12,7 	0,44 	6,6 	6,2			
5 	160 	6,5 	0,51 	3,4 	3,8			
6 	180 	5,3 	0,57 	3,1 	3,5			
7 	200 	16,5 	0,63 	10,4 	11,4			
8 	355 	41,5 	1,12 	46,5 	
	51,2 		
9 	450 	8,0 	1,41 	11,3 	
		12,4 	
	30,8	51,2 	12,4 	

Примечания: 1. Размеры прямых участков воздуховодов уточнить при монтаже по месту.

2. Место заглушек для аэродинамических замеров выполнять не ближе 4-5 диаметров от местных сопротивлений и не менее 1,5-2 диаметров от последних местных сопротивлений.

3. Фланцевые соединения выполнять на прокладках из мягкой резины 4-5 мм.

4. Соединение переходных патрубков с аспирационным воздуховодом выполнить на фланцах для установки регулировочных шайб.

5. До сдачи в эксплуатацию аспирационные сети должны быть отрегулированы на расчетное количество воздуха.

 Расход металла на фланцы 

N п/п	Из полосовой стали, мм	Из угловой стали, мм	Расход металла, кг	
1	25x4	-	6,8	
2	30x4	-	2,3	
3	36x4	-	6,2	
4	40x4	-	1,5	
5	-	25x25x3	122,0	
6	-	25x25x4	3,7	

Приложение 6

 Таблица для расчета круглых стальных воздуховодов при температуре 20 °С
(числитель - объем воздуха, проходящего по воздуховоду, м/ч;
знаменатель - потери давления на 1 м длины воздуховода, Па) 

, Па 	, м/с 	, мм	

	80	100	110	125	140	160	180	200	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15,3 	5,0 	91	141 	171 	221 	277 	362 	458 	565	

	5,20	3,95 	3,50 	2,99 	2,59 	2,19 	1,89 	1,65	
16,5 	5,2 	94	147 	178 	226 	288 	376 	476 	588	

	5,60	4,24 	3,77 	3,21 	2,79 	2,36 	2,04 	1,78	
17,8 	5,4 	98	153 	185 	238 	299 	391 	494 	610	

	6,00	4,55 	4,04 	3,44 	2,99 	2,53 	2,18 	1,91	
19,2 	5,6 	102	158 	192 	247 	310 	405 	513 	633	

	6,40	4,86 	4,32 	3,68 	3,19 	2,70 	2,33 	2,04	
20,6 	5,8 	105	164 	198 	256 	321 	420 	531 	656	

	6,85	5,19 	4,60 	3,92 	3,41 	2,88 	2,49 	2,17	
22,0 	6,0 	109	170 	205 	265 	332 	434 	549 	678	

	7,27	5,52 	4,90 	4,18 	3,62 	3,06 	2,65 	2,31	
23,5 	6,2 	113	175 	212 	274 	343 	449 	568 	701	

	7,72	5,87 	5,21 	4,44 	3,85 	3,26 	2,82 	2,46	
25,1 	6,4 	116	181 	219 	283 	355 	463 	586 	724	

	8,23	6,22 	5,52 	4,7 	4,08 	3,45 	2,98 	2,61	
26,6 	6,6 	119	187 	226 	291 	366 	478 	604 	746	

	8,70	6,58 	5,84 	4,98 	4,32 	3,65 	3,16 	2,76	
28,3 	6,8 	123	193 	233 	300 	377 	492 	623 	769	

	9,27	6,96 	6,17 	5,26 	4,57 	3,86 	3,34 	2,92	
30,0 	7,0 	127	198 	239 	309 	388 	506 	641 	791	

	9,18	7,34 	6,51 	5,55 	4,82 	4,07 	3,52 	3,08	
31,7 	7,2 	130	204 	246 	318 	399 	521 	659 	814	

	9,98	7,73 	6,86 	5,85 	5,08 	4,29 	3,71 	3,24	
33,5 	7,4 	134	209 	253 	327 	410 	535 	678 	837	

	10,95	8,14 	7,22 	6,16 	5,34 	4,52 	3,90 	3,41	
35,3 	7,6 	138	215 	260 	336 	421 	550 	696 	859	

	11,30	8,55 	7,59 	6,47 	5,61 	4,75 	4,10 	3,58	
37,2 	7,8 	141	220 	267 	344 	432 	564 	714 	882	

	11,95	8,91 	7,96 	6,78 	5,89 	4,98 	4,30 	3,76	
39,1 	8,0 	145	226 	274 	353 	443 	579 	733 	904	

	12,60	9,40 	8,34 	7,11 	6,17 	5,22 	4,51 	3,94	
41,1 	8,2 	149	232 	280 	362 	454 	593 	751 	927	

	13,05	9,84 	8,74 	7,45 	6,46 	5,47 	4,72 	4,13	
43,2 	8,4 	152	237 	287 	371 	465 	608 	769 	949	

	13,52	10,30 	9,14 	7,79 	6,76 	5,72 	4,94 	4,32	
44,2 	8,6 	156	243 	294 	380 	476 	622 	787 	972	

	14,30	10,80 	9,55 	8,14 	7,06 	5,97 	5,16 	4,51	
47,4 	8,8 	159	249 	301 	389 	487 	637 	806 	995	

	14,80	11,20 	9,96 	8,50 	7,37 	6,23 	5,39 	4,71	
49,5 	9,0 	163	254 	308 	397 	499 	651 	824 	1017	

	15,35	11,70 	10,40 	8,86 	7,69 	6,50 	5,62 	4,91	
51,8 	9,2 	167	260 	315 	406 	510 	666 	842 	1040	

	16,10	12,20 	10,80 	9,24 	8,02 	6,78 	5,86 	5,12	
54,0 	9,4 	170	266 	321 	415 	521 	680 	861 	1063	

	16,75	12,70 	11,30 	9,61 	8,33 	7,05 	6,09 	5,32	
56,4 	9,6 	174	271 	328 	424 	532 	695 	879 	1085	

	17,40	13,20 	11,70 	10,00 	8,68 	7,34 	6,34 	5,54	
58,7 	9,8 	177	277 	335 	433 	543 	709 	897 	1108	

	18,15	13,70 	12,20 	10,40 	9,01 	7,62 	6,59 	5,76	
61,2 	10,0 	181	283 	342 	442 	554 	724 	916 	1130	

	18,85	14,3 	12,7 	10,8 	9,36 	7,92 	6,84 	5,93	
63,6 	10,2 	185	288 	349 	450 	565 	738 	934 	1153	

	19,50	14,80 	13,10 	11,20 	9,72 	8,22 	7,11 	6,21	
66,2 	10,4 	189	294 	356 	459 	576 	752 	952 	1176	

	20,25	15,40 	13,60 	11,60 	10,10 	8,53 	7,37 	6,44	
68,7 	10,6 	192	300 	363 	468 	587 	767 	971 	1198	

	21,00	15,90 	14,10 	12,00 	10,40 	8,84 	7,64 	6,67	
71,3 	10,8 	196	305 	369 	477 	598 	781 	989 	1221	

	21,65	16,5 	14,6 	12,5 	10,8 	9,15 	7,91 	6,91	
74,0 	11,0 	199	311 	376 	486 	609 	796 	1000 	1243	
	
	22,40	17,10 	15,10 	12,90 	11,20 	9,47 	8,18 	7,15	
76,7 	11,2 	203	317 	383 	495 	620 	810 	1026 	1266	

	23,00	17,60 	15,70 	13,40 	11,60 	9,80 	8,47 	7,40	
79,5 	11,4 	207	322 	390 	503 	631 	825 	1045 	1289	

	23,70	18,20 	16,20 	13,80 	12,00 	10,10 	8,75 	7,64	
82,3 	11,6 	210	328 	397 	512 	643 	839 	1062 	1311	

	24,45	18,80 	16,70 	14,30 	12,40 	10,50 	9,04 	7,90	
85,2 	11,8 	214	334 	404 	521 	654 	854 	1080 	1334	

	25,50	19,50 	17,30 	14,70 	12,80 	10,80 	9,34 	8,16	
88,1 	12,0 	218	339 	410 	530 	665 	868 	1099 	1356	

	26,50	20,10 	17,80 	15,20 	13,20 	11,20 	9,64 	8,42	
91,0 	12,2 	222	345 	417 	539 	676 	883 	1117 	1379	

	26,80	20,70 	18,40 	15,70 	13,60 	11,50 	9,95 	8,69	
94,0 	12,4 	225	350 	424 	548 	687 	897 	1135 	1402	

	27,30	21,40 	19,00 	16,20 	14,00 	11,90 	10,30 	8,96	
97,1 	12,6 	228	356 	431 	556 	698 	911 	1154 	1424	

	28,10	22,00 	19,50 	16,70 	14,50 	12,20 	10,60 	9,23	
100,2 	12,8 	232	362 	438 	565 	709 	926 	1172 	1447	

	29,40	22,70 	20,10 	17,20 	14,90 	12,60 	10,90 	9,51	
103,4 	13,0 	235	367 	445 	574 	720 	940 	1190 	1470	

	30,50	23,40 	20,70 	17,70 	15,30 	13,00 	11,20 	9,80	
106,6 	13,2 	238	373 	451 	583 	731 	955 	1209 	1492	

		31,40	24,10 	21,40 	18,20 	15,80 	13,40 	11,50 	10,10	
109,8 	13,4 	243	379 	458 	592 	742 	969 	1227 	1515	

		32,30	24,70 	22,00 	18,70 	16,20 	13,70 	11,90 	10,40	
113,1 	13,6 	246	384 	465 	600 	753 	984 	1245 	1537	

	33,6	25,4 	22,6 	19,3 	16,7 	14,1 	12,2 	10,7	
116,5 	13,8 	250	390 	472 	609 	764 	998 	1264 	1560	

	34,5	26,2 	23,2 	19,8 	17,2 	14,5 	12,5 	11,0	
119,9 	14,0 	254	396 	479 	618 	775 	1013 	1282 	1584	

	35,6	26,9 	23,9 	20,4 	17,7 	14,9 	12,9 	11,3	
123,3 	14,2 	257	401 	486 	627 	786 	1027 	1300 	1605	

	37,0	27,6 	24,5 	20,9 	18,1 	15,3 	13,3 	11,6	
126,8 	14,4 	261	407 	492 	636 	798 	1042 	1319 	1628	

	37,5	28,3 	25,2 	21,4 	18,6 	15,7 	13,6 	11,9	
130,4 	14,6 	265	413 	499 	645 	809 	1056 	1337 	1650	

	38,1	29,1 	25,8 	22,0 	19,1 	16,2 	14,0 	12,2	
134,0 	14,8 	268	418 	506 	653 	820 	1071 	1355 	1673	

	39,0	29,9 	26,5 	22,6 	19,6 	16,6 	14,3 	12,5	
137,6 	15,0 	272	424 	513 	662 	831 	1085 	1373 	1696	

	40,2	30,7 	27,2 	23,2 	20,1 	17,0 	14,7 	12,8	
141,3 	15,2 	275	429 	520 	671 	842 	1100 	1392 	1718	

	41,1	31,4 	27,9 	23,8 	20,0 	17,5 	15,1 	13,2	
145,0 	15,4 	278	435 	521 	680 	853 	1114 	1410 	1741	

	42,1	32,2 	28,6 	24,4 	21,1 	17,9 	15,4 	13,5	
148,8 	15,6 	283	441 	533 	689 	864 	1129 	1428 	1763	

	43,6	33,0 	29,3 	25,0 	21,7 	18,3 	15,8 	13,8	
152,7 	15,8 	286	446 	540 	698 	875 	1143 	1447 	1786	

	44,8	33,8 	30,0 	25,6 	22,2 	18,8 	16,2 	14,2	
156,6 	16,0 	290	452 	547 	706 	886 	1157 	1465 	1809	

	45,9	34,6 	30,7 	26,2 	22,7 	19,2 	16,6 	14,5	
160,5 	16,2 	294	458 	554 	715 	897 	1172 	1483 	1831	

	46,9	35,5 	31,5 	26,8 	23,3 	19,7 	17,0 	14,9	
164,5 	16,4 	297	463 	561 	724 	908 	1186 	1502 	1854	

	47,9	36,3 	32,2 	27,5 	23,8 	20,2 	17,4 	15,2	
168,5 	16,6 	301	469 	568 	733 	919 	1201 	1520 	1876	

	49,3	37,1 	33,0 	28,1 	24,4 	20,6 	17,8 	15,6	
172,6 	16,8 	304	475 	574 	742 	930 	1215 	1538 	1899	

	50,3	38,0 	33,7 	28,8 	24,9 	21,1 	18,2 	15,9	
176,8 	17,0 	308	480 	581 	751 	942 	1230 	1557 	1922	

	51,5	38,9 	34,5 	29,4 	25,3 	21,6 	18,7 	16,3	
180,9 	17,2 	312	486 	588 	759 	953 	1244 	1575 	1944	

	53,4	39,7 	35,3 	30,1 	26,1 	22,1 	19,1 	16,7	
185,2 	17,4 	315	492 	595 	768 	964 	1259 	1593 	1967	

	55,0	40,6 	36,1 	30,8 	26,7 	22,6 	19,5 	17,0	
189,4 	17,6 	318	497 	602 	777 	975 	1273 	1612 	1990	

	55,6	41,5 	36,9 	31,4 	27,3 	23,1 	19,9 	17,4	
193,8 	17,8 	323	503 	609 	786 	985 	1288 	1630 	2012	

	56,2	42,5 	37,7 	32,1 	27,9 	23,6 	20,4 	17,8	
198,2 	18,0 	327	509 	616 	795 	997 	1302 	1648 	2035	

	56,9	43,4 	38,5 	32,8 	28,5 	24,1 	20,8 	18,2	
202,6 	18,2 	330	514 	622 	804 	1008 	1317 	1666 	2057	

	57,8	44,3 	39,3 	33,5 	29,1 	24,6 	21,3 	18,6	
207,1 	18,4 	334	520 	629 	813 	1019 	1331 	1685 	2080	

	58,8	45,2 	40,2 	34,2 	29,7 	25,1 	21,7 	19,0	
211,6 	18,6 	338	527 	636 	821 	1030 	1346 	1703 	2103	

	60,4	46,2 	41,0 	34,9 	30,0 	25,6 	22,2 	19,4	
216,2 	18,8 	340	531 	643 	830 	1041 	1361 	1721 	2125	

	61,6	47,2 	41,9 	35,7 	31,0 	26,2 	22,6 	19,8	
220,8 	19,0 	344	537 	650 	839 	1052 	1375 	1740 	2148	

	62,9	48,1 	42,7 	36,4 	31,6 	26,7 	23,1 	20,2	
225,5 	19,2 	348	543 	657 	848 	1064 	1389 	1758 	2170	

	64,1	49,1 	43,5 	37,1 	32,2 	27,2 	23,5 	20,6	
230,2 	19,4 	352	548 	663 	857 	1075 	1404 	1776 	2193	

	64,9	50,0 	44,4 	37,9 	32,8 	27,8 	24,0 	21,0	
235,0 	19,6 	356	554 	670 	866 	1086 	1418 	1795 	2216	

	66,2	51,0 	45,3 	38,6 	33,5 	28,3 	24,5 	21,4	
239,8 	19,8 	359	560 	677 	874 	1097 	1432 	1813 	2238	

	67,7	52,0 	46,2 	39,4 	34,1 	28,9 	25,0 	21,8	
244,6 	20,0 	363	565 	684 	883 	1108 	1447 	1831 	2261	

	69,1	53,1 	47,1 	40,2 	34,8 	29,5 	25,5 	22,2	
257,0 	20,5 	372	579 	701 	905 	1135 	1483 	1877 	2317	

	70,3	55,6 	49,3 	42,1 	36,5 	30,9 	26,7 	23,3	
269,7 	21,0 	381	594 	718 	927 	1163 	1519 	1923 	2374	

	73,0	58,2 	51,7 	44,1 	38,2 	32,3 	27,9 	24,4	
282,7 	21,5 	390	608 	735 	949 	1191 	1555 	1969 	2430	

	75,8	60,9 	54,1 	46,1 	40,0 	33,8 	29,2 	25,5	
296,0 	22,0 	398	622 	752 	971 	1219 	1592 	2014 	2487	

	80,2	63,7 	56,5 	48,2 	41,8 	35,4 	30,6 	26,7	
309,6 	22,5 	407	636 	769 	994 	1246 	1628 	2062 	2540	

	84,6	66,5 	59,0 	50,3 	43,6 	36,9 	31,9 	27,9	
323,5 	23,0 	417	650 	787 	1016 	1274 	1664 	2106 	2600	

	88,0	69,4 	61,6 	52,5 	45,5 	38,5 	33,3 	29,1	
337,8 	23,5 	426	664 	804 	1037 	1302 	1700 	2152 	2656	

	91,4	72,3 	64,2 	54,7 	47,5 	40,1 	34,7 	30,3	
352,3 	24,0 	435	678 	821 	1060 	1329 	1736 	2198 	2713	

	96,0	75,3 	66,9 	57,0 	49,4 	41,8 	35,1 	31,6	
367,1 	24,5 	445	692 	838 	1082 	1357 	1773 	2243 	2770	

	98,6	78,3 	69,5 	59,3 	51,4 	43,5 	37,6 	32,8	
382,3 	25,0 	454	707 	855 	1104 	1385 	1809 	2289 	2826	

		102,5	81,4 	72,3 	61,6 	53,5 	45,2 	39,1 	34,1	

										
, Па 	, м/с 	, мм	

	225	250	280	315	355	400	450	500	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15,3 	5,0 	715	883 	1108 	1402 	1781 	2261 	2861 	3532	

	1,43	1,26 	1,09 	0,94 	0,81 	0,70 	0,60 	0,53	
16,5 	5,2 	744	918 	1152 	1458 	1875 	2351 	2976 	3674	

	1,54	1,35 	1,17 	1,01 	0,87 	0,75 	0,65 	0,57	
17,8 	5,4 	773	954 	1196 	1514 	1923 	2442 	3090 	3815	

	1,65	1,45 	1,26 	1,08 	0,93 	0,80 	0,69 	0,61	
19,2 	5,6 	801	989 	1241 	1570 	1994 	2535 	3205 	3956	

	1,76	1,55 	1,34 	1,16 	1,00 	0,86 	0,74 	0,65	
20,6 	5,8 	830	1024 	1285 	1626 	2066 	2623 	3319 	4098	

	1,88	1,65 	1,43 	1,24 	1,07 	0,92 	0,79 	0,69	
22,0 	6,0 	858	1060 	1329 	1682 	2137 	2713 	3434 	4239	

	2,00	1,76 	1,52 	1,32 	1,13 	0,98 	0,84 	0,74	
23,5 	6,2 	887	1095 	1374 	1739 	2208 	2803 	3548 	4380	

	2,13	1,87 	1,62 	1,40 	1,20 	1,04 	0,90 	0,78	
25,1 	6,4 	916	1130 	1418 	1795 	2279 	2894 	3662 	4522	

	2,26	1,98 	1,72 	1,48 	1,28 	1,10 	0,95 	0,83	
26,6 	6,6 	944	1166 	1462 	1851 	2351 	2984 	3777 	4663	

	2,39	2,09 	1,82 	1,57 	1,35 	1,16 	1,00 	0,88	
28,3 	6,8 	973	1201 	1501 	1907 	2422 	3075 	3892 	4804	

	2,52	2,21 	1,92 	1,66 	1,43 	1,23 	1,06 	0,93	
30,0 	7,0 	1001	1236 	1551 	1963 	2493 	3165 	4006 	4945	

	2,66	2,33 	2,03 	1,75 	1,51 	1,30 	1,12 	0,98	
31,7 	7,2 	1030	1272 	1595 	2019 	2564 	3256 	4120 	5087	

	2,81	2,46 	2,14 	1,84 	1,59 	1,37 	1,18 	1,03	
33,5 	7,4 	1059	1307 	1640 	2075 	2635 	3346 	4235 	5228	

	2,95	2,59 	2,25 	1,94 	1,67 	1,44 	1,24 	1,09	
35,3 	7,6 	1087	1342 	1684 	2131 	2707 	3436 	4349 	5369	

	3,10	2,72 	2,36 	2,04 	1,75 	1,51 	1,30 	1,14	
37,2 	7,8 	1116	1378 	1728 	2187 	2778 	3527 	4464 	5511	

	3,25	2,85 	2,48 	2,14 	1,84 	1,59 	1,37 	1,20	
39,1 	8,0 	1145	1413 	1772 	2243 	2849 	3617 	4578 	5652	

	3,41	2,99 	2,60 	2,24 	1,93 	1,66 	1,43 	1,26	
41,1 	8,2 	1173	1448 	1817 	2299 	2920 	3708 	4693 	5793	

	3,57	3,13 	2,72 	2,35 	2,02 	1,74 	1,50 	1,32	
43,2 	8,4 	1202	1484 	1861 	2355 	2992 	3798 	4807 	5935	

	3,74	3,27 	2,84 	2,45 	2,11 	1,82 	1,57 	1,38	
45,2 	8,6 	1230	1519 	1905 	2412 	3063 	3889 	4921 	6076	

	3,90	3,42 	2,97 	2,56 	2,21 	1,90 	1,64 	1,44	
47,4 	8,8 	1259	1554 	1950 	2468 	3134 	3979 	5036 	6217	

		4,07	3,57 	3,10 	2,68 	2,31 	1,98 	1,71 	1,50	
49,5 	9,0 	1288	1590 	1994 	2524 	3205 	4069 	5150 	6359	

	4,25	3,73 	3,23 	2,79 	2,41 	2,07 	1,79 	1,57	
51,8 	9,2 	1316	1625 	2038 	2580 	3271 	4160 	5265 	6500	

	4,43	3,88 	3,37 	2,91 	2,51 	2,16 	1,86 	1,63	
54,0 	9,4 	1345	1660 	2080 	2636 	3348 	4250 	5379 	6641	

	4,61	4,04 	3,50 	3,02 	2,61 	2,24 	1,94 	1,70	
56,4 	9,6 	1373	1696 	2127 	2692 	3419 	4341 	5494 	6782	

	4,80	4,20 	3,65 	3,15 	2,71 	2,34 	2,02 	1,77	
58,7 	9,8 	1402	1731 	2171 	2748 	3490 	4431 	5608 	6924	

	4,98	4,37 	3,79 	3,27 	2,82 	2,43 	2,09 	1,84	
61,2 	10,0 	1431	1766 	2216 	2804 	3561 	4522 	5723 	7065	

	5,17	4,54 	3,94 	3,40 	2,93 	2,52 	2,18 	1,91	
63,6 	10,2 	1459	1802 	2260 	2860 	3633 	4612 	5837 	7206	

	5,37	4,81 	4,09 	3,53 	3,04 	2,62 	2,26 	1,98	
66,2 	10,4 	1488	1837 	2304 	2916 	3704 	4702 	5952 	7348	

	5,57	4,88 	4,24 	3,66 	3,15 	2,72 	2,34 	2,05	
68,7 	10,6 	1516	1872 	2349 	2972 	3775 	4793 	6066 	7489	

	5,77	5,06 	4,39 	3,79 	3,27 	2,81 	2,43 	2,13	
71,3 	10,8 	1545	1908 	2393 	3028 	3846 	4883 	6180 	7630	

	5,98	5,24 	4,55 	3,93 	3,38 	2,91 	2,51 	2,20	
74,0 	11,0 	1574	1943 	2437 	3084 	3918 	4974 	6295 	7772	

	6,19	5,42 	4,71 	4,06 	3,50 	3,01 	2,60 	2,28	
76,7 	11,2 	1602	1978 	2481 	3141 	3989 	5064 	6409 	7913	

	6,40	5,61 	4,81 	4,20 	3,62 	3,12 	2,69 	2,36	
79,5 	11,4 	1631	2014 	2526 	3197 	4060 	5155 	6524 	8054	

	6,62	5,80 	5,03 	4,35 	3,74 	3,22 	2,78 	2,44	
82,3 	11,6 	1660	2049 	2570 	3253 	4131 	5245 	6638 	8195	

	6,84	6,00 	5,20 	4,49 	3,87 	3,33 	2,88 	2,52	
85,2 	11,8 	1688	2084 	2614 	3309 	4203 	5335 	6753 	8337	

	7,06	6,19 	5,37 	4,64 	3,99 	3,44 	2,97 	2,60	
88,1 	12,0 	1717	2120 	2659 	3365 	4274 	5426 	5867 	8478	

	7,29	6,39 	5,55 	4,79 	4,12 	3,55 	3,06 	2,69	
91,0 	12,2 	1745	2155 	2703 	3421 	4345 	5516 	6982 	8619	
		7,52	6,59 	5,72 	4,94 	4,26 	3,67 	3,16 	2,77	
94,0 	12,4 	1774	2190 	2747 	3477 	4416 	5607 	7096 	8761	

	7,76	6,80 	5,90 	5,09 	4,39 	3,78 	3,26 	2,86	
97,1 	12,6 	1803	2225 	2792 	3533 	4487 	5697 	7211 	8902	

	7,99	7,00 	6,08 	5,25 	4,52 	3,89 	3,36 	2,95	
100,2 	12,8 	1831	2261 	2836 	3589 	4559 	5788 	7327 	9043	

	8,23	7,22 	6,26 	5,41 	4,66 	4,01 	3,46 	3,03	
103,4 	13,0 	1860	2296 	2880 	3645 	4630 	5878 	7439 	9185	

	8,48	7,44 	6,45 	5,57 	4,80 	4,13 	3,57 	3,13	
106,6 	13,2 	1888	2331 	2925 	3701 	4701 	5969 	7554 	9326	

	8,73	7,65 	6,64 	5,73 	4,94 	4,25 	3,67 	3,22	
109,8 	13,4 	1917	2367 	2969 	3757 	4778 	6059 	7668 	9467	

	8,98	7,87 	6,83 	5,90 	5,08 	4,37 	3,77 	3,31	
113,1 	13,6 	1946	2402 	3013 	3814 	4844 	6149 	7783 	9608	

	9,23	8,09 	7,03 	6,06 	5,22 	4,50 	3,88 	3,40	
116,5 	13,8 	1974	2437 	3058 	3870 	4915 	6240 	7897 	9750	

	9,49	8,32 	7,22 	6,23 	5,37 	4,62 	3,99 	3,50	
119,9 	14,0 	2003	2473 	3102 	3926 	4986 	6330 	8012 	9891	

	9,76	8,55 	7,43 	6,41 	5,52 	4,75 	4,10 	3,60	
123,3 	14,2 	2032	2508 	3146 	3982 	5057 	6421 	8126 	10032	

	10,0	8,78 	7,63 	6,58 	5,67 	4,88 	4,21 	3,69	
126,8 	14,4 	2060	2543 	3190 	4038 	5129 	6511 	8241 	10174	

	10,3	9,01 	7,83 	6,76 	5,82 	5,01 	4,32 	3,79	
130,4 	14,6 	2089	2579 	3235 	4094 	5200 	6602 	8355 	10315	

	10,6	9,26 	8,04 	6,94 	5,98 	5,15 	4,44 	3,90	
134,0 	14,8 	2117	2614 	3279 	4150 	5271 	6692 	8470 	10456	

	10,8	9,51 	8,25 	7,12 	6,14 	5,28 	4,56 	4,00	
137,6 	15,0 	2146	2649 	3323 	4206 	5342 	6782 	8584 	10598	

	11,1	9,75 	8,46 	7,30 	6,29 	5,42 	4,68 	4,10	
141,3 	15,2 	2175	2684 	3368 	4262 	5413 	6873 	8698 	10739	

	11,4	10,0 	8,68 	7,49 	6,46 	5,56 	4,80 	4,20	
145,0 	15,4 	2203	2720 	3412 	4318 	5485 	6963 	8813 	10880	

	11,7	10,2 	8,89 	7,67 	6,61 	5,69 	4,91 	4,31	
148,8 	15,6 	2232	2755 	3456 	4374 	5556 	7054 	8927 	11021	

	12,0	10,5 	9,11 	7,87 	6,77 	5,83 	5,03 	4,41	
152,7 	15,8 	2260	2791 	3501 	4430 	5627 	7144 	9042 	11163	

	12,3	10,8 	9,34 	8,06 	6,95 	5,98 	5,16 	4,53	
156,6 	16,0 	2289	2826 	3545 	4487 	5698 	7235 	9156 	11304	

	12,6	11,0 	9,56 	8,26 	7,11 	6,12 	5,28 	4,63	
160,5 	16,2 	2318	2861 	3589 	4543 	5770 	7325 	9271 	11445	

	12,9	11,3 	9,80 	8,46 	7,29 	6,27 	5,41 	4,75	
164,5 	16,4 	2346	2897 	3634 	4599 	5841 	7415 	9385 	11587	

	13,2	11,6 	10,0 	8,66 	7,46 	6,42 	5,54 	4,86	
168,5 	16,6 	2375	2932 	3678 	4655 	5912 	7506 	9500 	11728	

	13,5	11,8 	10,3 	8,85 	7,63 	6,57 	5,67 	4,97	
172,6 	16,8 	2404	2967 	3722 	4711 	5983 	7596 	9614 	11869	

	13,8	12,1 	10,5 	9,06 	7,80 	6,72 	5,80 	5,08	
176,2 	17,0 	2432	3003 	3766 	4767 	6054 	7687 	9729 	12011	

	14,1	12,4 	10,7 	9,27 	7,99 	6,88 	5,94 	5,20	
180,9 	17,2 	2461	3038 	3811 	4823 	6126 	7777 	9843 	12152	

	14,4	12,6 	11,0 	9,47 	8,16 	7,03 	6,06 	5,32	
185,2 	17,4 	2489	3073 	3855 	4879 	6197 	7868 	9957 	12293	

	14,7	12,9 	11,2 	9,69 	8,35 	7,19 	6,20 	5,44	
189,4 	17,6 	2518	3109 	3899 	4935 	6268 	7958 	10072 	12434	

	15,1	13,2 	11,5 	9,90 	8,53 	7,34 	6,34 	5,55	
193,8 	17,8 	2447	3144 	3944 	4991 	6339 	8048 	10186 	12576	

	15,4	13,5 	11,7 	10,1 	8,72 	7,51 	6,48 	5,68	
198,2 	18,0 	2575	3179 	3988 	5041 	6411 	8139 	10301 	12717	

	15,7	13,8 	12,0 	10,3 	8,91 	7,67 	6,62 	5,80	
202,6 	18,2 	2604	3215 	4032 	5103 	6482 	8229 	10415 	12858	

	16,1	14,1 	12,2 	10,6 	9,10 	7,83 	6,76 	5,93	
207,1 	18,4 	2632	3250 	4077 	5160 	6553 	8320 	10530 	13000	

	16,4	14,4 	12,5 	10,8 	9,29 	8,00 	6,90 	6,05	
211,6 	18,6 	2661	3285 	4121 	5216 	6624 	8410 	10644 	13141	

	16,8	14,7 	12,7 	11,0 	9,48 	8,16 	7,05 	6,18	
216,2 	18,8 	2690	3321 	4165 	5272 	6696 	8501 	10759 	13282	

	17,1	15,0 	13,0 	11,2 	9,86 	8,34 	7,19 	6,31	
220,8 	19,0 	2718	3356 	4210 	5328 	6767 	8591 	10873 	13424	

	17,5	15,3 	13,3 	11,5 	9,88 	8,51 	7,34 	6,44	
225,5 	19,2 	2747	3391 	4254 	5384 	6838 	8681 	10987 	13565	

	17,8	15,6 	13,5 	11,7 	10,1 	8,67 	7,48 	6,56	
230,2 	19,4 	2775	3427 	4298 	5440 	6909 	8772 	11102 	13706	

	18,2	15,9 	13,8 	11,9 	10,3 	8,85 	7,63 	6,69	
235,0 	19,6 	2804	3462 	4343 	5496 	6980 	8862 	11216 	13847	

	18,5	16,2 	14,1 	12,2 	10,5 	9,02 	7,79 	6,83	
239,8 	19,8 	2833	3487 	4387 	5552 	7052 	8953 	11331 	13989	

		18,9	16,5 	14,4 	12,4 	10,7 	9,19 	7,93 	6,96	
244,6 	20,0 	2861	3533 	4431 	5668 	7123 	9043 	11445 	14130	

	19,3	16,9 	14,7 	12,6 	10,9 	9,38 	8,10 	7,10	
249,6 	20,2 	2890	3568 	4475 	5664 	7194 	9134 	11560 	14271	

	19,6	17,2 	14,9 	12,9 	11,1 	9,56 	8,25 	7,23	
257,0 	20,5 	2933	3621 	4542 	5748 	7301 	9269 	11731 	14483	

	20,2	17,7 	15,3 	13,2 	11,4 	9,83 	8,48 	7,44	
269,7 	21,0 	3004	3709 	4653 	5889 	7479 	9495 	12018 	14837	

	21,1	18,5 	16,1 	13,9 	12,0 	10,3 	8,88 	7,79	
282,7 	21,5 	3076	3797 	4764 	6029 	7657 	9721 	12304 	15190	

	22,1	19,4 	16,8 	14,5 	12,5 	10,8 	9,30 	8,15	
296,0 	22,0 	3147	3886 	4874 	6169 	7835 	9948 	12590 	15543	

	23,1	20,3 	17,6 	15,2 	13,1 	11,3 	9,72 	8,52	
309,6 	22,5 	3219	3974 	4985 	6309 	8013 	10174 	12876 	15896	

	24,1	21,1 	18,4 	15,8 	13,7 	11,8 	10,1 	8,89	
323,5 	23,0 	3291	4062 	5096 	6449 	8191 	10400 	13162 	16250	

	25,2	22,1 	19,1 	16,5 	14,2 	12,3 	10,6 	9,28	
337,8 	23,5 	3362	4151 	5207 	6590 	8369 	10626 	13448 	16603	

	26,2	23,0 	20,0 	17,2 	14,8 	12,8 	11,0 	9,67	
352,3 	24,0 	3434	4239 	5317 	6730 	8548 	10852 	13734 	16956	

	27,3	24,0 	20,8 	17,9 	15,5 	13,3 	11,5 	10,1	
367,1 	24,5 	3503	4327 	5428 	6870 	8726 	11078 	14020 	17309	

	28,4	24,9 	21,6 	18,7 	16,1 	13,8 	12,0 	10,5	
382,3 	25,0 	3575	4416 	5539 	7010 	8904 	11304 	14307 	17663	

		29,5	25,9 	22,5 	19,4 	16,7 	14,4 	12,4 	10,9	

												
, Па 	, м/с 	, мм 	
		560	630	710	800	900	1000	1120	1250	1400	1600	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15,3 	5,0 	4431	5608 	7123 	9043 	11445 	14130 	17725 	22078 	27695 	36173	

	0,46	0,40 	0,34 	0,29 	0,25 	0,22 	0,19 	0,17 	0,15 	0,12	
16,5 	5,2 	4608	5833 	7408 	9405 	11903 	14695 	18434 	22961 	28803 	37620	

	0,49	0,43 	0,37 	0,32 	0,27 	0,24 	0,21 	0,18 	0,16 	0,13	
17,8 	5,4 	4786	6057 	7693 	9767 	12361 	15260 	19143 	23844 	29910 	39067	

	0,53	0,46 	0,39 	0,34 	0,29 	0,26 	0,22 	0,19 	0,17 	0,14	
19,2 	5,6 	4963	6281 	7978 	10128 	12810 	15826 	19851 	24727 	31018 	40514	

	0,56	0,49 	0,42 	0,36 	0,31 	0,27 	0,24 	0,21 	0,18 	0,15	
20,6 	5,8 	5140	6506 	8263 	10490 	13277 	16391 	20561 	25611 	32126 	41960	

	0,60	0,52 	0,45 	0,39 	0,33 	0,29 	0,25 	0,22 	0,19 	0,16	
22,0 	6,0 	5317	6730 	8548 	10852 	13734 	16956 	21270 	26494 	33234 	43407	

	0,64	0,55 	0,48 	0,41 	0,35 	0,31 	0,27 	0,23 	0,20 	0,17	
23,5 	6,2 	5495	6954 	8832 	11214 	14191 	17521 	21979 	27377 	34342 	44854	

	0,68	0,59 	0,51 	0,44 	0,38 	0,33 	0,29 	0,25 	0,22 	0,18	
25,1 	6,4 	5672	7178 	9117 	11575 	14650 	18086 	22688 	28260 	35449 	46301	

	0,72	0,62 	0,54 	0,46 	0,40 	0,35 	0,30 	0,26 	0,23 	0,19	
26,6 	6,6 	5849	7403 	9402 	11937 	15108 	18652 	23397 	29143 	36557 	47748	

	0,76	0,66 	0,57 	0,49 	0,42 	0,37 	0,32 	0,28 	0,24 	0,21	
28,3 	6,8 	6026	7527 	9687 	12299 	15566 	19217 	24106 	30026 	37665 	49195	

	0,81	0,70 	0,60 	0,52 	0,45 	0,39 	0,34 	0,30 	0,26 	0,22	
30,0 	7,0 	6204	7851 	9972 	12660 	16023 	19782 	24815 	30910 	38773 	50642	

	0,85	0,74 	0,63 	0,55 	0,47 	0,41 	0,36 	0,31 	0,27 	0,23	
31,7 	7,2 	6381	8076 	10260 	13022 	16481 	20347 	25524 	31792 	39881 	52089	

	0,90	0,77 	0,67 	0,57 	0,50 	0,43 	0,38 	0,33 	0,29 	0,24	
33,5 	7,4 	6558	8300 	10540 	13384 	16939 	20912 	26233 	32676 	40988 	53536	

	0,94	0,81 	0,70 	0,60 	0,52 	0,46 	0,40 	0,35 	0,30 	0,25	
35,3 	7,6 	6735	8524 	10830 	13746 	17397 	21478 	26942 	33559 	42096 	54983	

	0,99	0,86 	0,74 	0,63 	0,55 	0,48 	0,42 	0,36 	0,32 	0,27	
37,2 	7,8 	6913	8749 	11112 	14107 	17854 	22043 	27650 	34442 	43204 	56430	

	1,04	0,90 	0,77 	0,67 	0,57 	0,50 	0,44 	0,38 	0,33 	0,28	
39,1 	8,0 	7090	8973 	11397 	14469 	18312 	22608 	28359 	35325 	44312 	57876	

	1,09	0,94 	0,81 	0,70 	0,60 	0,53 	0,46 	0,40 	0,35 	0,29	
41,1 	8,2 	7267	9197 	11682 	14831 	18770 	23173 	29068 	36208 	45419 	59323	

	1,14	0,99 	0,85 	0,73 	0,63 	0,55 	0,48 	0,42 	0,36 	0,31	
43,2 	8,4 	7444	9422 	11967 	15193 	19228 	23738 	29777 	37091 	46527 	60770	

	1,19	1,03 	0,89 	0,76 	0,66 	0,58 	0,50 	0,44 	0,38 	0,32	
45,2 	8,6 	7622	9646 	12251 	15554 	19686 	24304 	30486 	37974 	47635 	62217	

	1,25	1,08 	0,93 	0,80 	0,69 	0,61 	0,53 	0,46 	0,40 	0,34	
47,4 	8,8 	7799	9870 	12536 	15916 	20144 	24869 	31195 	38858 	48743 	63664	

	1,30	1,12 	0,97 	0,83 	0,72 	0,63 	0,55 	0,48 	0,41 	0,35	
49,5 	9,0 	7976	10095 	12821 	16277 	20602 	25434 	31904 	39741 	49851 	65111	

	1,36	1,17 	1,01 	0,87 	0,75 	0,66 	0,57 	0,50 	0,43 	0,37	
51,8 	9,2 	8153	10319 	13106 	16640 	21059 	25999 	32613 	40624 	50958 	66558	

	1,42	1,22 	1,05 	0,91 	0,78 	0,69 	0,60 	0,52 	0,45 	0,38	
54,0 	9,4 	8331	10543 	13391 	17001 	21517 	26564 	33322 	41507 	52066 	68005	

	1,47	1,27 	1,09 	0,94 	0,81 	0,71 	0,62 	0,54 	0,47 	0,40	
56,4 	9,6 	8508	10768 	13676 	17363 	21975 	27130 	34031 	42390 	53174 	69452	

	1,53	1,32 	1,14 	0,98 	0,85 	0,74 	0,65 	0,56 	0,49 	0,41	
58,7 	9,8 	8685	10992 	13961 	17724 	22433 	27695 	34740 	43273 	54282 	70899	

	1,59	1,38 	1,18 	1,02 	0,88 	0,77 	0,67 	0,58 	0,51 	0,43	
61,2 	10,0 	8862	11216 	14246 	18086 	22890 	28260 	35449 	44156 	55389 	72346	

	1,65	1,43 	1,23 	1,06 	0,90 	0,80 	0,70 	0,61 	0,53 	0,45	
63,6 	10,2 	9040	11441 	14531 	18448 	23348 	28825 	36158 	45039 	55497 	73793	

	1,72	1,48 	1,28 	1,10 	0,95 	0,83 	0,72 	0,63 	0,55 	0,46	
66,2 	10,4 	9217	11655 	14816 	18810 	23806 	29390 	36867 	45923 	57605 	75239	

	1,78	1,54 	1,32 	1,14 	0,98 	0,87 	0,75 	0,65 	0,57 	0,48	
68,7 	10,6 	9394	11889 	15101 	19172 	24264 	29956 	37576 	46806 	58713 	76686	

	1,85	1,59 	1,37 	1,18 	1,02 	0,89 	0,78 	0,68 	0,59 	0,50	
71,3 	10,8 	9571	12114 	15386 	19533 	24722 	30521 	38285 	47689 	59821 	78133	

	1,91	1,65 	1,42 	1,22 	1,06 	0,93 	0,80 	0,70 	0,61 	0,51	
74,0 	11,0 	9749	12338 	15670 	19895 	25180 	31086 	38994 	48572 	60929 	79580	

	1,98	1,71 	1,47 	1,27 	1,09 	0,96 	0,83 	0,73 	0,63 	0,53	
76,7 	11,2 	9926	12562 	15956 	20257 	25637 	31851 	39703 	49455 	62036 	81027	

	2,05	1,71 	1,52 	1,31 	1,13 	0,99 	0,86 	0,75 	0,65 	0,55	
79,5 	11,4 	10103	12787 	16240 	20618 	26095 	32216 	40412 	60338 	63144 	82474	

	2,12	1,83 	1,57 	1,35 	1,17 	1,03 	0,89 	0,78 	0,67 	0,57	
82,3 	11,6 	10280	13011 	16525 	20980 	26553 	32781 	41121 	51221 	64252 	83921	

	2,19	1,89 	1,63 	1,40 	1,21 	1,06 	0,92 	0,80 	0,70 	0,59	
85,2 	11,8 	10458	13235 	16810 	21342 	27011 	33347 	41830 	52104 	65360 	86368	

	2,26	1,95 	1,68 	1,45 	1,25 	1,09 	0,95 	0,83 	0,72 	0,61	
88,1 	12,0 	10635	13460 	17095 	21704 	27469 	33912 	42539 	52988 	66468 	86819	

	2,33	2,01 	1,73 	1,49 	1,29 	1,13 	0,98 	0,86 	0,74 	0,63	
91,0 	12,2 	10812	13884 	17380 	22065 	27927 	34477 	43248 	53871 	67575 	88262	

	2,41	2,08 	1,79 	1,54 	1,33 	1,17 	1,01 	0,88 	0,77 	0,65	
94,0 	12,4 	10989	13908 	17665 	22427 	28384 	35042 	43957 	54754 	68683 	89709	

	2,48	2,14 	1,84 	1,59 	1,37 	1,20 	1,04 	0,91 	0,79 	0,67	
97,1 	12,6 	11167	14133 	17950 	22789 	28842 	35607 	44666 	55637 	69791 	91159	

	2,56	2,21 	1,90 	1,64 	1,41 	1,24 	1,08 	0,94 	0,81 	0,69	
100,2 	12,8 	11344	14357 	18235 	23151 	29300 	36173 	45375 	56520 	70899 	92602	

	2,63	2,27 	1,96 	1,69 	1,45 	1,28 	1,11 	0,97 	0,84 	0,71	
103,4 	13,0 	11521	14581 	18520 	23512 	29758 	36738 	46084 	57403 	72006 	94049	

	2,71	2,34 	2,02 	1,74 	1,50 	1,31 	1,14 	1,00 	0,86 	0,73	
106,6 	13,2 	16698	14806 	18805 	23874 	30216 	37303 	46793 	58286 	73114 	95496	

	2,79	2,41 	2,08 	1,79 	1,54 	1,35 	1,17 	1,02 	0,89 	0,75	
109,8 	13,4 	11876	15030 	19090 	24236 	30673 	37868 	47502 	59169 	74222 	96943	

	2,87	2,48 	2,13 	1,84 	1,59 	1,39 	1,21 	1,05 	0,91 	0,77	
113,1 	13,6 	12053	15254 	19374 	24598 	31131 	38434 	48211 	60053 	75330 	98390	

	2,95	2,55 	2,19 	1,89 	1,63 	1,43 	1,24 	1,08 	0,94 	0,80	
116,5 	13,8 	12230	15479 	19659 	24959 	31589 	39000 	48920 	60936 	76438 	99837	

	3,03	2,62 	2,26 	1,94 	1,68 	1,47 	1,28 	1,11 	0,97 	0,82	
119,9 	14,0 	12407	15703 	19944 	25321 	32047 	39564 	49629 	61819 	77545 	101284	

	3,12	2,69 	2,32 	2,00 	1,72 	1,51 	1,31 	1,14 	0,99 	0,84	
123,3 	14,2 	12585	15927 	20229 	25683 	32505 	40129 	50338 	62702 	78653 	102731	

	3,21	2,77 	2,38 	2,05 	1,77 	1,55 	1,35 	1,18 	1,02 	0,86	
126,8 	14,4 	12762	16152 	20514 	26044 	32962 	40694 	51047 	63585 	79761 	104178	

	3,29	2,84 	2,44 	2,11 	1,82 	1,59 	1,38 	1,21 	1,05 	0,89	
130,4 	14,6 	12939	16376 	20799 	28406 	33420 	41260 	51756 	64468 	80869 	105625	

	3,38	2,92 	2,51 	2,16 	1,87 	1,64 	1,42 	1,24 	1,08 	0,91	
134,0 	14,8 	13116	16600 	21084 	26768 	33878 	41825 	52465 	65351 	81977 	107011	

	3,47	2,99 	2,58 	2,22 	1,92 	1,68 	1,48 	1,27 	1,10 	0,93	
137,6 	15,0 	13294	16825 	21369 	27130 	34336 	42390 	53174 	56234 	83084 	108518	

	3,56	3,07 	2,64 	2,28 	1,97 	1,72 	1,50 	1,30 	1,13 	0,96	
141,3 	15,2 	13471	17049 	21654 	27491 	34794 	42955 	53883 	67118 	84192 	109965	

	3,65	3,15 	2,71 	2,33 	2,02 	1,77 	1,53 	1,34 	1,16 	0,98	
145,0 	15,4 	13648	17273 	21939 	27853 	35252 	43520 	54592 	68001 	85300 	111412	

	3,74	3,23 	2,78 	2,39 	2,06 	1,81 	1,57 	1,37 	1,19 	1,01	
148,8 	15,6 	13825	17498 	22224 	28215 	35709 	44086 	55301 	68884 	86408 	112859	

	3,83	3,31 	2,85 	2,45 	2,12 	1,86 	1,61 	1,40 	1,22 	1,03	
152,7 	15,8 	14002	17722 	22508 	28576 	36167 	44651 	56010 	69767 	87516 	114305	

	3,93	3,39 	2,92 	2,51 	2,17 	1,90 	1,65 	1,41 	1,25 	1,06	
156,6 	16,0 	14180	17946 	22793 	28938 	36625 	45216 	56719 	70650 	88623 	115753	

	4,02	3,47 	2,99 	2,51 	2,22 	1,95 	1,69 	1,47 	1,28 	1,08	
160,5 	16,2 	14357	18171 	23078 	29300 	37083 	45781 	57428 	71533 	89731 	117200	

	4,12	3,55 	3,06 	2,64 	2,27 	2,00 	1,73 	1,51 	1,31 	1,11	
164,5 	16,4 	14534	18395 	23363 	29662 	37541 	46346 	58137 	72416 	90839 	118647	

	4,22	3,64 	3,18 	2,70 	2,33 	2,04 	1,77 	1,55 	1,34 	1,13	
168,5 	16,6 	14711	18619 	23648 	30023 	37998 	46912 	58846 	73299 	91947 	120094	

	4,31	3,72 	3,20 	2,76 	2,38 	2,09 	1,81 	1,58 	1,37 	1,16	
172,6 	16,8 	14889	18844 	23933 	30385 	38456 	47477 	59555 	74183 	93055 	121541	

	4,41	3,81 	3,28 	2,82 	2,44 	2,14 	1,86 	1,62 	1,40 	1,19	
176,8 	17,0 	15066	19068 	24218 	30747 	38914 	48042 	60264 	75066 	94162 	122988	

	4,52	3,90 	3,36 	2,89 	2,49 	2,19 	1,90 	1,66 	1,44 	1,22	
180,9 	17,2 	15243	19292 	24503 	31109 	39372 	48607 	60973 	75949 	95270 	124434	

	4,61	3,98 	3,43 	2,95 	2,55 	2,24 	1,94 	1,69 	1,47 	1,24	
185,2 	17,4 	15420	19517 	24788 	31470 	39829 	49172 	61682 	76832 	96378 	125887	

	4,72	4,07 	3,51 	3,02 	2,61 	2,29 	1,98 	1,73 	1,50 	1,27	
189,4 	17,6 	15598	19741 	25073 	31832 	40287 	49738 	62391 	77715 	97486 	127328	

	4,82	4,16 	3,58 	3,08 	2,66 	2,34 	2,03 	1,77 	1,53 	1,30	
193,8 	17,8 	15775	19965 	25357 	32194 	40745 	50303 	63100 	78598 	98593 	128775	

	4,93	4,25 	3,66 	3,15 	2,72 	2,39 	2,07 	1,81 	1,57 	1,33	
198,2 	18,0 	15952	20190 	25643 	32556 	41203 	50868 	63809 	79481 	99701 	130222	

	5,03	4,35 	3,74 	3,22 	2,78 	2,44 	2,12 	1,85 	1,60 	1,36	
202,6 	18,2 	16129	20414 	25927 	32917 	41661 	51433 	64518 	80364 	100809 	131669	

	5,14	4,44 	3,82 	3,29 	2,84 	2,49 	2,16 	1,89 	1,64 	1,38	
207,1 	18,4 	16307	20638 	26212 	33279 	42119 	51998 	65227 	81248 	101917 	133116	

	5,25	4,53 	3,90 	3,36 	2,90 	2,54 	2,21 	1,93 	1,67 	1,41	
211,6 	18,6 	16484	20862 	26497 	33841 	42577 	52564 	65936 	82131 	103026 	134563	

	5,36	4,63 	3,98 	3,43 	2,96 	2,60 	2,25 	1,97 	1,71 	1,44	
216,2	18,8 	16661	21087 	26782 	34002 	43034 	53129 	66645 	83014 	104132 	136010	

	5,47	4,72 	4,07 	3,50 	3,02 	2,65 	2,30 	2,01 	1,74 	1,47	
220,8 	19,0 	16838	21311 	27067 	34364 	43492 	53694 	62354 	83897 	105240 	137457	

	5,58	4,82 	4,15 	3,57 	3,08 	2,71 	2,35 	2,05 	1,78 	1,50	
225,5 	19,2 	17016	21535 	27352 	34726 	43950 	54259 	68063 	84780 	106348 	138904	

	5,69	4,91 	4,23 	3,64 	3,15 	2,76 	2,39 	2,09 	1,81 	1,53	
230,2 	19,4 	17193	21760 	27637 	35088 	44408 	54824 	68772 	85663 	107450 	140350	

	5,81	5,01 	4,32 	3,72 	3,21 	2,81 	2,44 	2,13 	1,85 	1,56	
235,0 	19,6 	17370	21984 	27922 	35449 	44866 	55390 	69481 	86546 	108564 	141797	

	5,92	5,11 	4,40 	3,79 	3,27 	2,87 	2,49 	2,17 	1,88 	1,59	
239,8 	19,8 	17547	22208 	28207 	35811 	45323 	55959 	70190 	87429 	109671 	143244	

	6,04	5,21 	4,49 	3,86 	3,33 	2,92 	2,54 	2,21 	1,92 	1,63	
244,6 	20,0 	17725	22433 	28492 	36173 	45781 	56520 	70899 	88313 	110779 	144691	

	6,16	5,31 	4,58 	3,94 	3,40 	2,98 	2,59 	2,26 	1,96 	1,66	
257,0 	20,5 	18168	22994 	29204 	37077 	48926 	57933 	72671 	90520 	113549 	148308	

	6,45	5,57 	4,79 	4,13 	3,56 	3,13 	2,71 	2,37 	2,05 	1,74	
269,7 	21,0 	18611	23554 	29916 	37981 	48070 	59346 	74443 	92728 	116318 	151926	

	6,76	5,83 	5,02 	4,33 	3,73 	3,27 	2,84 	2,48 	2,15 	1,82	
282,7 	21,5 	19054	24115 	30629 	38886 	49215 	60759 	76216 	94936 	119088 	155543	

	7,07	6,10 	5,26 	4,53 	3,91 	3,43 	2,97 	2,59 	2,25 	1,90	
296,0 	22,0 	19497	24676 	31341 	39790 	60359 	62172 	77989 	97144 	121857 	159160	

	7,39	6,38 	5,49 	4,73 	4,08 	3,58 	3,11 	2,71 	2,35 	1,99	
309,6 	22,5 	19940	25237 	32053 	40694 	51504 	63585 	79761 	99352 	124627 	162778	

	7,12	6,66 	5,73 	4,94 	4,26 	3,74 	3,25 	2,83 	2,46 	2,08	
323,5 	23,0 	20383	25798 	32765 	41599 	52648 	64998 	81533 	101559 	127396 	166399	

	8,05	6,95 	5,98 	5,15 	4,45 	3,90 	3,39 	2,95 	2,56 	2,17	
337,8 	23,5 	20826	26359 	33478 	42503 	53793 	66411 	83306 	103767 	130166 	170012	

	8,39	7,24 	6,24 	5,37 	4,63 	4,07 	3,53 	3,08 	2,67 	2,26	
352,3 	24,0 	21270	26919 	34190 	43407 	54937 	67824 	85078 	105976 	132939 	173629	

	8,74	7,55 	6,50 	5,60 	4,83 	4,24 	3,68 	3,21 	2,78 	2,35	
367,1 	24,5 	21713	27480 	34902 	44312 	56082 	69237 	86851 	108183 	135705 	177246	

	9,09	7,85 	6,76 	5,82 	5,02 	4,41 	3,82 	3,33 	2,89 	2,45	
382,3 	25,0 	22156	28041 	35615 	45216 	57227 	70650 	88623 	110391 	138474 	180864	

		3,45	8,16 	7,02 	6,05 	5,22 	4,58 	3,97 	3,47 	3,01 	2,54	

     
Приложение 7

 Коэффициенты местных сопротивлений 

N п/п	Способ подачи воздуха	Конструкция	Значение 	
1	Вход в трубу, заделанную в стену 				

	0 	0,002	0,01 	0,05 	0,2 	0,5 	1,0 	

			0	0,50 	0,57	0,68 	0,80 	0,92 	1,0 	0,94 	

	
	0,02 и более	0,50 	0,51	0,52 	0,65 	0,66 	0,72 	0,72 	
2	Вход в трубу, заделанную заподлицо в стену		=0,5	
3	Вход в трубу с сеткой 			0,4	0,5 	0,6 	0,7 	0,8 	0,9 	1,0 	

		- живое сечение сетки
- площадь отверстия		4,0	2,65 	1,97 	1,58 	1,32 	1,14 	1,0 	
4	Вход в конический коллектор 		Значение 	

				

		
	0	10 	30 	60 	100 	140 	180 	

		0,025	1,0	0,96 	0,90 	0,80 	0,69 	0,59 	0,50 	

		0,050	1,0	0,93 	0,80 	0,67 	0,58 	0,53 	0,50 	

		0,10	1,0	0,80 	0,55 	0,41 	0,41 	0,44 	0,50 	

		0,25	1,0	0,68 	0,30 	0,17 	0,22 	0,34 	0,50 	

		0,60	1,0	0,45 	0,18 	0,13 	0,21 	0,33 	0,50 	

		1,0	1,0	0,32 	0,14 	0,10 	0,18 	0,30 	0,50 	
5	Выход свободный из трубы с отводом 		Значение 

	

			
	0	0,5 	1,0 	1,5	2,0 	3,0 	4,0 	6,0 	8,0 	10,0	

			0,0	2,95	3,13 	3,23 	3,00	2,72 	2,40 	2,24 	2,10 	2,05 	2,00	

			0,2	2,15	2,15 	2,08 	1,84	1,70 	1,60 	1,56 	1,52 	1,49 	1,48	

			0,5	1,80	1,54 	1,43 	1,36	1,32 	1,26 	1,22 	1,19 	1,19 	1,19	

			1,0	1,46	1,19 	1,11 	1,09	1,09 	1,09 	1,09 	1,09 	1,09 	1,09	

		2,0	1,19	1,10 	1,06 	1,04	1,04 	1,04 	1,04 	1,04 	1,04 	1,04	
6	Выход из меньшего сечения в большее и наоборот 		Внезапное расширение потока	

				0 	0,1 	0,2	0,3	0,4 	0,5 	0,6 	0,7 	0,8 	1,0 	

				1,0 	0,31 	0,64	0,54	0,36 	0,25 	0,15 	0,09 	0,04 	0 	

			Внезапное сужение потока	

	При любых формах сечения к скорости в меньшем сечении 		0 	0,1	0,2	0,3 	0,4 	0,5 	0,6 	0,7 	0,8 	1,0 	

				0,5 	0,45	0,40	0,35 	0,30 	0,25 	0,20 	0,15 	0,1 	0 	
7	Круглый дефлектор ЦАГИ		=0,64	
8	Насадка 	  		1,0	1,25 	1,5 	1,75 	2,0 	2,25 	2,5 	3,0 	

		10	1,0	0,64 	0,46 	0,38 	0,29 	0,25 	0,22 	0,20 	

		15	1,0	0,65 	0,47 	0,39 	0,31 	0,28 	0,26 	0,24 	

		20	1,0	0,66 	0,49 	0,40 	0,35 	0,33 	0,31 	0,29 	

		25	1,0	0,67 	0,50 	0,42 	0,38 	0,36 	0,34 	0,32 	
9	Вытяжная шахта с зонтом 			0,10	0,20	0,25 	0,30 	0,35 	0,40 	0,50 	0,60 	0,80 	1,0 	

			4,0	2,30	1,90 	1,60 	1,40 	1,30 	1,15 	1,10 	1,0 	1,0 	

	
		
10	Вытяжная шахта с диффузором и зонтом 			0,10	0,20	0,25 	0,30 	0,35 	0,40 	0,50 	0,60 	0,80 	1,00 	

				2,60	1,20	1,00 	0,80 	0,70 	0,65 	0,60 	0,60 	0,60 	0,60 	

	
11	Колено -образное 		Для квадратного и круглого сечения	

				0 	0,4	0,6	0,8 	1,0 	1,2 	1,4 	1,6 	1,8	2,0 	

				0 	0,62	0,90	1,61 	2,63 	3,61 	4,01 	4,18 	4,22	4,18 	

			

			2,4 	2,8	3,2	4,0 	5,0 	6,0 	7,0 	9,0 	10,0	- 	

				3,65 	3,30	3,20	3,08 	2,92 	2,80 	2,70 	2,60 	2,45	2,30 	
			При прямоугольном сечении значение следует умножить на 	

			0,25	0,5	0,75 	1,0 	1,5 	2,0 	3,0 	4,0 	5,0 	6,0 	7,0 	8,0 	

			1,10	1,07	1,04 	1,00 	0,95 	0,90 	0,83 	0,78 	0,75 	0,72 	0,71 	0,70 	
12	П-образное колено квадратного и прямоугольного сечения с одинаковыми площадями входа и выхода 		Для квадратного сечения	

				0 	0,2	0,4	0,6 	0,8 	1,0 	1,2 	1,4 	1,6 	1,8 	2,0 	2,4 	

			1. =0,5	

				7,9 	6,9	6,1	6,4 	4,7 	4,3 	4,2 	4,3 	4,4 	4,6 	4,8 	5,3 	

			2. =0,73	

			4,5 	3,6	2,9	2,5 	2,4 	2,3 	2,3 	2,3 	2,4 	2,6 	2,7 	3,2 	

			3. =1,0	

				3,6 	2,5	1,8	1,4 	1,3 	1,2 	1,2 	1,3 	1,4 	1,5 	1,6 	2,3 	

			4. =2,0	

				3,9 	2,4	1,5	1,0 	0,8 	0,7 	0,7 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,7 	
13	Отводы круглого и прямоугольного сечения 		Для круглого и квадратного сечения
(гнутые и штампованные)	

			20 	30 	45 	60 	75 	90 	110	130	150 	180 	

		При =1	

			0,06	0,09	0,13 	0,16 	0,19 	0,21 	0,24 	0,25 	0,27 	0,29 	

		При =1,5	

			0,05	0,08	0,10 	0,13 	0,15 	0,17 	0,19 	0,20 	0,22 	0,24 	

		При =2	

			0,05	0,07	0,09 	0,12 	0,14 	0,15 	0,17 	0,18 	0,19 	0,21 	
			Для круглого сечения и звеньев	

			30	45	60	90	

		При =1,5	

			0,20	0,25	0,30	0,40	

		При =2	

			0,15	0,20	0,30	0,35	
14	Тройник вытяжной, проход =30° 					

		относить к 

	0,1 	0,2 	0,3 	0,4 	0,5 	0,6 	0,7 	0,8	0,9	

			0,2 	0,6 	0,3 	0,3 	0,3 	0,3 	0,3 	0,2 	0 	-0,5	-4	

	0,7 	0,3 	0,3 	0,3 	0,3 	0,3 	0,3 	0,3 	-0,1	-2,8	

	0,8 	0,4 	0,4 	0,4 	0,4 	0,4 	0,4 	0,4 	-0,3	-2,3	

			0,3 	0,5 	0,3 	0,3 	0,3 	0,3 	0,3 	0,2 	-0,1 	-2,1	-15	

	0,6 	0,3 	0,3 	0,3 	0,3 	0,3 	0,2 	-0,1 	-1,4	-11	

	0,7 	0,3 	0,3 	0,3 	0,3 	0,3 	0,2 	0,0 	-1,0	-8	

		
	0,8 	0,4 	0,4 	0,4 	0,4 	0,4 	0,3 	0,1 	-0,6	-7	

		Коэффициенты сопротивления тройников даны с учетом коэффициентов сопротивления полуотводов 	0,4 	0,5 	0,2 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	0,0 	-0,9 	-4,6	-28	

				0,6 	0,2 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	0,0 	-0,6 	-3,2	-20	

				0,7 	0,2 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	0,0 	-0,4 	-2,4	-14	

				0,8 	0,2 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	0,0 	-0,4 	-2,4	-14	

	
	0,5 	0,3 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,3 	-1,3 	-5,4 	-19	-100	

	
	
	0,4 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,1 	-0,9 	-3,4 	-13,6	-75	

	
	
	0,5 	0,2 	0,2 	0,2 	0,2 	0,0 	-0,5 	-2,1 	-8,1	-46	

	
	
	0,6 	0,2 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,1 	-1,1 	-4,7	-30 	

	
	
	0,7 	0,2 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,1 	-0,9 	-4,1	-24 	

	
	
	0,8 	0,2 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	0,0 	-0,8 	-3,8	-23	

	
	0,6 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,1 	-0,1 	-3,0 	-8,0 	-26	-140	

	
	
	0,3 	0,2 	0,2 	0,2 	0,0 	-0,6 	-2,1 	-6,8 	-23	-125	

	
	
	0,4 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,2 	-1,5 	-5,0 	-17	-96	

	
	
	0,5 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,1 	-0,8 	-2,5 	-10	-57	

	
	
	0,6 	0,2 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,2 	-1,2 	-6,3	-40	

	
	
	0,7 	0,2 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,1 	-1,2 	-5,4	-36	

	
	
	0,8 	0,2 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	0,0 	-1,0 	-4,5	-31	

	
	0,7 	0,2 	0,2 	0,2 	0,0 	-0,4 	-1,5 	-4,0 	-12 	-38	-200	

	
	
	0,3 	0,2 	0,2 	0,2 	0,0 	-0,6 	-2,5 	-8 	-28	-150	

	
	
	0,4 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,3 	-1,9 	-7 	-25	-140	

	
	
	0,5 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,2 	-1,3 	-5 	-16	-91	

	
	
	0,6 	0,2 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,3 	-1,6 	-7	-49	

	
	0,8 	0,2 	0,2 	0,2 	0,0 	-0,5 	-2,0 	-5,6 	-16 	-52	-278	

	
	
	0,3 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,1 	-1,1 	-3,4 	-10 	-35	-192	

	
	
	0,4 	0,2 	0,2 	0,2 	0,0 	-0,7 	-2,8 	-9 	-30	-173	

	
	
	0,5 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,3 	-1,8 	-6 	-20	-115	

	
	
	0,6 	0,2 	0,2 	0,2 	0,2 	-0,1 	-0,4 	-2,3 	-10	-64	

	
	0,9 	0,2 	0,2 	0,2 	0,0 	-0,6 	-2,8 	-8,3 	-23 	-74	-387	

	
	
	0,3 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,2 	-1,6 	-5,3 	-15 	-48	-266	

	
	
	0,4 	0,2 	0,2 	0,2 	0,0 	-1,0 	-3,5 	-11 	-36	-206	

	
	
	0,5 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,3 	-2,0 	-7 	-24	-137	

	
	
	0,6 	0,2 	0,2 	0,2 	0,2 	-0,1 	-0,4 	-2,3 	-12	-80 	

	
	1,0 	0,2 	0,2 	0,0 	0,4 	-1,8 	-5,2 	-13 	-34 	-105	-540	

	
	
	0,3 	0,2 	0,2 	0,0 	-0,8 	-3,2 	-8,4 	-23 	-71	-375	

	
	
	0,4 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,2 	-1,6 	-5,0 	-14 	-47	-255	

	
	
	0,5 	0,2 	0,2 	0,2 	0,0 	-0,5 	-2,2 	-8 	-26	-155	

	
	
	0,6 	0,2 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,5 	-2,8 	-15	-100	
15	Тройник вытяжной, проход =45° 					

		относить к 

	0,1 	0,2 	0,3 	0,4 	0,5 	0,6 	0,7 	0,8 	0,9	

			0,2 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,5 	0,5 	0,4 	-0,1 	-0,3	

				0,7 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,5 	0,6 	0,5 	0,3 	-1,4	

				0,8 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,5 	0,6 	0,5 	0,4 	-0,4	

			0,3 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,5 	0,5 	-0,3 	-6,3	

	0,7 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,5 	0,0 	-4,1	

	0,8 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,5 	0,2 	-2,3	

			0,4 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,5 	-0,8 	-10,4	

	0,7 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,5 	-0,5 	-7,2	

	0,8 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,6 	0,5 	-0,2 	-5,6	

			0,5 	0,5 	0,4 	0,4 	0,5 	0,6 	0,5 	0,4 	-0,2 	-3,4 	-25	

	0,6 	0,4 	0,5 	0,5 	0,6 	0,6 	0,5 	0,1 	-1,9 	-16	

	0,7 	0,4 	0,5 	0,5 	0,6 	0,6 	0,5 	0,2 	-1,0 	-11,3	

	0,8 	0,4 	0,5 	0,3 	0,6 	0,6 	0,5 	0,4 	-0,6 	-7,5	

			0,6 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,1 	-1,0 	-3,0 	-8,0 	-26 	-140	

	0,3 	0,2 	0,2 	0,2 	0,2 	-0,1 	-1,0 	-3,8 	-14 	-79	

	0,4 	0,2 	0,3 	0,3 	0,3 	0,2 	-0,2 	-2,0 	-8 	-50	

	0,5 	0,2 	0,3 	0,4 	0,4 	0,3 	0,0 	-1,2 	-5,4 	-36	

	0,6 	0,2 	0,3 	0,4 	0,4 	0,4 	0,1 	-0,8 	-3,6 	-25	

			0,7 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,2 	-1,3 	-4 	-12 	-38 	-200	

	0,3 	0,2 	0,2 	0,2 	0,2 	-0,1 	-1,4 	-4,9 	-18 	-100	

	0,4 	0,2 	0,3 	0,3 	0,3 	0,1 	-0,5 	-27 	-10 	-61	

	0,5 	0,2 	0,3 	0,4 	0,4 	0,2 	-0,1 	-1,6 	-8 	-47	

	0,6 	0,2 	0,3 	0,4 	0,4 	0,2 	0,0 	-1,3 	-7 	-39	

			0,8 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,4 	-1,6 	-5,3 	-16 	-52 	-278	

	0,3 	0,2 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,3 	-1,8 	-6,4 	-23 	-128	

	0,4 	0,2 	0,3 	0,3 	0,3 	0,1 	-0,8 	-3,6 	-13 	-77	

	0,5 	0,2 	0,3 	0,4 	0,4 	0,2 	-0,5 	-2,9 	-11 	-58	

	0,6 	0,2 	0,3 	0,4 	0,4 	0,2 	-0,4 	-2,6 	-9 	-52	

			0,9 	0,2 	0,2 	0,2 	0,0 	-0,6 	-2,4 	-7,6 	-21 	-68 	-350	

	0,3 	0,2 	0,2 	0,2 	0,0 	-0,7 	-2,8 	-9 	-30 	-166	

	0,4 	0,2 	0,3 	0,3 	0,2 	0,0 	-1,0 	-4,5 	-16 	-97	

	0,5 	0,2 	0,3 	0,4 	0,4 	0,2 	-0,5 	-3,2 	-13 	-77	

	0,6 	0,2 	0,3 	0,4 	0,4 	0,2 	-0,5 	-3,2 	-12 	-69	

		1,0 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,1 	-0,8 	-3,6 	-10 	-27 	-85 	-445	

		
	0,3 	0,2 	0,2 	0,1 	-0,1 	-1,2 	-4,4 	-13 	-41 	-225	

		
	0,4 	0,2 	0,3 	0,3 	0,2 	0,0 	-1,2 	-5,6 	-20 	-115	

		
	0,5 	0,2 	0,3 	0,4 	0,4 	0,2 	-0,5 	-3,3 	-14 	-80	

		
	0,6 	0,2 	0,3 	0,4 	0,4 	0,2 	-0,5 	-3,2 	-13 	-70	
16 	Тройник вытяжной, боковое ответвление =30° 		0,2 	0,6 	-150	-27 	-8 	-2,6 	-0,6 	0,0 	0,2 	0,4 	0,4	

		относить к 	
	0,7 	-210	-39 	-12 	-4,0 	-1,2 	-0,1 	0,2 	0,4 	0,4	

	0,8 	-292	-54 	-17 	-5,4 	-1,7 	-0,1 	0,2 	0,4 	0,4	

			0,3 	0,6 	-87	-15 	-4,0 	-1,2 	-0,1 	0,2 	0,3 	0,4 	0,4	

	0,7 	-103	-18 	-5 	-1,4 	-0,2 	0,1 	0,3 	0,4 	0,4	

	0,8 	-160	-29 	-8 	-2,4 	-0,4 	0,1 	0,3 	0,4 	0,4	

			0,4 	0,6 	-65	-17 	-3,2 	-0,8 	0,0 	0,2 	0,4 	0,4 	0,4	

	0,7 	-76	-13 	-3,3 	-0,8 	0,0 	0,2 	0,3 	0,4 	0,4	

	0,8 	-103	-17 	-4,6 	-0,8 	0,0 	0,2 	0,3 	0,4 	0,4	

		Коэффициенты сопротивления тройников даны с учетом коэффициентов сопротивления полуотводов 	0,5 	0,3 	-11,7	-1,0 	0,6 	0,8 	1,0 	1,0 	1,0 	1,0 	1,0	

	0,4 	-22,4	-2,4 	0,5 	0,8 	0,9 	0,9 	0,9 	0,9 	0,9	

	
	
	0,5 	-38	-6,3 	-1,2 	0,2 	0,5 	0,7 	0,7 	0,7 	0,7	

	0,6 	-52	-9 	-2,5 	-0,6 	0,0 	0,2 	0,3 	0,4 	0,4	

	0,7 	-70	-12 	-3,0 	-0,8 	0,0 	0,2 	0,3 	0,4 	0,4	

	0,8 	-77	-15 	-4,0 	-0,8 	0,0 	0,2 	0,3 	0,4 	0,4	
17 	Тройник вытяжной симметричный 		0,6 	0,2 	-4,2	-0,2 	0,6 	0,9 	1,0 	1,0 	- 	- 	- 	

		=30° 
	
	0,3 	-10,4	-0,8 	0,6 	0,9 	1,0 	1,0 	1,0 	1,0 	1,0 	

	0,4 	-18	-1,8 	0,4 	0,8 	0,9 	0,9 	0,9 	0,9 	0,9 	

	
	0,5 	-30	-6,0 	-0,1 	0,5 	0,7 	0,7 	0,7 	0,7 	0,7 	

	
	0,6 	-45	-8,1 	-2,3 	-0,6 	0,0 	0,2 	0,3 	0,4 	0,4 	

			0,7 	0,2 	-3,8	-0,1 	0,7 	0,9 	1,0 	1,0 	- 	- 	- 	

	0,3 	-9	-0,6 	0,7 	0,9 	1,0 	1,0 	1,0 	1,0 	1,0 	

	0,4 	-16	-1,2 	0,6 	0,8 	0,9 	0,9 	0,9 	0,9 	0,9 	

	0,5 	-25	-4,7 	0,0 	0,6 	0,7 	0,7 	0,7 	0,7 	0,7 	

	0,6 	-40	-7,2 	-2,0 	-0,6 	0,0 	0,2 	0,3 	0,4 	0,4 	

	
	0,8 	0,2 	-3,2	0,1 	0,7 	0,9 	1,0 	1,0 	- 	- 	- 	

	
	
	0,3 	-8	-0,4 	0,7 	0,9 	1,0 	1,0 	1,0 	1,0 	1,0 	

	
	
	0,4 	-14	-0,5 	0,6 	0,8 	0,9 	0,9 	0,9 	0,9 	0,9 	

	
	
	0,5 	-23	-3,5 	0,1 	0,6 	0,7 	0,7 	0,7 	0,7 	0,7 	

	
	
	0,6 	-36	-6,8 	-1,8 	-0,4 	0,0 	0,2 	0,0 	0,4 	0,4 	

	
	0,9 	0,2 	-2,5	0,2 	0,8 	1,0 	1,0 	1,0 	- 	- 	- 	

	
	
	0,3 	-6,3	-0,1 	0,8 	1,0 	1,0 	1,0 	1,0 	1,0 	1,0 	

	
	
	0,4 	-12	-0,1 	0,7 	0,8 	0,9 	0,9 	0,9 	0,9 	0,9 	

	
	
	0,5 	-19	-2,5 	0,2 	0,6 	0,7 	0,7 	0,7 	0,7 	0,7 	

	
	
	0,6 	-33	-5,9 	-1,4 	-0,2 	0,1 	0,2 	0,3 	0,4 	0,4 	

	
	1,0 	0,2 	-2,0	0,3 	0,9 	1,0 	1,0 	1,0 	- 	- 	- 	

	
	
	0,3 	-5,4	0,2 	0,9 	1,0 	1,0 	1,0 	1,0 	1,0 	1,0 	

	
	
	0,4 	-10	-0,4 	0,7 	0,9 	0,9 	0,9 	0,9 	0,9 	0,9 	

	
	
	0,5 	-15	-1,4 	0,3 	0,6 	0,7 	0,7 	0,7 	0,7 	0,7 	

	
	
	0,6 	-30	-5,0 	-1,1 	-0,1 	0,1 	0,3 	0,4 	0,4 	0,4 	
18 	Тройник вытяжной, боковое ответвление =45° 		0,2	0,6 	-170	-30 	-9 	-2,9 	-0,8 	0,1 	0,4 	0,5 	0,5 	

		относить к 	
	0,7 	-238	-39 	-11 	-3,5 	-0,9 	-0,1 	0,4 	0,5 	0,5 	

	0,8 	-295	-51 	-16 	-5,6 	-1,9 	-0,4 	0,2 	0,4 	0,4 	

			0,3	0,6 	-126	-23 	-6,6 	-2,0 	-0,4 	0,3 	0,5 	0,5 	0,5 	

	0,7 	-171	-30 	-8,4 	-2,5 	-0,6 	0,1 	0,4 	0,5 	0,5 	

	0,8 	-221	-40 	-12 	-3,8 	-1,2 	-0,1 	0,3 	0,4 	0,4 	

			0,4	0,6 	-94	-16 	-44 	-1,1 	0,0 	0,4 	0,5 	0,5 	0,5 	

	0,7 	-128	-22 	-6 	-1,5 	-0,1 	0,3 	0,5 	0,5 	0,5 	

	
	
	0,8 	-170	-30 	-8 	-2,4 	-0,5 	0,2 	0,5 	0,5 	0,5 	

			0,5	0,3 	-10	-0,8 	0,1 	0,3 	0,4 	0,5 	0,5 	0,6 	0,6 	

	0,4 	-20	-2,8 	0,0 	0,3 	0,4 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	

	0,5 	-45	-7,2 	-1,5 	0,0 	0,4 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	

	0,6 	-76	-13 	-3,4 	0,8 	0,1 	0,4 	0,5 	0,5 	0,5 	

	0,7 	-106	-18 	-4,9 	-1,2 	0,0 	0,3 	0,5 	0,5 	0,5 	

	0,8 	-135	-22 	-5,4 	-1,5 	0,0 	0,3 	0,5 	0,5 	0,5 	
19	Тройник симметричный 					

		=45° 	
	
	0,1	0,2 	0,3 	0,4 	0,5 	0,6 	0,7 	0,8 	0,9 	

			0,6 	0,2 	-3,6	0,3 	0,8 	1,0 	1,0 	1,0 	- 	- 	- 	

	0,3 	-9	-0,8 	0,1 	0,3 	0,4 	0,5 	0,5 	0,6 	0,6 	

	0,4 	-17	-2,0 	0,0 	0,3 	0,4 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	

	0,5 	-30	-5,0 	-0,8 	0,2 	0,4 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	

	0,6 	-50	-8,1 	-2,0 	-0,3 	0,2 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	

	0,7 	-70	-12 	-2,7 	-0,5 	0,2 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	

	0,8 	-93	-14 	-3,2 	-0,6 	0,2 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	

			0,7 	0,2 	-2,8	0,4 	0,8 	1,0 	1,0 	1,0 	- 	- 	- 	

	0,3 	-7,7	-0,8 	0,1 	0,3 	0,4 	0,5 	0,5 	0,6 	0,6 	

	0,4 	-14	-2,0 	0,0 	0,3 	0,4 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	

	0,5 	-25	-3,8 	-0,6 	0,2 	0,4 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	

			0,8 	0,2 	-2,2	0,4 	0,8 	1,0 	1,0 	1,0 	- 	- 	- 	

	0,3 	-6,3	-0,8 	0,1 	0,4 	0,5 	0,5 	0,5 	0,6 	0,6 	

	0,4 	-12	-1,6 	0,0 	0,4 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	

	0,5 	-19	-2,5 	-0,1 	0,4 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	

			0,9 	0,2 	-1,6	0,5 	0,8 	1,0 	1,0 	1,0 	- 	- 	- 	

	0,3 	-5,0	-0,5 	0,3 	0,5 	0,6 	0,7 	0,7 	0,8 	0,8 	

	0,4 	-10	-1,2 	0,1 	0,4 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	

	0,5 	-15	-1,9 	0,0 	0,4 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	

			1,0 	0,2 	-1,2	0,5 	0,8 	1,0 	1,0 	1,0 	- 	- 	- 	

	0,3 	-3,5	-0,1 	0,5 	0,7 	0,8 	0,9 	0,9 	0,9 	1,0 	

	0,4 	-8	-0,6 	0,4 	0,6 	0,7 	0,7 	0,7 	0,7 	0,7 	

	0,5 	-13	-1,9 	0,0 	0,4 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	
20	Диффузор конический в сети 				

	10	12 	14 	16 	20 	24 	30 	40 	

			0,20	0,12	0,14 	0,17 	0,19 	0,25 	0,32 	0,43 	0,61 	

			0,25	0,10	0,12 	0,15 	0,17 	0,22 	0,28 	0,37 	0,49 	

			0,30	0,09	0,11 	0,13 	0,15 	0,20 	0,25 	0,33 	0,42 	

			0,40	0,08	0,09 	0,10 	0,12 	0,13 	0,19 	0,25 	0,35 	

			0,50	0,06	0,07 	0,08 	0,09 	0,11 	0,14 	0,18 	0,25 	

			0,60	0,05	0,05 	0,06 	0,07 	0,08 	0,10 	0,12 	0,17 	

21 	Диффузор прямоугольного сечения в сети 		0,2	0,14	0,17 	0,20 	0,24 	0,28 	0,31 	0,40 	0,49 	0,59 	0,69 	

			0,25	0,13	0,16 	0,18 	0,21 	0,24 	0,27 	0,35 	0,43 	0,52 	0,61 	

			0,30	0,11	0,13 	0,16 	0,19 	0,22 	0,24 	0,31 	0,38 	0,46 	0,53 	

			0,40	0,09	0,10 	0,12 	0,14 	0,16 	0,18 	0,23 	0,28 	0,34 	0,40 	

			0,50	0,07	0,08 	0,09 	0,10 	0,12 	0,13 	0,17 	0,20 	0,24 	0,28 	

			0,60	0,05	0,06 	0,07 	0,07 	0,08 	0,09 	0,11 	0,14 	0,16 	0,19 	

Диффузор перехода с круглого сечения на прямоугольное принимать по значениям для диффузора конического (п.18)	
22	Выход свободный из трубы		=1,1	
23	Диффузор плоский несимметричный за центробежным вентилятором 				

	1,5 	2,0 	2,5 	3,0 	3,5 	4,0 	

			10	0,08 	0,09 	0,10 	0,10 	0,11 	0,11 	

			15	0,10 	0,11 	0,12 	0,13 	0,14 	0,15 	

			20	0,12 	0,14 	0,15 	0,16 	0,17 	0,18 	

			25	0,15 	0,18 	0,21 	0,23 	0,25 	0,25 	

			30	0,13 	0,25 	0,30 	0,33 	0,35 	0,35 	

		относится к скорости воздуховода в выхлопном отверстии вентилятора 	35	0,21 	0,31 	0,38 	0,41 	0,43 	0,44 	

	
		
24	Прямолинейный конфузор 		Значение 	

			
	10 	20 	30 	40 	

			0,10	0,41 	0,34 	0,27 	0,24 	

			0,15	0,39 	0,29 	0,22 	0,18 	

			0,60	0,29 	0,20 	0,15 	0,13 	

			Свыше 0,6	Принимать =0,1 	

			
25	Дроссель-
клапан 			5	10 	15 	20 	25 	30 	40 	50 	60 	65 	70 	90 	

			Круглый воздуховод	

				0,24	0,52 	0,90 	1,54 	2,51 	3,91 	10,8 	32,6 	118 	256 	751 	- 	

			Прямоугольный воздуховод	

				0,91	0,83 	0,74 	0,66 	0,58 	0,50 	0,36 	0,23 	0,13 	0,09 	0,06 	0,0 	

				0,28	0,46 	0,77 	1,34 	2,16 	3,54 	9,30 	24,9 	77,4 	158 	368 	- 	
26	Шибер в круглом и прямоугольном воздуховодах 	1. Круглый воздуховод
		0	0,1 	0,2 	0,3 	0,4 	0,5 	0,6 	0,7 	0,8 	0,9 	1,0 	

		1. Круглый воздуховод	

				0 	- 	0,25	0,38 	0,50 	0,61 	0,71 	0,81 	0,90 	0,96 	1,0 	

				- 	- 	35,0	10,0 	4,60 	2,06 	0,98 	0,44 	0,17 	0,06 	0,0 	

			

	2. Прямоугольный воздуховод	2. Прямоугольный воздуховод	

				0 	0,1 	0,2	0,3 	0,4 	0,5 	0,6 	0,7 	0,8 	0,9 	1,0 	

				- 	193 	44,5	17,8 	8,12 	4,02 	2,08 	0,95 	0,39 	0,09 	0,0 	

			
27	Перетекание через отверстие в стенке 		1. Отверстие с утолщенными краями	

				0 	0,2 	0,4 	0,6 	0,8 	1,0 	1,2 	1,4 	1,6 	1,8 	2,0	4,0	

				2,85 	2,72 	2,60 	2,34 	1,95 	1,76 	1,68 	1,63 	1,61 	1,59 	1,56	1,55	

			2. Отверстие со срезанными краями	

				0 	0,01 	0,02 	0,03 	0,04 	0,05 	0,06 	0,08 	0,10 	0,12 	0,16	0,20	

				2,85 	2,80 	2,70 	2,60 	2,50 	2,41 	2,33 	2,18 	2,08 	1,98 	1,84	1,80	

			
28	Многостворный дроссель-
клапан 		Значение 	

			
	0 	10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80 	90	

			1	0,04 	0,3 	1,1 	2,5 	8 	20 	60 	200 	1500 	8000	

			2	0,07 	0,4 	1,1 	2,5 	5,5 	12 	30 	90 	160 	7000	

			3	0,12 	0,12 	0,8 	2,0 	5 	10 	19 	40 	160 	7000	

			4	0,13 	0,25 	0,8 	2,0 	4 	8 	15 	30 	110 	6000	

			5	0,15 	0,2 	0,7 	1,8 	3,5 	7 	13 	28 	80 	5000	
29 	Диафрагма 		Диафрагма с острыми краями	

			0,50	0,55 	0,60 	0,65 	0,70 	0,75 	0,80 	0,85 	0,90 	0,95 	1,00 	

			4,00	2,85 	2,00 	1,41 	0,97 	0,65 	0,42 	0,26 	0,13 	0,05 	0,0 	

			
30	Симметричный тройник		Коэффициенты сопротивления определяются как для бокового ответвления при всасывании по пп.16, 17 	
31	Магистральный воздуховод (коллектор) 		1. Вход в коллектор =1,0 	

		2. Выход из коллектора к вентилятору =0,5	

		3. Отбор из коллектора =0,5	
32	Вертикальный сборник (коллектор барабанный)		1. Вход в вертикальный сборник =0,8
2. Выход из вертикального сборника =0,5	
33	Крестовина		Коэффициент сопротивления определяется как для бокового ответвления при всасывании по пп.16, 17	

_______________ 
- количество створок.

Приложение 8

 Размеры и масса круглых стальных воздуховодов 

N п/п 	
наружный, мм 	Площадь сечения, м 	Периметр, мм 	Поверхность 1 п.м, м 	Масса 1 п.м, кг, при толщине листовой стали	

	

	0,50	0,55	0,63	0,70	0,80	1,00	
1	80 	0,0048 	248 	0,248 	0,90 	1,07 	- 	- 	- 	- 	
2	100 	0,0079 	314 	0,314 	1,23 	1,36 	- 	- 	- 	- 	
3	110 	0,0095 	345 	0,345 	1,35 	1,49 	- 	- 	- 	- 	
4	125 	0,0126 	392 	0,392 	1,54 	1,69 	- 	- 	- 	- 	
5	140 	0,0154 	440 	0,440 	1,73 	1,90 	- 	- 	- 	- 	
6	160 	0,0200 	502 	0,502 	1,97 	2,17 	- 	- 	- 	- 	
7	180 	0,0255 	566 	0,566 	2,22 	2,45 	- 	- 	- 	- 	
8	200 	0,0314 	628 	0,628 	2,46 	2,71 	- 	- 	- 	- 	
9	225 	0,0400 	706 	0,706 	- 	3,05 	- 	- 	- 	- 	
10	250 	0,0490 	785 	0,785 	- 	3,39 	- 	- 	- 	- 	
11	280 	0,0612 	879 	0,879 	- 	3,80 	- 	- 	- 	- 	
12	315 	0,0780 	989 	0,989 	- 	4,22 	- 	- 	- 	- 	
13	355 	0,0990 	1115 	1,115 	- 	4,82 	- 	- 	- 	- 	
14	400 	0,1250 	1256 	1,26 	- 	5,45 	6,23 	- 	- 	- 	
15	450 	0,1590 	1413 	1,41 	- 	6,10 	6,98 	- 	- 	- 	
16	500 	0,1960 	1570 	1,57 	- 	- 	7,77 	8,62 	- 	- 	
17	560 	0,2460 	1760 	1,76 	- 	- 	- 	9,70 	- 	- 	
18	630 	0,3130 	1978 	1,98 	- 	- 	- 	10,9 	12,43 	- 	
19	710 	0,3950 	2230 	2,23 	- 	- 	- 	12,3 	14,00 	- 	
20	800 	0,5010 	2512 	2,51 	- 	- 	- 	16,1 	15,76 	- 	
21	900 	0,6400 	2830 	2,83 	- 	- 	- 	- 	17,80 	- 	
22	1000 	0,7850 	3140 	3,14 	- 	- 	- 	- 	19,70 	- 	
23	1120 	0,9850 	3520 	3,52 	- 	- 	- 	- 	- 	28,0 	
24	1250 	1,2300 	3930 	3,93 	- 	- 	- 	- 	- 	30,9 	
25	1400 	1,5400 	4400 	4,40 	- 	- 	- 	- 	- 	34,5 	
26	1600 	2,0100 	5030 	5,03 	- 	- 	- 	- 	- 	39,5 	

     
Приложение 9

 РАЗМЕРЫ ТРОЙНИКОВ, КРЕСТОВИН 

										
Размеры, мм	

наружный		а	б	в	
наружный		a	б	в	
80 	30	337 	169 	292 	400 	30	886 	443 	769 	
100 	
	306 	153 	265 	450 	
	980 	490 	850 	
110 	
	326 	163 	283 	500 	
	1072 	536 	930 	
125 	
	354 	177 	307 	560 	
	1184 	592 	1027 	
140 	
	380 	190 	329 	630 	
	1316 	658 	1142 	
160 	
	418 	209 	363 	710 	45	956 	676 	676 	
180 	
	456 	228 	395 	800 	
	1065 	753 	753 	
200 	
	514 	257 	446 	900 	
	1185 	838 	838 	
225 	
	560 	280 	486 	1000 	
	1307 	924 	924 	
250 	
	606 	303 	526 	1120 	
	1465 	1036 	1036 	
280 	
	662 	331 	574 	1250 	
	1622 	1147 	1147 	
315 	
	725 	364 	632 	1400 	
	1803 	1275 	1275 	
355 	
	802 	401 	696 	1600 	
	2045 	1446 	1446 	

      

										
Размеры, мм	

наружный		a	б	в	
наружный		a	б	в	
80 	30	337 	175 	326 	400 	30	881 	456 	851 	
100 	
	303 	157 	293 	450 	
	976 	505 	943 	
110 	
	321 	166 	310 	500 	
	1068 	553 	1032 	
125 	
	348 	180 	336 	560 	
	1180 	611 	1140 	
140 	
	377 	195 	364 	630 	
	1312 	679 	1267 	
160 	
	452 	215 	401 	710 	45	948 	726 	876 	
180 	
	452 	234 	437 	800 	
	1057 	809 	976 	
200 	
	508 	263 	491 	900 	
	1178 	902 	1089 	
225 	
	554 	287 	536 	1000 	
	1299 	994 	1200 	
250 	
	601 	311 	580 	1120 	
	1457 	1115 	1346 	
280 	
	657 	340 	635 	1250 	
	1614 	1235 	1491 	
315 	
	723 	374 	698 	1400 	
	1794 	1373 	1657 	
355 	
	798 	413 	771 	1600 	
	2036 	1558 	1881 	

     
Приложение 10

 РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ КРУГЛОГО И ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 

								
Размеры, мм	
		Отверстия под болты			Отверстия под болты	

		Количество	
	
		Количество	
80 	110 	7x10*	4	400 	430 	7x10*	10	
100 	130 	
	
	450 	480 	

110 	140 	
	
	500 	530 	

125 	155 	
	6	560 	590 	9x14*	12	
140 	170 	
	
	630 	660 	

160 	190 	
	
	710 	740 	

180 	210 	
	
	800 	830 	

200 	230 	
	
	900 	940 	
	16 	
225 	255 	
	
	1000 	1040 	

250 	280 	
	
	1120 	1165 	11x16*	18 	
280 	310 	
	8	1250 	1295 	

315 	345 	
	
	1400 	1448 	
	22 	
355 	385 	
	
	1600 	1648 	
	26 	

_______________ 
* Отверстия под болты допускается делать круглыми, диаметром 8, 10, 12 мм соответственно.

            

Размеры, мм	
			, шаг 		, шаг 	Отверстия под болты	

	

	
		Количество, шт.	

	

	
	
	на стороне	общее 	

	

	

	
160 	100 	190	95	130 	130 	7x10*	3		6 	
160 	160 	
	
	190 	95 	
	
	1 	8 	
200 	100 	230	115	130 	130 	
	
		6 	
200 	160 	
	
	190 	95 	
	
	1 	8 	
200 	200 	
	
	230 	115 	

	
	
250 	200 	280	140	230 	
	
	4	

250 	250 	
	
	280 	140 	

	
	
400 	200 	430	1433	230 	115 	

	10 	
400 	250 	
	
	280 	140 	
	
	2 	12 	
400 	400 	
	
	430 	143,3 	
	5	1 	
	
500 	250 	536	134	286 	143 	
	
	2 	14 	
500 	400 	
	
	436 	145,3 	
	
	3 	16 	
500 	500 	
	
	536 	134 	9x14*	6	2 	
	
800 	400 	840	168	440 	146,6 	
	
	3 	18 	
800 	500 	
	
	540 	135 	
	
	4 	20 	
800 	800 	
	
	840 	168 	11x16*	8	3 	22 	
1000 	500 	1048	149,7	548 	137 	
	
	4 	24 	
1000 	800 	
	
	848 	169,6 	
	
	6 	28 	
1000 	1000 	
	
	1048 	

	

1250 	1000 	1298	185,4	1048 	
	
	10	

1600 	1000 	1648	183,1	1048 	

	
	32 	
1600 	1600 	
	
	1648 	183,1 	
	
	8 	36 	
2000 	1000 	2048	186,2	1048 	149,7 	
	12	6 	
	
2000 	1600 	
	
	1648 	183,1 	
	
	8 	40 	

_______________ 
* Отверстия под болты допускается делать круглыми, диаметром 8, 10, 12 мм соответственно.

Приложение 11

 ТАБЛИЦА ОТВОДОВ 

							

наружный 	, м	
наружный 	, м	
							
80	0,250 	0,188 	400 	1,256 	0,942 	- 	
100	0,314 	0,236 	450 	1,413 	1,060 	- 	
110	0,345 	0,259 	500 	1,570 	1,138 	0,785 	
115	0,393 	0,294 	560 	1,758 	1,319 	0,879 	
140	0,440 	0,330 	630 	1,978 	1,484 	0,989 	
160	0,502 	0,377 	710 	2,229 	1,672 	1,115 	
180	0,565 	0,424 	800 	- 	1,884 	1,256 	
200	0,628 	0,471 	900 	- 	2,120 	1,413 	
225	0,707 	0,530 	1000 	- 	2,355 	1,570 	
250	0,785 	0,589 	1120 	- 	2,638 	1,758 	
280	0,879 	0,659 	1250 	- 	2,943 	1,963 	
315	0,989 	0,742 	1400 	- 	3,297 	2,198 	
355	1,115 	0,836 	1600 	- 	3,768 	2,512 	

Примечания: 1. Отводы, как правило, собираются из пяти звеньев и двух стаканов. При диаметрах до 315 мм допускается собирать из трех звеньев и двух стаканов.

2. Отводы с центральным углом менее 90° образуются за счет уменьшения числа звеньев.

Приложение 12

 ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ДИАМЕТРЫ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ* 

	160	200	250	400	500	800	1000	1250	1600	2000	
100	125 	140 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-	
160	160 	180 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-	
200	- 	200 	225 	280 	- 	- 	- 	- 	- 	-	
250	- 	- 	250 	315 	315 	- 	- 	- 	- 	-	
400	- 	- 	- 	400 	450 	500 	- 	- 	- 	-	
500	- 	- 	- 	- 	500 	630 	630 	- 	- 	-	
800	- 	- 	- 	- 	- 	800 	900 	- 	- 	-	
1000	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1000 	1120 	1250 	1400	
1600	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1600 	1600	

_______________ 
* Величины эквивалентных диаметров определены по формуле

, 

где , - размеры сторон прямоугольных воздуховодов, мм. 
Приложение 13

 ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ АБСОЛЮТНОЙ ШЕРОХОВАТОСТИ ПО ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ, НА ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА 

Температура воздуха, °С		
-30	1,10	
-20	1,08	
-10	1,06	
0	1,04	
10	1,02	
20	1,00	
30	0,98	
40	0,96	
50	0,95	
60	0,93	
70	0,92	
80	0,90	
90	0,89	
100	0,87	
125	0,84	
150	0,81	
175	0,78	
200	0,75	

     
Приложение 14

 ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ПЕРЕХОДНЫХ ПАТРУБКОВ 

														
или 	Угол 	или 	Угол 	или 	Угол 	

	15	30	45	60	
	15	30	45	60		30	45	60	
30	115 	- 	- 	- 	200 	760 	375 	240 	175 	370 	690 	450 	320	
35	135 	- 	- 	- 	205 	780 	385 	250 	180 	375 	700 	455 	325	
40	155 	- 	- 	- 	210 	800 	395 	255 	180 	380 	710 	460 	330	
45	170 	- 	- 	- 	215 	815 	400 	260 	185 	385 	720 	465 	335	
50	190 	- 	- 	- 	220 	835 	410 	270 	190 	390 	730 	475 	340	
55	210 	105 	- 	- 	225 	855 	420 	275 	195 	395 	740 	480 	340	
60	230 	115 	- 	- 	230 	875 	430 	280 	200 	400 	750 	485 	345	
65	250 	120 	- 	- 	235 	895 	440 	285 	205 	405 	760 	490 	350	
70	265 	130 	- 	- 	240 	915 	450 	290 	210 	410 	765 	500 	355	
75	285 	140 	- 	- 	245 	930 	460 	300 	215 	415 	775 	505 	360	
80	305 	150 	100 	- 	250 	950 	470 	305 	220 	420 	785 	510 	365	
85	325 	160 	105 	- 	255 	970 	480 	310 	220 	425 	790 	515 	370	
90	345 	170 	110 	- 	260 	990 	485 	315 	225 	430 	800 	520 	375	
95	360 	180 	115 	- 	265 	1010 	495 	320 	230 	435 	810 	530 	380	
100	380 	190 	120 	- 	270 	- 	505 	330 	235 	440 	820 	535 	380	
105	400 	195 	130 	- 	275 	- 	515 	335 	240 	445 	830 	540 	385	
110	420 	205 	135 	- 	280 	- 	525 	340 	245 	450 	840 	545 	390	
115	440 	215 	140 	100 	285 	- 	535 	345 	250 	455 	850 	550 	395	
120	455 	225 	145 	105 	290 	- 	540 	350 	250 	460 	860 	560 	400	
125	475 	235 	150 	110 	295 	- 	550 	360 	255 	465 	870 	565 	405	
130	495 	245 	160 	115 	300 	- 	560 	365 	260 	470 	880 	570 	410	
135	515 	250 	165 	120 	305 	- 	570 	370 	265 	475 	885 	575 	410	
140	530 	265 	170 	120 	310 	- 	580 	375 	270 	480 	900 	580 	415	
145	550 	270 	175 	125 	315 	- 	590 	380 	275 	485 	905 	590 	420	
150	570 	280 	185 	130 	320 	- 	600 	390 	280 	490 	915 	595 	425	
155	590 	290 	190 	135 	325 	- 	605 	395 	280 	495 	925 	600 	430	
160	610 	300 	195 	140 	330 	- 	615 	400 	285 	500 	935 	605 	435	
165	625 	310 	200 	145 	335 	- 	625 	405 	290 	505 	940 	615 	440	
170	645 	320 	205 	150 	340 	- 	635 	415 	295 	510 	950 	620 	445	
175	665 	330 	215 	150 	345 	- 	645 	420 	300 	515 	960 	625 	445	
180	685 	335 	220 	155 	350 	- 	655 	425 	305 	520 	970 	630 	450	
185	700 	345 	225 	160 	355 	- 	665 	430 	310 	525 	980 	640 	455	
190	720 	355 	230 	165 	360 	- 	675 	435 	315 	530 	990 	645 	460	
195	740 	365 	235 	170 	365 	- 	680 	440 	315 	535 	1000 	650 	465	

     
Приложение 15

 ОБЩИЙ ВИД И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЛЬТРОВ Г4-1БФМ 

 Техническая характеристика фильтров Г4-1БФМ 

Марка 	Расход воздуха, м/ч 	Фильтровальная поверхность, м 	Размеры, мм	Масса, кг 	

	

Г4-1БФМ-30	3000 	30 	1250 	1285 	1134 	567 	680 	367 	1100 	
Г4-1БФМ-45	5400 	45 	1765 	1815 	1650 	825 	945 	625 	1400 	
Г4-1БФМ-60	7200 	60 	2285 	2305 	2170 	1085 	1180 	880 	1650 	
Г4-1БФМ-90	10800 	90 	3320 	3370 	3204 	1602 	1720 	1400 	2220 	

      

           
     
Приложение 16

 НОМОГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ФИЛЬТРОВ Г4-1БФМ 

      
     
Приложение 17

 ОБЩИЙ ВИД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОВ РЦИЭ И РЦИРЭ 

Тип фильтра	Рукавный, циклонный с импульсной продувкой и электронным прибором управления (РЦИРЭ)	
Назначение	Для очистки запыленного воздуха в системах аспирации и пневмотранспорта на предприятиях зерноперерабатывающей и пищевой промышленности	
Тип фильтровальной ткани 	Полотно иглопробивное	
	ИФПЗ-1	ТУ 17-14-45-77	
Наименование показателей	Параметры	
Температура окружающей среды, К (°С)	238-313 (от -35 до +40)	
Относительная влажность среды, %, не более	75 	
Сопротивление фильтра, кПа (мм вод.ст.), не более	3,00 (300)	
Нагрузка на ткань, м/м·мин 	в системе аспирации	До 8	

	для линии пневмотранспорта	До 6	
Режим продувки 	давление продувки, МПа (кгс/см)	0,045-0,06 (0,45-0,6)	

	длительность импульса, с	0,08±0,02	

	интервал между импульсами, с	1-25	
Массовая концентрация мучной пыли на входе в фильтр, не более 	в системе аспирации, г/м	15	

	в системе пневмотранспорта, кг продукта на кг воздуха	10	

	на выходе, мг/м, не более	2	
Категория помещения по взрывопожароопасности	В IIа - по ПУЭ и Б СНиП 2.09.02-85	
Прибор управления А-82 должен быть установлен на таком месте, где на него не влияет вибрация	
Подсос воздуха, не более 5%	

 ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ И ЛЮКОВ 

Обозначение 	Наименование 	Кол-во 	Размеры, мм	

		РЦИРЭ 3,9-9	РЦИРЭ 1,7-4	
	Вход запыленного воздуха	1	140x250	74x150	
	Выход очищенного воздуха	1	150	150	
	Вход воздуха на продувку рукавов	1	70	70	
	Выгрузка пыли	1	220x270	162x202	
	Подсоединение тягомера	1	6	6	

 Комплектность 
1. Фильтр поставляется в собранном виде в объеме, изображенном на нормали с прибором управления А-82/03 ТУ 25-0435.0103-84, дифманометром, шлюзовым затвором, фонарем.

2. Для подключения прибора А-82/03 завод поставляет провод марки РПШ3х1(380) ГОСТ 5783-79: =15 м (для РЦИРЭ 3,9-9) и =22 м (для РЦИРЭ 1,7-4).

3. Для подключения пневмовибратора поставляется трубка 10x2 ГОСТ 5496-78. Резина 26-82-3, средней твердости =3 м.

4. При комплектной поставке в один адрес партии фильтров (мельница с элеватором) вместе с ними поставляются следующие изделия: компрессоры по ТУ 26-12-616-82 - для элеватора ЗАФ49К52Ц - 1 шт.; для мельницы ЗАФ49К52Х - 1 шт.; ЗАФ49К52С - 4 шт.; ресивер - 6 шт.; капоты - 6 шт.

5. При заказе фильтров вне комплекта нужно отдельно заказать компрессор и ресивер. Камеру чистого воздуха, корпус, днище можно поворачивать относительно друг друга на угол, кратный 30°.

 Фильтр РЦИРЭ 1,7-4 

						
Условное обозначение фильтра	Исполнение	Площадь поверхности фильтрации, м	Кол-во рукавов, шт.	Масса, кг, не более	Выпускной механизм	
РЦИРЭ-1,7-4-01	Правое	1,7 	4 	300 	Шлюзовой 	
РЦИРЭ-1,7-4-02	Левое	

	РЗ-БШМ/5 	

 Фильтр РЦИРЭ 3,9-9 

						
Условное обозначение фильтра	Исполнение	Площадь поверхности фильтрации, м	Кол-во рукавов, шт.	Масса, кг, не более	Выпускной механизм	
РЦИРЭ-3,9-9-01	Правое	3,9 	9 	410 	Шлюзовой затвор РЗ-БШМ/6 	
РЦИРЭ-3,9-9-02	Левое	

		

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЛЬТРА РЦИЭ 

Тип фильтра	Рукавный с импульсной продувкой и электронным прибором управления (РЦИЭ)	
Назначение	Для очистки запыленного воздуха на зерноперерабатывающих предприятиях и в пищевой промышленности	
Тип фильтровальной ткани 	Полотно иглопробивное	
	ИФПЗ-1	ТУ 17-14-45-77	
Наименование показателей	Параметры	
Температура окружающей среды, К (°С)	238-313 (от -35 до +40)	
Относительная влажность среды, %, не более	75	
Сопротивление фильтра, кПа (мм вод.ст.), не более	3,00 (300)	
Нагрузка на ткань, м/м·мин 	в системе аспирации	До 8	

	для линии пневмотранспорта	До 6	
Режим продувки 	давление продувки, МПа (кгс/см)	0,04-0,06 (0,4-0,6)	

	длительность импульса, с	0,08±0,02	

	интервал между импульсами, с	1-25	
Запыленность
воздуха, г/м 	на входе для пневмотранспорта	До 10	

	на входе для аспирации	До 15	

	на выходе	0,002	
Категория помещения по взрывопожароопасности	В IIа - по ПУЭ. Б по СНиП II-90-81	
Прибор управления А-82 должен быть установлен на таком месте, где на него не влияет вибрация	
Подсос воздуха, не более 5%	
Расход воздуха на продувку одного рукава - 0,7 м/ч	

Примечания: 1. Фильтр поставляется в собранном виде, комплект поставки в объеме, изображенном на нормали.

2. Фильтры могут поставляться комплектно и отдельными единицами.

3. При поставке в один адрес комплекта фильтров (мельница с элеватором) вместе с ними поставляются следующие изделия: компрессоры по ТУ 26-12-616-82 - для элеватора ЗАФ49К52Ц - 1 шт.; для мельницы ЗАФ49К52Х - 1 шт.; ЗАФ49К52С - 4 шт.; ресивер - 6 шт.; капоты - 6 шт.

4. При заказе одиночных фильтров ресивер и компрессор заказываются отдельно.

5. Фильтры поставляются комплектно со шлюзовыми затворами или питателями.

6. Камеру чистого воздуха, корпус, днище можно поворачивать относительно друг друга на целые деления отверстий во фланцах.

 Фильтр РЦИЭ 5,2-8 

Фильтр выпускается правого исполнения и правого исполнения без днища.

 Фильтр РЦИЭ 5,2-8 

Условные обозначения фильтра	Исполнение	Площадь поверхности фильтрации, м	Количество рукавов, шт.	Масса, кг, не более	Выпускной механизм	
РЦИЭ 5,2-8-01	Правое	5,2 	8 	530	РЗ-БШП/2	
РЦИЭ 5,2-8-06	Правое без днища	
		420	-	

Камеру чистого воздуха, корпус, днище можно поворачивать относительно друг друга на угол, кратный 30°.

 Таблица штуцеров и люков 

Обозна-
чение 	Наименование 	Коли-
чество 	, мм 		Тип уплотнительной поверхности 	

	
	
	кгс/см	МПа	
	
	Вход запыленного воздуха	1	144x250	- 	- 	Гладкая 	
	Выход очищенного воздуха	1	255	- 	- 	" 	
	Вход воздуха на продувку рукавов	-	65	- 	- 	" 	
	Выгрузка пыли	1	150	- 	- 	" 	
	Ввод кабеля	1	6	- 	- 	- 	
	Подсоединение тягомера	1	6	- 	- 	- 	

 Фильтр РЦИЭ 6,9-16 

            
Фильтр выпускается правого и левого исполнения.

 Фильтр РЦИЭ 6,9-16 

Условные обозначения фильтра	Исполнение	Площадь поверхности фильтрации, м	Количество рукавов, шт.	Масса, кг, не более	Выпускной механизм	
РЦИЭ 6,9-16-01	Правое	6,9 	16 	740 	Питатель шлюзовой РЗ-БШЗ 	
РЦИЭ 6,9-16-02	Левое	

		

Камеру чистого воздуха, корпус, днище можно поворачивать относительно друг друга на угол, кратный 15°.

 Таблица штуцеров и люков 

Обозна-
чение 	Наименование 	Коли-
чество 	, мм 		Тип уплотнительной поверхности 	

	
	
	кгс/см	МПа	
	
	Вход запыленного воздуха	1	215x400	- 	- 	Гладкая 	
	Выход очищенного воздуха	1	400	- 	- 	" 	
	Вход воздуха на продувку рукавов	-	65	- 	- 	" 	
	Выгрузка пыли	1	170x220	- 	- 	" 	
	Ввод кабеля	1	6	- 	- 	- 	
	Подсоединение тягомера	1	6	- 	- 	- 	

 Фильтр РЦИЭ 10,4-16 

Фильтр выпускается только левого исполнения.

 Фильтр РЦИЭ 10,4-16 

Условные обозначения фильтра	Исполнение	Площадь поверхности фильтрации, м	Количество рукавов, шт.	Масса, кг, не более	Выпускной механизм	
РЦИЭ 10,4-16-02	Левое	10,4 	16 	800 	РЗ-БШМ/5 	

Камеру чистого воздуха, корпус, днище можно поворачивать относительно друг друга на угол, кратный 15°.

 Таблица штуцеров и люков 

Обозна-
чение 	Наименование 	Коли-
чество 	, мм 		Тип уплотнительной поверхности 	

	
	
	кгс/см	МПа	
	
	Вход запыленного воздуха	1	215x400	- 	- 	Гладкая 	
	Выход очищенного воздуха	1	400	- 	- 	" 	
	Вход воздуха на продувку рукавов	-	65	- 	- 	" 	
	Выгрузка пыли	1	150	- 	- 	" 	
	Ввод кабеля	1	6	- 	- 	- 	
	Подсоединение тягомера	1	6	- 	- 	- 	

 Фильтр РЦИЭ 15,6-24 

Фильтр выпускается только левого исполнения с люком.

 Фильтр РЦИЭ 15,6-24 

Условные обозначения фильтра	Исполнение	Площадь поверхности фильтрации, м	Количество рукавов, шт.	Масса, кг, не более	Выпускной механизм	
РЦИЭ 15,6-24-04	Левое	15,6	24	873	РЗ-БШМ/2	

Камеру чистого воздуха, корпус, днище можно поворачивать относительно друг друга на угол, кратный 12°.

 Таблица штуцеров и люков 

Обозна-
чение 	Наименование 	Коли- чество 	, мм 		Тип уплотнительной поверхности 	

	
	
	кгс/см	МПа	
	
	Вход запыленного воздуха	1	270x495	- 	- 	Гладкая 	
	Выход очищенного воздуха	1	450	- 	- 	" 	
	Вход воздуха на продувку рукавов	-	65	- 	- 	" 	
	Выгрузка пыли	1	150	- 	- 	" 	
	Ввод кабеля	1	6	- 	- 	- 	
	Подсоединение манометра	1	6	- 	- 	- 	

 Фильтр РЦИЭ 23,4-36 

Примечания: 1. На нормали изображено исполнение 03 (правое с люком).

2. Фильтр выпускается правого и левого исполнения и правого с люком.

 Фильтр РЦИЭ 23,4-36 

Условные обозначения фильтра	Исполнение	Площадь поверхности фильтрации, м	Количество рукавов, шт.	Масса, кг, не более	Выпускной механизм	
РЦИЭ 23,4-36-01	Правое	23,4 	36 	1130 	Шлюзовой затвор РЗ-БШМ/2 	
РЦИЭ 23,4-36-02	Левое	

		
РЦИЭ 23,4-36-03	Правое с люком	
	
	1135 		

Камеру чистого воздуха, корпус, днище можно поворачивать относительно друг друга на угол, кратный 12°.

 Таблица штуцеров и люков 

Обозна-
чение 	Наименование 	Коли-
чество 	, мм 		Тип уплотнительной поверхности 	

	
	
	кгс/см	МПа	
	
	Вход запыленного воздуха	1	300x670	- 	- 	Гладкая 	
	Выход очищенного воздуха	1	505	- 	- 	" 	
	Вход воздуха на продувку рукавов	2	65	- 	- 	" 	
	Выгрузка пыли	1	150	- 	- 	" 	
	Ввод кабеля	1	30	- 	- 	- 	
	Подсоединение манометра	2	6	- 	- 	- 	

 Фильтр РЦИЭ 31,2-48 

Фильтр выпускается правого и левого исполнения с люком и без люка.

 Фильтр РЦИЭ 31,2-48 

Условные обозначения фильтра	Исполнение	Площадь поверхности фильтрации, м	Количество рукавов, шт.	Масса, кг, не более	Выпускной механизм	
РЦИЭ 31,2-48-01	Правое	31,2 	48 	1410 	Шлюзовой затвор РЗ-БШМ/2 	
РЦИЭ 31,2-48-02	Левое	

		
РЦИЭ 31,2-48-03	Правое с люком	
	
	1400 	
	
РЦИЭ 31,2-48-04	Левое с люком	

		

Камеру чистого воздуха, корпус, днище можно поворачивать относительно друг друга на угол, кратный 12°.

 Таблица штуцеров и люков 

Обозна-
чение 	Наименование 	Коли-
чество 	, мм 		Тип уплотнительной поверхности 	

	
	
	кгс/см	МПа	
	
	Вход запыленного воздуха	1	360x750	- 	- 	Гладкая 	
	Выход очищенного воздуха	1	625	- 	- 	" 	
	Вход воздуха на продувку рукавов	2	65	- 	- 	" 	
	Выгрузка пыли	1	150	- 	- 	" 	
	Ввод кабеля	1	30	- 	- 	- 	
	Подсоединение тягомера	2	6	- 	- 	- 	

 Фильтр РЦИЭ 40,8-48 

Фильтр выпускается правого и левого исполнения.

 Фильтр РЦИЭ 40,8-48 

Условные обозначения фильтра	Исполнение	Площадь поверхности фильтрации, м	Количество рукавов, шт.	Масса, кг, не более	Выпускной механизм	
РЦИЭ 40,8-48-01	Правое	40,8 	48 	1451 	Шлюзовой затвор РЗ-БШМ/2 	
РЦИЭ 40,8-48-02	Левое	

		

Камеру чистого воздуха, корпус, днище можно поворачивать относительно друг друга на угол, кратный 12°.

 Таблица штуцеров и люков 

Обозна-
чение 	Наименование 	Коли-
чество 	, мм 		Тип уплотнительной поверхности 	

	
	
	кгс/см	МПа	
	
	Вход запыленного воздуха	1	360x750	- 	- 	Гладкая 	
	Выход очищенного воздуха	1	625	- 	- 	" 	
	Вход воздуха на продувку рукавов	2	65	- 	- 	" 	
	Выгрузка пыли	1	150	- 	- 	" 	
	Ввод кабеля	1	30	- 	- 	- 	
	Подсоединение тягомера	2	5	- 	- 	- 	

 Фильтр РЦИЭ 46,8-72 

Фильтр выпускается только левого исполнения.

 Фильтр РЦИЭ 46,8-72 

Условные обозначения фильтра	Исполнение	Площадь поверхности фильтрации, м	Количество рукавов, шт.	Масса, кг, не более	Выпускной механизм	
РЦИЭ 46,8-72-02	Левое	46,8	72	2496	Шлюзовой затвор РЗ-БШМ/2	

Камеру чистого воздуха, корпус, днище можно поворачивать относительно друг друга на угол, кратный 9°.

 Таблица штуцеров и люков 

Обозна-
чение 	Наименование 	Коли-
чество 	, мм 		Тип уплотнительной поверхности 	

	
	
	кгс/см	МПа	
	
	Вход запыленного воздуха	1	800x505	- 	- 	Гладкая 	
	Выход очищенного воздуха	1	680x590	- 	- 	" 	
	Вход воздуха на продувку рукавов	4	65	- 	- 	" 	
	Выгрузка пыли	1	300	- 	- 	" 	
	Ввод кабеля	1	6	- 	- 	- 	
	Подсоединение тягомера	1	6	- 	- 	- 	
	Замер уровня	1	40			Гладкая 	

      
     
Приложение 18

 НОМОГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ФИЛЬТРОВ РЦИЭ И РЦИРЭ 

      
     
Приложение 19

 ОБЩИЙ ВИД И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАТАРЕЙНЫХ УСТАНОВОК ЦИКЛОНОВ 4БЦШ 

 
План расположения отверстий в перекрытии при установке 4БЦШ со станиной и без станины 

Примечания: 1. Батарею циклонов можно поворачивать относительно оси сборного конуса на угол, кратный:

30° - для 4БЦШ - 200-275;

22° 30’ - для 4БЦШ - 300-350;

15° - для 4БЦШ - 400-550.

2. Батарейные циклоны 4БЦШ 200-275 комплектуются шлюзовым затвором ШУ-6, 4БЦШ 300-500 - шлюзовым затвором ШУ-15.

3. Размеры в скобках относятся к 4БЦШ 300-550.

4. Сборную коробку можно поворачивать относительно оси батарейной установки на угол, кратный:

30° - для 4БЦШ - 200-275;

22° 30’ - для 4БЦШ - 300-350;

15° - для 4БЦШ - 400-550.

 Батарейные установки циклонов 4БЦШ 

Марка 	, м/ч	Размеры, мм	

	= 16 м/с	= 18 м/с																					
4БЦШ-200	1060 	1190 	1040 	220 	200 	2270 	2185 	1865 	670 	365 	1025 	610 	315 	176 	525 	405 	390 	685 	634 	250 	500 	925 	
4БЦШ-225	1350 	1520 	1160 	245 	225 	2390 	2305 	1970 	

	
	343 	
	590 	455 	

	

	
4БЦШ-250	1670 	1880 	1280 	270 	250 	2650 	2545 	2175 	740 	400 	1125 	680 	365 	216 	655 	505 	
	
	704 	
	550 	1025 	
4БЦШ-275	2030 	2280 	1400 	295 	275 	2770 	2665 	2280 	

	
	393 	
	720 	555 	

	

	
4БЦШ-300	2420 	2720 	1520 	320 	300 	2995 	2870 	2455 	890 	475 	1195 	830 	415 	251 	785 	605 	415 	735 	854 	320 	630 	1095 	
4БЦШ-350	3220 	3630 	1755 	370 	350 	3230 	3105 	2665 	

	
	465 	
	910 	705 	

	

	
4БЦШ-400	4240 	4770 	1995 	420 	400 	3850 	3675 	3145 	1097 	575 	1465 	1044 	515 	361 	1040 	805 	
	
	1068 	
	830 	1365 	
4БЦШ-450	5390 	6060 	2235 	470 	450 	4090 	3915 	3355 	

	
	565 	
	1170 	905 	

	

	
4БЦШ-500	6680 	7520 	2475 	520 	500 	4520 	4320 	3705 	1297 	675 	1605 	1242 	615 	411 	1300 	1005 	
	
	1104 	
	1030 	1505 	
4БЦШ-550	8100 	9120 	2715 	570 	550 	4760 	4560 	3915 	

	
	665 	
	1430 	1105 	

	

																							
Марка 	Размеры, мм	

																						Мас- са, кг	
4БЦШ-200	170 	380 	326 	116 	75 	60 	- 	75 	2 	14 	292 	142 	115 	40 	90 	92 	61 	10 	1 	150 	185 	248 	
4БЦШ-225	

	

	

	
	322 	151 	130 	45 	100 	102 	66 	

	
	262 	
4БЦШ-250	210 	440 	386 	156 	85 	80 	- 	95 	
	
	352 	162 	145 	50 	110 	112 	71 	

	
	285 	
4БЦШ-275	

	

	

	
	382 	172 	160 	55 	120 	122 	76 	

	
	298 	
4БЦШ-300	250 	500 	446 	196 	100 	80 	- 	115 	
	
	412 	182 	175 	60 	78 	80 	81 	14 	2 	220 	270 	392 	
4БЦШ-350	

	

	

	
	462 	202 	200 	70 	88 	90 	91 		

	425 	
4БЦШ-400	350 	670 	616 	296 	95 	80 	85 	80 	3 	22 	522 	222 	230 	80 	98 	110 	101 		

	511 	
4БЦЩ-450	

	

	

	582 	242 	260 	90 	108 	130 	111 		

	532 	
4БЦШ-500	400 	720 	666 	346 	100 	100 	85 	105 		
	642 	262 	290 	100 	118 	150 	121 		

	630 	
4БЦШ-550	

	

	

	702 	282 	320 	110 	128 	170 	131 		

	679 	

     
Приложение 20

 ОБЩИЙ ВИД И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БАТАРЕЙНЫХ УСТАНОВОК ЦИКЛОНОВ УЦ 

Батарейная установка циклонов 2УЦ с улитками 

 
Батарейная установка циклонов 2УЦ с коллектором 

 
Батарейные установки циклонов 3УЦ с улитками 

 
Батарейные установки циклонов 3УЦ с коллектором 

 
Батарейные установки циклонов 4УЦ с улитками 

 
Батарейные установки циклонов 4УЦ с коллектором 

 
Батарейные установки циклонов 2х3УЦ с улитками 

 
Батарейные установки циклонов 2х3УЦ с коллекторами 

 
Батарейные установки циклонов 2х4УЦ с улитками 

 
Батарейные установки циклонов 2х4УЦ с коллекторами 

 
Улитки к циклонам-разгрузителям УЦ 

																										
Обозначение установок циклонов 	, м/ч (при = 10-12 м/с) 	Размеры, мм	Масса, кг 	

																								
	
С улитками: 2УЦ-450	900-1080	450	2230	112 	228 	266 	88,6 	75 	150 	460 	155 	175 	125 		1818 		2139 	570 		342 	285 		1247 		281 	
2УЦ-500	1125-1350	500	2405	125 	254 	292 	97,3 	81,5 	163 	510 	170 	190 	140 		1973 		2307 	634 		367 	317 		1328 		302 	
С коллектором: 2УЦ-450	900-1080	450	2415	112 	228 	266 	88,6 	75 	150 	460 	212 	232 	178 	1112 	1818 	310 	2299 	570 	825 	342 	285 	695 	1272 	310 	291 	
2УЦ-500	1125-1350	500	2635	125 	254 	292 	97,3 	81,5 	163 	510 	232 	252 	198 	1242 	1973 	350 	2507 	634 	915 	367 	317 	720 	1377 	365 	316 	
С улитками: 3УЦ-450	1350-1620	450	2645	112 	344 	382 	95,5 	75 	150 	460 	155 	175 	125 		2178 		2557 	570 		342 			1547 		401 	
3УЦ-500	1690-2020	500	2835	125 	383 	421 	105,2 	81,5 	163 	510 	170 	190 	140 		2339 		2738 	634 		367 			1703 		425 	
3УЦ-550	2060-2480	550	3025	138 	422 	460 	115 	88 	176 	560 	190 	210 	160 		2501 		2919 	696 		392 			1860 		450 	
3УЦ-600	2440-2920	600	3205	150 	458 	496 	124 	94 	188 	610 	190 	210 	160 		2662 		3100 	758 		417 			2016 		484 	
С коллектором: 3УЦ-450	1350-1620	450	2880	112 	344 	382 	95,5 	75 	150 	460 	257 	277 	227 	1622 	2178 	335 	2742 	570 	1300 	342 	477 	695 		360 	396 	
3УЦ-500	1690-2020	500	3100	125 	383 	421 	105,2 	81,5 	163 	510 	282 	302 	252 	1767 	2339 	360 	2948 	634 	1430 	367 	520 	720 		380 	424 	
3УЦ-550	2060-2480	550	3320	138 	422 	460 	115 	88 	176 	560 	312 	332 	282 	1927 	2501 	385 	3154 	696 	1560 	392 	564 	745 		415 	442 	
3УЦ-600	2440-2920	600	3555	150 	458 	496 	124 	94 	188 	610 	347 	367 	317 	2077 	2662 	420 	3370 	758 	1660 	417 	608 	770 		440 	484 	

Примечание. Батарейная установка может быть правого и левого исполнения (на чертеже изображена установка правая).

																										
Обозначение установок циклонов 	, м/ч (при = 10-12 м/с) 	Размеры, мм 	Масса, кг 	

																								
	
С улитками: 4УЦ-500	2250-2700	500	2965	125 	512 	550 	91,6 	81 	163 	510 	140 	170 	190 		2404 		2867 	634 		367 	520 		2214 		492 	
4УЦ-550	2740-3290	550	3165	138 	564 	602 	100,3 	88 	176 	560 	160 	190 	210 		2572 		3061 	696 		392 	564 		2420 		523 	
4УЦ-600	3240-3890	600	3360	150 	612 	650 	108,3 	94 	188 	610 	160 	190 	210 		2739 		3255 	758 		417 	608 		2626 		570 	
4УЦ-650	3825-4590	650	3560	163 	664 	702 	117 	100 	201 	660 	180 	210 	230 		2907 		3446 	820 		442 	652 		2832 		603 	
С коллектором: 4УЦ-500	2250-2700	500	3265	125 	512 	550 	91,6 	81 	163 	510 	312 	282 	332 	2417 	2404 	380 	3100 	634 	1960 	367 	520 	720 	2320 	420 	523 	
4УЦ-550	2740-3290	550	3515	138 	564 	602 	100,3 	88 	176 	560 	347 	317 	367 	2646 	2572 	420 	3330 	696 	2130 	392 	564 	740 	2525 	450 	575 	
4УЦ-600	3240-3890	600	3750	150 	612 	650 	108,3 	94 	188 	610 	387 	357 	407 	2855 	2739 	440 	3550 	758 	2300 	417 	608 	770 	2728 	470 	626 	
4УЦ-650	3825-4590	650	4000	163 	664 	702 	117 	100 	201 	660 	432 	402 	452 	3074 	2907 	480 	3780 	820 	2510 	442 	652 	795 	2945 	520 	675 	

Примечания: 1. Батарейная установка может быть правого и левого исполнения (на чертеже изображена установка правая).

2. Батарейные установки циклонов 4УЦ выпускаются в четырех исполнениях: с улитками, коллекторами, с установкой шлюзового затвора в середине шнека; с улитками, коллекторами, с установкой шлюзового затвора в конце шнека.

																								
Обозначение установок циклонов 	, м/ч (при = 10-12 м/с) 	Размеры, мм	Масса, кг 	

																						
	
С улитками: 2х3УЦ-450	2710-3250	450 	2645 	228 	112 	344 	382 	95,5 	460 	125 	155 	175 		2178 	1140 	690 	2557 			342 	1360 	1547 	680 	
2х3УЦ-500	3375-4050	500 	2835 	254 	125 	383 	421 	105,2 	510 	140 	170 	190 		2339 	1268 	768 	2738 			367 	1438 	1703 	733 	
2х3УЦ-550	4110-4935	550 	3025 	280 	138 	422 	460 	115 	560 	160 	190 	210 		2501 	1392 	842 	2919 			392 	1512 	1860 	777 	
2х3УЦ-600	4860-5830	600 	3205 	304 	150 	458 	496 	124 	610 	160 	190 	210 		2662 	1516 	916 	3100 			417 	1586 	2016 	875 	
2х3УЦ-650	5740-6890	650 	3395 	330 	163 	500 	538 	134,5 	660 	180 	210 	230 		2823 	1640 	990 	3279 			442 	1660 	2172 	917 	
С коллектором: 2х3УЦ-450	2710-3250	450 	2880 	228 	112 	344 	382 	95,5 	460 	227 	257 	277 	1622 	2178 	1140 	690 	2742 	360 	1300 	342 		1622 	700 	
2х3УЦ-500	3375-4050	500 	3100 	254 	125 	383 	421 	105,2 	510 	252 	282 	302 	1767 	2339 	1268 	768 	2948 	380 	1430 	367 		1767 	760 	
2х3УЦ-550	4110-4935	550 	3320 	280 	138 	422 	460 	115 	560 	282 	312 	332 	1927 	2501 	1392 	842 	3154 	415 	1560 	392 		1927 	805 	
2х3УЦ-600	4860-5830	600 	3555 	304 	150 	458 	496 	124 	610 	317 	347 	367 	2077 	2662 	1516 	916 	3370 	440 	1660 	417 		2077 	904 	
2х3УЦ-650	5740-6890	650 	3755 	330 	164 	500 	538 	134,5 	660 	317 	347 	367 	2222 	2823 	1640 	990 	3569 	460 	1820 	442 		2222 	917 	

Примечание. Батарейная установка может быть правого и левого исполнения (на чертеже изображена установка правая).

																										
Обозначение установок циклонов 	, м/ч (при = 10-12 м/с) 	Размеры, мм	Масса, кг 	

																								
	
С улитками: 2х4УЦ-500	4500-5400	500 	2965 	254 	125 	97 	512 	550 	91 	292 	510 	140 	170 	190 		2404 	1272 	768 	2867 			367 	1438 	2214 	877 	
2х4УЦ-550	5480-6580	550 	3165 	280 	138 	106 	564 	602 	100 	318 	560 	160 	190 	210 		2572 	1396 	842 	3061 			392 	1512 	2420 	956 	
2х4УЦ-600	6480-7775	600 	3360 	304 	150 	114 	612 	650 	108 	342 	610 	160 	190 	210 		2739 	1520 	916 	3255 			417 	1586 	2626 	1052 	
2х4УЦ-650	7650-9180	650 	3560 	330 	163 	122 	664 	702 	117 	368 	660 	180 	210 	230 		2907 	1644 	990 	3446 			442 	1660 	2832 	1119 	
2х4УЦ-700	8820-10580	700 	3765 	354 	175 	130,7 	712 	750 	125 	392 	710 	200 	230 	250 		3074 	1772 	1058 	3640 			467 	1738 	3039 	1239 	
С коллектором: 2х4УЦ-500	4500-5400	500 	3265 	254 	125 	97 	512 	550 	91 	292 	510 	282 	312 	332 	2317 	2404 	1272 	768 	3097 	420 	380 	367 		2317 	925 	
2х4УЦ-550	5480-6580	550 	3515 	280 	138 	106 	504 	602 	100 	318 	560 	317 	347 	367 	2522 	2572 	1396 	842 	3331 	450 	420 	392 		2522 	1060 	
2х4УЦ-600	6480-7775	600 	3750 	304 	150 	114 	612 	650 	108 	342 	610 	357 	387 	407 	2717 	2739 	1520 	916 	3546 	470 	440 	417 		2717 	1168 	
2х4УЦ-650	7650-9180	650 	4000 	330 	163 	122 	664 	702 	117 	368 	660 	402 	432 	452 	2942 	2907 	1644 	990 	3776 	520 	480 	442 		2942 	1263 	
2х4УЦ-700	8820-10580	700 	4235 	354 	175 	130,7 	712 	750 	125 	392 	710 	402 	432 	452 	3157 	3074 	1772 	1058 	4010 	560 	520 	467 		3157 	1399 	

Примечания: 1. Батарейная установка может быть правого и левого исполнения (на чертеже изображена установка правая).

2. Батарейные установки циклонов 2х4УЦ выпускаются в четырех исполнениях: с улитками, коллекторами, с установкой шлюзового затвора в конце шнека; с улитками, коллекторами, с установкой шлюзового затвора в середине шнека.

																						
Обозна- чение разгру- зителя 	Размеры, мм 	Мас- са, кг 	

															, шт.	, шт.					
	
УЦ-250	335 	403 	215 	162 	100 	86 	78 	39 	110 	130 	80 	95 	120 	145 	4 	6 	53 	63 	73 	10 	3,9 	
УЦ-300	
	414 	215 	178 	
	97 	90 	45 	110 	130 	80 	114 	140 	164 	
	
	63 	74 	85 	11 	4,3 	
УЦ-350	
	428 	225 	208 	
	110 	106 	53 	130 	150 	100 	133 	160 	183 	
	
	73 	86 	99 	13 	5,2 	
УЦ-400	
	441 	238 	240 	
	123 	121 	61 	155 	175 	125 	152 	180 	202 	6 	
	84 	99 	114 	15 	6,1 	
УЦ-450	
	455 	238 	258 	
	138 	137 	68 	155 	175 	125 	171 	200 	221 	
	8 	94 	111 	128 	17 	6,4 	
УЦ-500	
	468 	245 	286 	
	153 	152 	76 	170 	190 	140 	190 	220 	240 	
	
	105 	124 	143 	19 	7,3 	
УЦ-550	
	482 	255 	315 	50 	166 	168 	84 	190 	210 	160 	209 	235 	259 	
	
	115 	136 	157 	21 	8,0 	
УЦ-600	
	495 	255 	335 	
	176 	183 	92 	190 	210 	160 	228 	255 	278 	
	
	126 	149 	172 	23 	8,9 	
УЦ-650	
	509 	265 	363 	
	193 	199 	99 	210 	230 	180 	247 	275 	297 	
	
	136 	161 	186 	25 	9,7 	
УЦ-700	450 	637 	275 	393 	
	208 	214 	107 	230 	250 	200 	266 	295 	316 	
	
	147 	174 	201 	27 	11,8 	
УЦ-750	
	649 	288 	423 	
	216 	227 	114 	255 	275 	225 	285 	310 	335 	
	12 	157 	185 	213 	28 	11,9 	
УЦ-800	
	662 	288 	441 	
	232 	242 	121 	255 	275 	225 	304 	330 	354 	
	
	167 	197 	227 	30 	13,6 	
УЦ-850	
	676 	300 	473 	
	244 	258 	129 	280 	300 	250 	323 	350 	373 	
	
	178 	210 	242 	32 	14,4 	

Примечания: 1. Улитка может быть правого и левого исполнения (на чертеже изображена левая).

2. С правым циклоном заказывается правая улитка.

Приложение 21

 ОБЩИЙ ВИД И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИКЛОНОВ ЦОЛ 

Примечание. Пылеотделитель может быть правого и левого исполнения (на чертеже изображен пылеотделитель левый).

															
Марка 	, м/ч 	Размеры, мм	

														
ЦОЛ-1	1000	1503 	160 	520 	- 	840 	110 	12 	453 	503 	1249 	250 	178 	277 	
ЦОЛ-1,5	1500	1838 	160 	650 	- 	1020 	105 	18 	560 	610 	1534 	300 	221 	310 	
ЦОЛ-3	3000	2653 	200 	950 	- 	1475 	175 	18 	788 	868 	2198 	430 	312 	355 	
ЦОЛ-4,5	4500	3260 	200 	1180 	- 	1800 	215 	24 	969 	1049 	2699 	525 	384 	455 	
ЦОЛ-6	6000	3733 	200 	1385 	- 	2015 	260 	24 	1105 	1195 	3137 	600 	438 	510 	
ЦОЛ-9	9000	4529 	200 	1630 	- 	2510 	300 	28 	1367 	1457 	3762 	730 	541 	560 	
ЦОЛ-12	12000	5266 	200 	1925 	1950 	920 	350 	32 	1580 	1680 	4427 	840 	624 	795 	
ЦОЛ-18	18000	6341 	200 	2205 	2050 	1450 	452 	40 	1932 	2032 	5269 	1015 	763 	875 	

													
Марка 	Размеры, мм	

ЦОЛ-1	92	155 	125 	189 	52 	62,5 	85 	- 	1 	- 	6 	6 	
ЦОЛ-1,5	114	199 	147 	232 	31 	31 	85 	85 	2 	1 	10 	6 	
ЦОЛ-3	162	281 	209 	328 	44 	44,5 	120 	120 	2 	1 	10 	6 	
ЦОЛ-4,5	199	348 	251 	400 	50,5 	50,5 	150 	150 	2 	1 	10 	6 	
ЦОЛ-6	232	382 	284 	434 	67 	67 	150 	150 	2 	1 	10 	6 	
ЦОЛ-9	281	492 	333 	544 	47 	91,5 	150 	150 	3 	1 	12 	6 	
ЦОЛ-12	325	564 	373 	612 	81 	36,5 	150 	150 	3 	2 	14 	24 	
ЦОЛ-18	396	696 	438 	738 	69 	69 	150 	150 	4 	2 	16 	24 	

														
Марка 	Размеры, мм	Масса, кг 	

	
ЦОЛ-1	482	503 	220 	270 	304 	261 	291 	314 	9x14 	9x14 	480 	450 	47 	
ЦОЛ-1,5	590	610 	220 	270 	304 	325 	356 	378 	9x14 	9x14 	630 	557 	64,5 	
ЦОЛ-3	836	868 	220 	270 	304 	457 	505 	541 	12x18 	12x18 	790 	785 	125 	
ЦОЛ-4,5	1018	1049 	220 	270 	304 	565 	612 	648 	12x18 	12x18 	992 	966 	175 	
ЦОЛ-6	1160	1195 	304 	356 	384 	640 	693 	723 	12x18 	14x20 	1130 	1106 	273,6 	
ЦОЛ-9	1423	1457 	304 	356 	384 	798 	850 	881 	12x18 	14x20 	1385 	1363 	401,5 	
ЦОЛ-12	1634	1680 	304 	356 	384 	920 	964 	1004 	12x18 	14x20 	1800 	1576 	597,5 	
ЦОЛ-18	1986	2032 	304 	356 	384 	1126 	1174 	1210 	12x18 	14x20 	1942 	1928 	840 	

     
Приложение 22

 АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
И ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Наименование оборудования	Объем воздуха, поступающего в оборудование через неплотности, м/ч	Потери полного давления в аспирируемом оборудовании, Па	Приме-
чание	
1 	2 	3 	4 	
Зерноочистительное оборудование элеваторов и семеочистительных цехов	
Барабанный скальператор А1-Б32-0	720 	100 		
Сепаратор зерноочистительный А1-БЛС-100	1200 	800 		
Пневмосепарирующий канал	7300 	
		
Сепаратор виброцентробежный зерноочистительный А1-БЦС-100	10000 	400 		
Сепаратор зерноочистительный А1-БИС-100	8500 	800 		
Надсепараторные, подсепараторные, отпускные, надсушильные и другие бункеры:		
при загрузке нориями производительностью 50 т/ч:		
от одного бункера	450 	60 		
от группы из двух бункеров	650 	60 		
от группы из трех бункеров	850 	60 		
от группы из четырех бункеров	1050 	60 		
на каждый бункер сверх четырех добавить по 200 м/ч		
при загрузке нориями производительностью 100 т/ч:		
от одного бункера	600 	100 		
от группы из двух бункеров	900 	100 		
от группы из трех бункеров	1200 	100 		
от группы из четырех бункеров	1500 	100 		
на каждый бункер сверх четырех добавить по 300 м/ч		
при загрузке нориями производительностью 175 т/ч:		
от одного бункера	900 	150 		
от группы из двух бункеров	1200 	150 		
от группы из трех бункеров	1500 	150 		
от группы из четырех бункеров	1800 	150 		
на каждый бункер сверх четырех добавить по 300 м/ч		
при загрузке нориями производительностью 350 т/ч:		
от одного бункера	1200 	200 		
от группы из двух бункеров	1500 	200 		
от группы из трех бункеров	1800 	200 		
от группы из четырех бункеров	2100 	200 		
на каждый бункер сверх четырех добавить по 300 м/ч		
Бункеры приема с железной дороги, автотранспорта и насыпные лотки приемных устройств:		
при разгрузке вагона механическими лопатами через откидной лоток	6000 	50 		
лоток приемного устройства при производительности нории 100 т/ч, два отсоса по 600 м/ч	1200 	100 		
то же при производительности нории 175 т/ч, два отсоса по 750 м/ч	1500 	100 		
бункер приемного устройства с автотранспорта для зернового и мучнистого сырья	6000 	50 		
бункер приемного устройства с железнодорожного транспорта на один вагон с мучнистым сырьем	6000 	50 		
то же на один вагон с зерном	11000 	100 		
Оборудование зерноочистительных отделений мельниц, крупяных и комбикормовых заводов	
Сепаратор зерноочистительный А1-БЛС-12	600 	800 		
пневмосепарирующий канал	3400 	
		
Сепаратор зерноочистительный А1-БЛС-16	1200 	800 		
пневмосепарирующий канал	7000 	
		
Сепараторы А1-БИС-12 и А1-БЛС-16	1200 	800 		
пневмосепарирующие каналы	7000 	
		
Сепаратор А1-БЛС-12	600 	800 		
пневмосепарирующий канал	3400 			
Концентратор А1-БЗК-9	3900 	600 		
Концентратор А1-БЗК-18	9000 	600 		
Аспиратор РЗ-БАБ	4800 	700 		
Колонка аспирационная У1-БКА	1240 	80 		
Колонка аспирационная А1-БКА	3000 	250 		
Машина щеточная для зерна А1-БЩМ-6	2400 	120 		
Машина щеточная для зерна А1-БЩМ-12	3000 	200 		
Машина обоечная наждачная ЗНМ-5	3000 	200 		
Машина шелушильно-шлифовальная А1-ЗШН-3	920 	450 		
Триер дисковый А9-УТК-6	600 	250 		
Триер дисковый А9-УТО-6	480 	250 		
Триер овсюгоотборник цилиндрический БТС-120	360 	50 		
Триер линейный цилиндрический куколеотборник УТК-200	360 	50 		
Обоечная машина РЗ-БМО-6	300 	140 		
Обоечная машина РЗ-БМО-12	300 	100 		
Обоечная машина РЗ-БГО-6	300 	140 		
Обоечная машина РЗ-БГО-8	600 	300 		
Аспирационный канал РЗ-БНА-50	1300 	200 		
Аспирационный канал РЗ-БНА-150	7200 	250 		
Камнеотборник РЗ-БКТ-100	4800 	750 		
Камнеотборник РЗ-БКТ-150	7200 	600 		
Бурат цельнометаллический	360 	50 		
Бункеры (от группы в 3-4 бункера):		
для неочищенного зерна	600 	100 		
для отволаживания	240 	50 		
Бункер для отходов	400 	20 		
Бункеры:		
для зерна над 1 др. с.	240 	50 		
для муки и отрубей	240 	50 		
для готовой продукции	340 	60 		
для лузги	340 	60 		
Оборудование размольных отделений мельниц	
Рассев четырехприемный шкафного типа ЗРШ-6М	1440 	300 		
Рассев четырехприемный шкафного типа ЗРШ-4М	1020 	300 		
Рассев двухкорпусный ЗРМ на один корпус:		
для I и II драных систем, для 1, 2, 3, 4 и 5-й размольных и шлифовочных систем при сортовых помолах пшеницы	240 	180 		
для остальных драных, размольных и вымольных систем при сортовых помолах пшеницы и для всех систем при обойных помолах пшеницы и ржи	300 	250 		
Станок вальцовый А1-БЗН	600 	150 		
Станок типа ЗМ на 1 м длины вальцов:				
для I и II драных систем, для 1, 2, 3, 4 и 5-й размольных и шлифовочных систем при сортовых помолах пшеницы и для крупозаводов при верхней аспирации	360 	150 		
при аспирации из нижней зоны с устройством специального канала внутри станка	360 	100 		
для последних драных систем, начиная с III, для последних размольных систем, начиная с 6 и вымольных систем при сортовых помолах пшеницы и для всех систем при обойных помолах пшеницы и ржи при верхней аспирации	480 	270 		
при нижней аспирации с устройством специального канала внутри станка	480 	200 		
Машина ситовеечная А1-БС2-0, А1-БСО	4200 	350 		
Машина ситовеечная ЗМС-2-2 и ЗМС-2-4:				
крупки крупные	4500 	250 		
крупки средние, мелкие и дунсты	3600 	200 		
Машина ситовеечная ЗМС-1-4:		
крупки крупные	4200 	180 		
крупки средние, мелкие и дунсты	2640 	180 		
Машина вымольная А1-БВГ	420 	80 		
Машина бичевая однороторная МБО	360 	60 		
Машина просеивающая для муки А1-БПК	960 	50 		
Оборудование крупозаводов	
Станки шелушильные двухдековые 2ДШС-3А (для проса) и 2ДШС-ЗБ (для гречихи)	700 	150 		
Машина шлифовальная для риса А1-БШМ-2,5	720 	90 		
Рассев для крупозаводов А1-БРУ	900 	150 		
Крупосортировка двухъярусная А1-БКГ-1	720 	60 		
Пневмостол фирмы "Окрим"	2700 	100 		
Плющильный станок	720 	150 		
Падди-машина, Германия				
TA-1x10-E; TA-2х10-E	320 	50 		
ТА-3х10-Е; ТА-3х13-Е; ТА-3х16-Е	640 	50 		
Крупоотделитель БКО	600 	80 		
Оборудование комбикормовых заводов	
Дробилка молотковая:			
А1-ДМР-6	900 	100 		
А1-ДМР-12	1200 	100 		
А1-ДМР-20	2000 	100 		
А1-ДМ2Р-22	480 	100 		
А1-ДМ2Р-55	900 	100 		
А1-ДМ2Р-75	900 	100 		
А1-ДМ2Р-110	1200 	100 		
А1-ДМ2Р-160	2000 	100 		
СМД-112А	900 	100 		
А1-ДДП	900 	100 		
А1-ДДР	1200 	100 		
ДМ440У	360 	100 		
Машина просеивающая А1-ДМК	600 	250 		
А1-ДМ-2К	450 	200 		
А1-ДМП-20	380 	100 		
А1-ДМП-15	500 	650 		
А1-ДМП-10	330 	250 		
А1-ДСМ	400 	500 		
Смеситель горизонтальный периодического действия СГК-1М, СГК-2,5М	420 	60 		
А9-ДСГ-0,2	300 	80 		
А9-ДСГ-0,5	300 	80 		
А9-ДСГ-1,5	360 	80 		
Смеситель порционный А9-БСГ-30	600 	80 		
Оборудование выбойных отделений	
Дозатор весовой для фасовки муки ДВМ-50П:		
бункер весов	240 	60 		
чехол	1060 	100 		
основание мешка	720 	60 		
Дозатор весовой для фасовки крупы ДВК-50П:		
весы	240 	60 		
кожух мешка	900 	60 		
Дозатор весовой 6.143-АД-50-МЭ	300 	60 		
Дозатор весовой 6.140-АД-3000М	1080 	60 		
Автомат для фасовки и упаковки муки Т1-БРА	200 	30 		
Устройство весовое карусельное для фасовки и упаковки муки 6.061.АДК-ВМ:		
загрузка	770 	100 		
поворотный стол	250 	60 		
дозатор	390 	60 		
сброс мешка	770 	100 		
уплотнение	2x770 	100 		
Машины и аппараты для отделения металлопримесей	
Колонка магнитная БКМА2-500А	240 	90 		
Колонка магнитная БКМА2-300А	180 	60 		
Колонка магнитная БКМАЗ-750-I	280 	120 		
Колонка магнитная БКМП2-3	180 	80 		
Сепаратор электромагнитный А1-ДЭС	200 	60 		
Оборудование тароремонтных цехов	
Бурат для просеивания отходов при очистке мешкотары БМ-1	300 	50 		
Машина для очистки мешков от тестовой корки ДЦВМ	5100 	100 		
Весовое оборудование	
Весы автоматические порционные для зерна ДН-2000	4000 	100 		
Весы автоматические порционные для зерна ДН-1000-2:		
от подвесового бункера	1400 	100 		
от корпуса весов	600 	100 		
Весы автоматические порционные для зерна ДН-500:		
от подвесового бункера	1000 	100 		
от корпуса весов	500 	100 		
Весы ковшовые элеваторные грузоподъемностью 20 т с норией типа П-100 (с норией типа П-175):		
ковш весов	2000 	200 		
надвесовой бункер	1600 	200 		
Весы ковшовые грузоподъемностью 70 т с норией 350 т/ч:		
ковш весов	3000 	200 		
надвесовой бункер	2200 	200 		
Весы автоматические:		
Д-100-3	900 	50 		
ДЛ-80-2	480 	50 		
Д-50	720 	50 		
Д-20	480 	50 		
АВ-50-ЗЭ	600 	170 		
6.148АД-50-РКЗ	300 	350 		
Дозаторы весовые автоматические 6ДК-100; 5ДК-200	300 	30 		
5ДК-500	480 	50 		
16ДК-1000	720 	60 		
10ДК-2500	900 	80 		
Дозатор весовой:		
6.047АД-500-2К	500 	60 		
6.048АД-2000-2К	900 	60 		
6.049АД-3000-ГК	960 	60 		
Дозатор объемный для загрузки зерна в вагоны ОДЗ-2-175	720 	60 		
Нории	
Аспирацию башмака норий следует осуществлять через норийные трубы.От головки нории отсос не предусматривать.	
Башмак нории П-350 при подаче зерна из силосов или бункеров	2000 	120 		
при подаче зерна из сбрасывающей коробки ленточного конвейера	2900 	150 		
Башмак нории П-175 при подаче зерна из силосов или бункеров	1400 	120 		
при подаче со сбрасывающей коробки	2200 	150 		
Башмак нории П-100, У21-П-100, У21-П-2х100 (на 1 половину) при подаче из бункеров или силосов	900 	120 		
при подаче со сбрасывающей коробки	1550 	150 		
Башмак нории П-50 при подаче из бункеров или силосов	700 	120 		
при подаче со сбрасывающей коробки	1200 	150 		
Башмак нории У21-I-2x20, I-2x20	720 	150 		
Башмак нории У16-I-20, I-20	600 	150 		
Башмак нории I-2x10	480 	60 		
Башмак нории I-10	400 	60 		
Конвейеры ленточные	
Тележка разгрузочная автоматическая для ленты шириной 500 мм	1800 	400 		
Тележка разгрузочная автоматическая для ленты шириной 650 мм	2000 	600 		
Тележка разгрузочная автоматическая для ленты шириной 800 мм	2000 	600 		
Примечание. При клапанной системе аспирации добавлять 100 м/ч на каждый неработающий клапан.	
Лоток насыпной для конвейера с лентой шириной 650 мм	800 	200 		
Лоток насыпной для конвейера с лентой шириной 500 мм	600 	200 		
Лоток насыпной для ленточных конвейеров:		
У1-УНЛ-500Г	500 	100 		
У1-УНЛ-650Г	700 	100 		
У1-УНЛ-800Г	800 	100 		
Сбрасывающая коробка к барабанам со щеточным механизмом СКСЩ при ширине ленты:		
500 мм	650 	100 		
650 мм	800 	100 		
800 мм	900 	100 		
Конвейеры ленточные безроликовые и цепные	
Конвейер ленточный безроликовый У9-УКБ-30	300 	100 		
У9-УКБ-40	400 	100 		
У9-УКБ-50	760 	100 		
У9-УКБ-65	1000 	100 		
Конвейер скребковый К4-УТФ-200	300 	100 		
К4-УТФ-320	420 	100 		
К4-УТФ-500	600 	100 		
Конвейер цепной для транспортирования муки КЦМ-12	250 	60 		
КЦМ-30	280 	60 		
Конвейер цепной КПС(3)-320	800 	100 		
КПС(3)-400	800 	100 		
Конвейер скребковый А9-УТЦ-400	800 	100 		
Примечание. Если применяемое в проекте оборудование отсутствует в данном приложении, аэродинамические характеристики на него следует принимать по аналогам, близким по мощности и функциональному назначению.	

     
Приложение 23

 ТАБЛИЦА ОРИЕНТИРОВОЧНЫХ ОБЪЕМОВ ВОЗДУХА, ПОСТУПАЮЩЕГО ИЛИ УНОСИМОГО ДВИЖУЩИМСЯ ПО САМОТЕКАМ ЗЕРНОМ, м/ч 

Вертикальная проекция самотека, м 	Диаметр самотека, мм	

	180	220	300	

	Производительность технологической (транспортной) линии, т/ч	

	5-7	8-10	10-12	13-15	25	20-24	25-35	40 и выше	
4	50 	80 	100 	120 	160 	180 	220 	300 	
8	120 	150 	200 	220 	280 	360 	420 	500 	
10	150 	190 	300 	320 	400 	450 	540 	700 	
15	200 	270 	330 	400 	540 	640 	780 	1000 	
20	220 	280 	360 	420 	560 	700 	800 	1100 	

     
Приложение 24

 ТАБЛИЦА ОРИЕНТИРОВОЧНЫХ ОБЪЕМОВ ВОЗДУХА, ПОСТУПАЮЩЕГО ИЛИ УНОСИМОГО ДВИЖУЩИМСЯ ПО САМОТЕКАМ МУЧНИСТЫМ ПРОДУКТОМ, м/ч 

Вертикальная проекция самотека, м 	Диаметр самотека, мм	

	180	220	300	

	Производительность технологической (транспортной) линии, т/ч	

	5	10	5	10	15-25	25	Свыше 40	
4	140 	160 	190 	220 	250 	440 	500 	
8	200 	230 	260 	300 	340 	600 	700 	
10	210 	250 	280 	340 	370 	600 	700 	
15	250 	300 	350 	420 	460 	800 	950 	
20	290 	350 	390 	500 	600 	1000 	1100 	

     
Приложение 25

 РЕГУЛЯТОР ПОДСОСА ВОЗДУХА У2-БРП 

							
Обозначение 	Рис. 	Размеры, мм	Масса, кг 	

					
	
У2-БРП		110 	127 	125 	153 	0,922 	
У2-БРП-01		125 	142 	140 	153 	1,164 	
У2-БРП-02		140 	157 	155 	153 	1,272 	
У2-БРП-03		180 	197 	195 	233 	2,272 	
У2-БРП-04		200 	217 	215 	233 	2,65 	
У2-БРП-05		315 	332 	330 	233 	6,11 	

     
Приложение 26

 ТАБЛИЦА И ПРИМЕР РАСЧЕТА ДОБАВОЧНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ (ДИАФРАГМ) 

     
     
Пример расчета добавочного сопротивления (диафрагмы) 
Исходные данные:

=200 мм; =14 м/с; =120 Па; =240 Па; =240/120=2; по таблице приложения 26 =0,5; =0,5x200=100 мм; =200-100=100 мм.

Обозначения:

- скорость воздуха в воздуховоде, м/с;

- внутренний диаметр воздуховода, мм;

- высота закрытой части воздуховода, мм;

- высота открытой части воздуховода, мм;

- величина дополнительного сопротивления, Па;

- коэффициент сопротивления диафрагмы;

- динамическое давление, Па.

		
		
0,1	0,84 	
0,2	0,78 	
0,3	0,73 	
0,4	0,70 	
0,5	0,66 	
0,6	0,66 	
0,7	0,64 	
0,8	0,63 	
0,9	0,61 	
1,0	0,60 	
1,1	0,59 	
1,2	0,57 	
1,3	0,56 	
1,4	0,55 	
1,5	0,54 	
1,6	0,53 	
1,7	0,52 	
1,8	0,52 	
1,9	0,51 	
2,0	0,50 	
2,1	0,50 	
2,2	0,49 	
2,3	0,49 	
2,4	0,48 	
2,5	0,48 	
2,6	0,47 	
2,7	0,47 	
2,8	0,46 	
2,9	0,46 	
3,0	0,45 	
3,1	0,45 	
3,2	0,45 	
3,3	0,44 	
3,4	0,44 	
3,5	0,44 	
3,6	0,43 	
3,7	0,43 	
3,8	0,43 	
3,9	0,42 	
4,0	0,42 	
4,1	0,42 	
4,2	0,42 	
4,3	0,41 	
4,4	0,41 	
4,5	0,41 	
4,6	0,40 	
4,7	0,40 	
4,8	0,40 	
4,9	0,39 	
5,0	0,39 	
5,1	0,39 	
5,2	0,39 	
5,3	0,38 	
5,4	0,38 	
5,5	0,38 	
5,6	0,37 	
5,7	0,37 	
5,8	0,37 	
5,9	0,37 	
6,0	0,36 	

     
Приложение 27

 ОБЩИЙ ВИД И АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЦП 

Опорные поверхности и расположение отверстий для крепления
к перекрытию. Вентилятор ВЦП-3 М 1:20 

                

 Комплектация 

Тип венти-
лятора 	Электродвигатель 	Шкив 	Частота вращения раб. кол., об/мин 	Размеры, мм	Масса с электро-
двигателем, кг 	

	на венти-
ляторе	на электро-
двигателе					
ВЦП-3 	4А 80В2 УПУЗ
=2,2 кВт;
=2850 об/мин 	2Б 160 	2Б 112 	1900 	395 	130 	75,9 	

		
	2Б 125 	2110 	

	

	

	2Б 140 	2360 	

	
ВЦП-5 	4А 132S4 УПУЗ
=7,5 кВт;
=1455 об/мин 	4Б 160 	4Б 160 	1380 	520 	182 	239,0 	

		
	4Б 180 	1560 	

	

	

	4Б 200 	1730 	

	
ВЦП-6 	4А 132S4 УПУЗ
=7,5 кВт;
=1455 об/мин	4Б 160 	4Б 160 	1390 	540 	182 	266,0 	
ВЦП-8 	4А 160М4 УПУЗ
=18,5 кВт;
=1465 об/мин	8Б 200 	8Б 160 	1110 	- 	342 	450,0 	

Возможные положения кожуха вентилятора 

 Таблица размеров 

Тип вентилятора 	Размеры, мм 	

ВЦП-3	201	277 	239 	314,5 	214 	118 	619 	380 	55 	783 	475 	
ВЦП-5	345	450 	388 	511 	350 	192 	1073 	685 	30 	1120 	692 	
ВЦП-6	407	537 	463 	611 	420 	238 	1147 	685 	60 	1263 	838 	

												
Тип вентилятора 	Размеры, мм 	

ВЦП-3	488	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
ВЦП-5	750	302 	307 	332 	337 	352 	357 	140 	95 	70 	330 	
ВЦП-6	808	362 	367 	388 	397 	412 	417 	164 	112 	82 	388 	

							
Тип вентилятора 	Размеры, мм 	

ВЦП-3	- 	- 	- 	- 	- 	190 	
ВЦП-5	11 	350 	385 	402 	7 	315 	
ВЦП-6	12 	420 	455 	474 	8 	375 	
ВЦП-8	- 	564 	590 	615 	9 	- 	

Вентилятор центробежный пылевой ВЦП-3   

Вентилятор центробежный пылевой ВЦП-5 

Вентилятор центробежный пылевой ВЦП-6 

Вентилятор центробежный пылевой ВЦП-8   

           
Приложение 28

 ОБЩИЙ ВИД И АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЕНТИЛЯТОРОВ В.ЦП6-45 N 5; 6,3 

Разбивка отверстий для крепления к перекрытию и опорные поверхности   

																
Индекс вентилятора																
В.ЦП6-45-5-01	1467	1120	1300	850	530	825	560	644	420	460	175	186	608	250	186	
В.ЦП6-45-6,3-01	1750	1290	1500	980	620	940	690	740	530	590	200	225	704	315	225	

 ОБЩИЙ ВИД И АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЕНТИЛЯТОРОВ В.ЦП6-45 N 8 

Разбивка отверстий для крепления к перекрытию и опорные поверхности   

															
Относит. раб. колеса 	Двигатель 	Производи- тельность по возд., 10 м/ч 	Давление полное, Па 	Час- тота враще- ния раб. кол., об/мин 	Мощ- ность пот- ребл. венти- лят., кВт 	Мощ- ность уста- новл., кВт 	Максим. полн. КПД () 	Напря- жение, В 	Шкив 	Масса, кг, не более 	

	на номин. реж.	на рабоч. участке	на номин. реж.	на рабоч. участке	

	
	
	венти-
лятора	элект- ро-
двига- теля	без двига-
теля	с двига-
телем	
1,00 	4АМ 160 S4	13,5 	8,5-13,5 	1860 	1960-1860	1285 	12,03 	15 	0,58 	220/380 	С3280 	С3250 	520 	655 	

	4АМ 160 М4	- 	13,5-17 	- 	1860-1765	
	- 	18,5 	

	
	
	680 	

	4АМ 180 S4	- 	17-22 	- 	1765-1520	
	- 	22 	

	
	
	695 	

	4АМ 160 М4	- 	9,5-12 	- 	2600-2350	1440 	- 	18,5 	
	
	С3280 	С3280 	525 	685 	

	4АМ 180 S4	15 	12,3-16,5 	2350 	2350-2300	
	17,00 	22 	

	
	
	700 	

	4АМ 180 М4	- 	16,5-22,5 	- 	2300-2060 	
	- 	30 	
	
	С4280 	С4280 	530 	725 	

	

	

	

	
	С4315 	

	4АМ 180 S4	- 	10,5-13,5 	- 	3120-2890	1615 	- 	22 	
	
	- 	- 	535 	730 	

	4АМ 180 М4	17 	13,5-17 	2890 	2890-2800 	
	23,53 	30 	
	
	С4280 	С4280 	540 	810 	

	

	

	

	
	С4315 	

	4АМ 200 М4	- 	17-23 	- 	2800-2640	
	- 	37 	
	
	С4280 	С4315 	- 	820 	

	4АМ 200 L4	- 	23-28 	- 	2640-2350	
	- 	45 	
	
	С5280 	С5315 	- 	860 	

	4АМ 200 М4	18 	10,5-23 	3140 	3185-2845	1650 	27,07 	37 	
	
	С4280 	С4320 	545 	815 	

	4АМ 200 L4	- 	23-30 	- 	2845-2950	
	- 	45 	
	
	С5280 	С5320 	550 	860 	

	4АМ 200 М4	18,5 	11,5-20 	3300 	3450-3250	1680 	29,25 	37 	
	
	- 	- 	
	820 	

	4АМ 200 L4	- 	20-26 	- 	3250-2850	
	- 	45 	
	
	- 	- 	
	860 	
1,05 	4АМ 200 М4	19,6 	11,0-20 	3460 	3600-3450	1650 	32,50 	37 	
	
	- 	- 	550 	820 	

	4АМ 200 L4	- 	20-24 	- 	3450-3300	
	- 	45 	
	
	- 	- 	
	860 	

	4АМ 200 М4	- 	24-32 	- 	3300-2800	
	- 	55 	
	
	- 	- 	
	905 	

									
Вентилятор	Шкив	Ремень	Электродвигатель	Масса (без электро-
двигателя), кг 	
Тип 	Максимально допустимое число оборотов, об/мин	ведомый 	ведущий 	Тип 	ГОСТ 	Тип 	Мощ- ность, кВт 		
В.ЦП6-45-5-01 	2505 	180 	224 	Б-2360 	1284.1-80 	4А 100S4	3,0 	325 	
			250 			4А 100L4	4,0 		
			280 			4А 112М4	5,5 		
						4А 132S4	7,5 		
						4А 132М4	11,0 		
						4А 160S4	15,0 		
В.ЦП6-45-6,3-01 	2000 	224 	224 	Б-2800 	1284.1-80 	4А 132S4	7,5 	425 	
			250 			4А 132М4	11,0 		
			280 			4А 160S4	15,0 		
			315 			4А 160М4	18,5 		
						4А 180S4	22,0 		

Примечания: 1. Вентиляторы предназначены для перемещения взрывобезопасных, неабразивных пылегазовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, имеющих температуру не выше 80 °С, не содержащих липких веществ.

Содержание механических примесей в перемещаемой среде до 1 кг/м.

2. Вентиляторы выпускаются со следующим относительным диаметром колеса :

		
В.ЦП6-45-5-01
	=1; 	
В.ЦП6-45-6,3-01
	=1; =0,9; 	
В.ЦПб-45-6,3-02 	=1; 0,9; 1,1. 	

3. Пример записи для заказа вентилятора N 6,3 с частотой вращения 2000 об/мин, с положением кожуха Л.0° с электродвигателем 4А 180S4, частотой тока 50 Гц:

Вентилятор радиальный пылевой В.ЦП6-45-6,3-01У2 2000 об/мин Л0°4A180S4, 50 Гц ТУ 22-5928-85.

4. Воздуховоды крепятся к вентилятору посредством мягкой вставки.

5. По заказу потребителя вентиляторы комплектуются виброизоляторами ДО-42 ТУ 36-1178-70.

6. Комплект привода.

     
Аэродинамическая характеристика вентилятора В.ЦП6-45-5 

Аэродинамическая характеристика вентилятора В.ЦП6-45-6,3 

Аэродинамическая характеристика вентилятора В.ЦП6-45-6,3=0,9

     
Аэродинамическая характеристика вентилятора В.ЦП6-45-6,3=1,1 
     
Штриховой линией указаны характеристики для частоты тока 60 Гц 

Приложение 29

 ОБЩИЙ ВИД И АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ В.Ц5-35, В.Ц5-45, В.Ц5-50 

 Основные технические характеристики вентиляторов В.Ц5-35, В.Ц5-45, В.Ц5-50 

N п/п	Тип вентилятора	Номи-
нальная произ-
води-
тель-
ность, 10 м/ч	Номи-
нальное полное давление, Па	Макси-
мальный полный КПД	Частота вращения рабочего колеса, об/мин	Установ-
ленная мощность, кВт	Тип электро-
двига- теля	Масса без электро-
двига- теля, кг	Относи-
тельный диаметр рабочего колеса, 	
1 	В.Ц5-35-3.55В1.01.У2	0,9 	1630 	0,71 	2840 	0,75 	4А 71А2 	45 	1,00 	
2 	В.Ц5-35-4В1.01.У2	1,8 	2400 	0,75 	2930 	2,2 	4А 80В2 	62 	1,03 	
3 	В.Ц5-45-4,25В1.01.У2	3,0 	2580 	0,80 	2900 	4,0 	4А 100S2 	77 	1,00 	
4 	В.Ц5-35-8В1.01.У2	8,4 	2480 	0,79 	1450 	11,0 	4А 132М4 	279 	1,01 	
5 	В.Ц5-35-8В1.02.У2	9,0 	2540 	

	
	
	1,04 	
6 	В.Ц5-35-8,5В1.01.У2	9,6 	2590 	0,77 	

	
	1,00 	
7 	В.Ц5-45-8В1.01.У2	11,4 	2400 	0,83 	

	311 	0,99 	
8 	В.Ц5-45-8,5В1.01.У2	14,4 	2540 	
	
	15,0 	4А 160S4 	317 	1,00 	
9 	В.Ц5-50-8В1.01.У2	16,2 	2350 	0,85 	

	354 	1,01 	
10 	В.Ц5-50-8В1.02.У2	16,8 	2370 	
	
	18,5 	4А 160М4 	358 	1,02 	
11 	В.Ц5-50-9В1.01.У2	24,0 	2720 	0,86 	
	30,0 	4А 180М4 	445 	0,99 	

																												
Индекс вентилятора																						Рис.						
В.Ц5-35-3,55В1.01.У2	476 	580 	586 	335 	204,5 	142 	139 	182 	156 	97 	200 	141 	112 	- 	11,5 	11,5 	11,5 	8 	6 	1 	- 	1 	6 	146 	170 	360 	70 	
В.Ц5-35-4В1.01.У2	554 	638 	682 	400 	227,5 	162 	174 	219 	175 	138 	219 	182 	112 	112 	

	
	8 	
	1 	2 	7 	189 	200 	450 	92 	
В.Ц5-45-4,25В1.01.У2	645 	752 	765 	450 	268,5 	181 	220 	265 	221 	175 	265 	219 	

	

	

	
	
	226 	230 	
	111 	
В.Ц5-35-8В1.01.У2	902 	1400 	1365 	750 	575,5 	217 	352 	405 	394 	246 	448 	300 	125 	125 	
	
	14 	
	12 	3 	
	3 	
	313 	330 	810 	161 	
ВЦ5-35-8В1.02.У2	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
ВЦ5-35-8,5В1.01.У2	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
ВЦ5-45-8В1.01.У2	1008 	1460 	1418 	800 	536 	270 	444 	497 	443 	351 	497 	405 	

	
	
	12 	14 	
	2 	4 	
	418 	320 	870 	209 	
ВЦ5-45-8,5В1.01.У2	1070 	

	

	

	

	

	

	

	
	
	360 	

ВЦ5-50-8В1.01.У2	1162 	1470 	1380 	800 	520,5 	316 	557 	629 	559 	443 	629 	513 	160 	160 	14 	14 	
	16 	

	
	
	510 	
	
	255 	
ВЦ5-50-8В1.02.У2	

	

	

	

	

	
	18 	

	

	
	400 	

ВЦ5-50-9В1.01.У2	1309 	1640 	1549 	900 	584 	343 	626 	698 	628 	499 	698 	567 	

	

	

	
	
	583 	
	930 	286 	

                
Аэродинамическая характеристика вентилятора 
В.Ц5-35-3,55 
 В1.01 

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
В.Ц5-35-4 
 В1.01 

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
В.Ц5-45-4,25 
 В1.01 

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
В.Ц5-35-8 
 В1.01 

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
В.Ц5-35-8 
 В1.02 

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
В.Ц5-35-8,5 
В1.01 

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
В.Ц5-45-8 
 В1.01 

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
В.Ц5-45-8,5 
В1.01 

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
В.Ц5-50-8 
 В1.01 

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
В.Ц5-50-8 
 В1.02 

           
Аэродинамическая характеристика вентилятора 
В.Ц5-50-9 
 В1.01 

      
     
Приложение 30

 ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ПЫЛЕВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ВРПВ-8.1 

     
Габаритные, присоединительные и установочные размеры вентилятора:
1 - корпус; 
2 - колесо рабочее; 3 - станина; 4 - электродвигатель;
5 - коллектор; 6 - патрубок; 7 - виброизолятор 

Обозна- чение 	Типоразмер двигателя 	Размеры, мм	

																			
ВРПВ-6,3.1 	4AM 100S4УП	383 	427 	360 	351 	210 	450 	670 	475 	90 	90 	33,5 	70,5 	1066 	459 	394 	315 	444 	525 	

	4АМ 100L4УП	

	

	

	

	

	

	

	4АМ 112М4УП	

	

	720 	525 	

	

	

	

	4AM 132S4УП	

	

	734 	556 	

	

	

	

	4АМ 132М4УП	

	

	691 	

	

	

	

	4AM 160S4УП	

	

	606 	

	

	

	

ВРПВ-6,3.4 	4АМ 100L4УП	

	

	670 	475 	

	

	

	

	4АМ 112М4УП	

	

	720 	525 	

	

	

	

	4AM 132S4УП	

	

	730 	556 	

	

	

	

	4AM 132М4УП	

	

	691 	

	

	

	

	4AM 160S4УП	

	

	606 	

	

	

	

												
Обозна- чение 	Типоразмер двигателя 	Размеры, мм	Количество отверстий	

											
ВРПВ-6,3.1 	4AM 100S4УП	1070 	427 	710 	236,2 	44±2 	- 	- 	5±1,5 	12 	18 	

	4АМ 100L4УП	
	
	737 	

	

	

	4АМ 112М4УП	1082 	682 	774 	

	

	

	4AM 132S4УП	1102 	427 	802 	

	

	

	4AM 132М4УП	
	
	852 	

	

	

	4AM 160S4УП	1130 	730 	929 	

	

	
ВРПВ-6,3.4 	4AM 100L4УП	1070 	670 	737 	

	

	

	4АМ 112М4УП	1082 	682 	774 	

	

	

	4AM 132S4УП	1102 	427 	802 	

	

	

	4AM 132М4УП	
	
	852 	

	

	

	4AM 160S4УП	1130 	730 	929 	

	

																				
Обозна- чение 	Типоразмер двигателя 	Размеры, мм	

																			
ВРПВ-3,15.1 	4АМ 71В2УП	191 	230 	- 	192 	- 	254 	360 	295 	115 	86 	- 	- 	552 	235 	197 	158 	218 	266 	

	4АМ 80А2УП	

	

	417 	355 	

	

	

	

	4АМ 80В2УП	

	

	400 	

	

	

	

	4АМ 90L2УП	

	

	360 	

	

	

	

ВРПВ-4.1 	4АМ 90L2УП	243 	283 	200 	236 	200 	290 	506 	380 	100 	100 	41,5 	18 	690,5 	296 	250 	200 	276 	335 	

	4AM 100S2УП	

	

	512 	396 	

	

	

	

	4АМ 100L2УП	

	

	

	

	

	

	

	4АМ 112М2УП	

	

	544 		

	

	

	

	4ЛМ 132М2УП	

	

	444 	

	

	

	

												
Обозна- чение 	Типоразмер двигателя 	Размеры, мм	Количество отверстий	

											
ВРПВ-3,15.1 	4АМ 71В2УП	561 	361 	452 	118 	22±2 	2,4±1,5 	3,2±1,5 	- 	6 	8 	

	4АМ 80А2УП	570 	370 	459 	

	

	

	4АМ 80В2УП	
	
	479 	

	

	

	4АМ 90L2УП	580 	380 	507 	

	

	
	
ВРПВ-4.1 	4АМ 90L2УП	701 	440 	556 	150 	28±2 	3±1,5 	4±1,5 	- 	6 	12 	

	4АМ 100S2УП	711 	450 	551 	

	

	

	4АМ 100L2УП	
	
	591 	

	

	

	4АМ 112М2УП	723 	452 	628 	

	

	

	4АМ 132М2УП	743 	482 	706 	

	

		

Аэродинамическая характеристика вентилятора
ВРПВ-3,15.1 () 

Аэродинамическая характеристика вентилятора
ВРПВ-4.1 () 

Аэродинамическая характеристика вентилятора
ВРПВ-6.3.1 () 

Аэродинамическая характеристика вентилятора
ВРПВ-6.3.4 () 

							
Обозначение 	Типоразмер двигателя 		*		

	
	Положение корпуса	

	
	
	Пр 90°: Л 90°:
Пр 270°: Л 270°	Пр 0°	Л 0°	
	
ВРПВ-8.1 	4АМ 132М4УП	880 	0 	+50 	-50 	963 	

	4AM 160S4УП	780 	

	1040 	

	4АМ 160М4УП	740 	

	1083 	

	4AM 180S4УП	710 	

	1065 	

	4АМ 180М4УП	670 	

	1105 	

	4АМ 200М4УП	590 	

	1163 	

_______________ 
* Знак "-" перед размером означает расположение виброизолятора с противоположной стороны от оси вентилятора.

Приложение 31

 ГРАФИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ ПОЛНОГО ДАВЛЕНИЯ 
ОТ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ РАЗЛИЧИИ ОБЪЕМОВ ВОЗДУХА И 

                 

Приложение 32

 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

Таблица 1
Средние значения концентрации пыли в воздухе,
отходящем от различных видов оборудования элеваторов 

Наименование аспирируемого оборудования	Концентрация пыли в воздухе, отходящем от оборудования, г/м	
Приемка зерна с железной дороги (завальная яма, насыпные лотки, сбрасывающие коробки)	1,3	
Башмаки норий	2,0	
Насыпные лотки подсилосных транспортеров	0,6	
Сбрасывающие коробки подсилосных транспортеров	2,0	
Автоматические весы, подвесовой и надвесовой бункеры, головки норий	1,2	
Поворотные круги, надсепараторные бункеры	0,6	
Насыпные лотки надсилосных транспортеров	1,5	
Сбрасывающие тележки	0,7	
Цепные транспортеры	0,8	
Пневмотранспорт отходов	3,0	

Концентрацию пыли в воздухе, отходящем от воздушно-ситовых сепараторов, следует рассчитывать по формуле

, г/м, 

где - концентрация пыли в воздухе, отходящем от воздушно-ситового сепаратора, г/м; 
- расход аспирируемого воздуха, тыс. м/ч;

- нормативный расход аспирируемого воздуха, тыс. м/ч.

Таблица 2
Средние значения концентрации пыли в воздухе, отходящем от различных видов оборудования подготовительных и шелушильных отделений мукомольных и крупяных заводов 

Наименование аспирируемого оборудования	Концентрация пыли в воздухе, отходящем от оборудования, г/м	
Головки норий производительностью до 20 т/ч, скальператоры	1,3	
Триеры, бураты, камнеотборники, сепараторы шкафного типа	1,2	
Сепараторы воздушно-ситовые, концентраторы	4,0	
Башмаки норий, аспирационные колонки	2,0	
Магнитные колонки, весы, емкости, цепные транспортеры, шнеки	0,6	
Шелушильные, обоечные, щеточные машины	2,5	
Падди-машины	1,5	
Рассевы, пневмотранспорт (зерна и отходов)	3,0	

     
Таблица 3
Средние значения концентрации пыли в воздухе, отходящем от различных видов оборудования размольных отделений мукомольных заводов, хлебозаводов 

Наименование аспирируемого оборудования	Концентрация пыли в воздухе, отходящем от оборудования, г/м	
Разветвленные пневмотранспортные установки	3,0	
Ситовеечные машины	8,0	
Вальцовые станки	20,0	
Башмаки норий	8,0	
Вальцовые станки и башмаки норий, аспирируемые через самотек из-под станка на нории	60,0	
Рассевы	60,0	
Весовыбойные аппараты, весы, смесители, просеивающие машины	4,0	
Магнитные колонки	20,0	
Цепные транспортеры, шнеки, емкости, аэрожелоба	2,0	

     
Таблица 4
Средние значения концентрации пыли в воздухе, отходящем от различных видов оборудования комбикормовых предприятий 

Наименование аспирируемого оборудования или технологической линии	Концентрация пыли в воздухе, отходящем от оборудования, г/м	
Зерновая пыль	
Приемка зерна с железной дороги и автотранспорта	3,3	
Башмаки норий	3,8	
Цепные транспортеры	2,2	
Наддробильные бункеры	2,0	
Магнитные колонки	0,7	
Пыль компонентов комбикормов и готовой продукции	
Приемка с железнодорожного транспорта	5,7	
Башмаки норий	22,8	
Цепные транспортеры	4,9	
Магнитные колонки	6,3	
Бункеры	2,2	
Весы	5,0	
Смесители	10,8	
Просеиватели	8,3	
Охладительные колонки	0,8	
Линия подготовки минерального сырья	12,2	
Линия предсмесей	15,3	
Линия гранулирования	3,6	

     
Таблица 5
Зависимость величины концентрации зерновой пыли, г/м, выбрасываемой в атмосферу одиночными циклонами ЦОЛ, от величины входной скорости воздуха и его запыленности 

Концентрация пыли в воздухе на входе в циклон, г/м 	Скорость воздуха на входе в циклон, м/с	
	16	17	18	
0,5	0,0521	0,0459	0,0411	
1,0	0,0675	0,0593	0,0525	
1,5	0,0727	0,0638	0,0568	
2,0	0,0925	0,0838	0,0750	
2,5	0,1076	0,0956	0,0867	
3,0	0,1150	0,1015	0,0925	

     
Таблица 6
Зависимость концентрации зерновой пыли, г/м, выбрасываемой в атмосферу батарейными циклонами 4БЦш (У21-ББЦ), от величины входной скорости и его запыленности 

Концентрация пыли в воздухе на входе в циклон, г/м 	Скорость воздуха на входе в циклон, м/с	
	16	17	18	
0,5	0,0393	0,0343	0,0305	
1,0	0,0513	0,0450	0,0403	
1,5	0,0550	0,0475	0,0425	
2,0	0,0661	0,0576	0,0514	
2,5	0,0715	0,0625	0,0558	
3,0	0,0825	0,0725	0,0647	

     
Таблица 7
Зависимость величины концентрации мучной пыли, г/м, выбрасываемой в атмосферу батарейными циклонами 4БЦш (У21-ББЦ), от величины входной скорости и его запыленности 

Концентрация пыли в воздухе на входе в циклон, г/м 	Скорость воздуха на входе в циклон, м/с	
	16	17	18	
2	0,0388	0,0338	0,0310	
3	0,0436	0,0387	0,0343	
4	0,0547	0,0493	0,0436	
8	0,0825	0,0729	0,0643	
12	0,0938	0,0838	0,0751	
16	0,0988	0,0888	0,0817	
20	0,1112	0,0975	0,0888	
30	0,1202	0,1024	0,0933	
40	0,1292	0,1074	0,0780	
60	0,1382	0,1032	0,1032	

     
Таблица 8
Зависимость величины концентрации мучной пыли, г/м, выбрасываемой в атмосферу батарейными циклонами УЦ, от величины входной скорости и его запыленности 

Концентрация пыли в воздухе на входе в циклон, г/м 	Скорость воздуха на входе в циклон, м/с	
	10	11	12	
2	0,0388	0,0338	0,0287	
4	0,0612	0,0521	0,0463	
6	0,0684	0,0593	0,0541	
8	0,0825	0,0738	0,0637	
12	0,0951	0,0845	0,0738	
16	0,1020	0,0888	0,0775	
20	0,1080	0,0950	0,0831	
30	0,1185	0,1038	0,0908	
40	0,1291	0,1125	0,0986	
60	0,1396	0,1213	0,1063	

     
Таблица 9
Зависимость величины концентрации пыли минеральных компонентов, г/м, выбрасываемой в атмосферу батарейными циклонами УЦ, от величины входной скорости и его запыленности 

Концентрация пыли в воздухе на входе в циклон, г/м 	Скорость воздуха на входе в циклон, м/с	
	10	11	12	
1	0,0929	0,0877	0,0838	
2	0,1539	0,1531	0,1481	
3	0,2145	0,2061	0,1976	
4	0,2612	0,2522	0,2431	
5	0,3068	0,2976	0,2885	
6	0,3498	0,3403	0,3309	
7	0,3939	0,3837	0,3744	
8	0,4383	0,4274	0,4164	
9	0,4832	0,4775	0,4723	
10	0,5381	0,5237	0,5120	
12	0,6390	0,6229	0,6132	
14	0,7293	0,7115	0,7001	
16	0,8157	0,7901	0,7790	
18	0,8915	0,8743	0,8580	

     
Таблица 10
Зависимость величины концентрации комбикормовой пыли и пыли мучных компонентов, г/м, выбрасываемой в атмосферу батарейными циклонами УЦ, от величины входной скорости и его запыленности 

Концентрация пыли в воздухе на входе в циклон, г/м 	Скорость воздуха на входе в циклон, м/с 	
	10	11	12	
1	0,0288	0,0233	0,0179	
2	0,0395	0,0334	0,0274	
3	0,0451	0,0395	0,0340	
4	0,0502	0,0442	0,0382	
5	0,0554	0,0481	0,0408	
6	0,0631	0,0550	0,0469	
7	0,0692	0,0597	0,0502	
8	0,0772	0,0662	0,0551	
9	0,0843	0,0772	0,0600	
10	0,0964	0,0886	0,0634	
12	0,1168	0,1006	0,0846	
14	0,1339	0,1141	0,0949	
16	0,1562	0,1332	0,1115	
18	0,1721	0,1459	0,1210