Изменение N 1 

 ГОСТ Р 53321-2009 "Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний" 
ОКС 13.220.01 
Дата введения 2023-10-01 
УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.08.2023 N 605-ст 
Содержание дополнить словами: 
"Приложение В (справочное) Классы устойчивости к коррозии 
Приложение Г (справочное) Схема условного обозначения дымовой трубы". 
Пункт 1.1. Первый абзац. Заменить слова: "на сборные конструкции" на "на дымовые трубы, дымовые каналы, сборные конструкции". 
Пункт 1.2. Заменить слова: "сопровождающей аппарат" на "сопровождающей аппараты и дымовые каналы"; 
дополнить абзацем: 
"Настоящий стандарт устанавливает требования к внутренним трубам и фасонным элементам, а также требования к термическим испытаниям дымовых труб с теплоизоляцией или без нее". 
Пункт 1.4 дополнить словами: 
", на конструкции дымовых каналов, работающих при повышенном давлении более 5000 Па". 
Раздел 3 дополнить пунктом 3.56: 
"3.56 конструкция дымового канала: Конструкция, состоящая из дымового канала или многослойная конструкция труб с теплоизоляцией". 
Пункт 4.1. Исключить слова: "на их внешней поверхности". 
Пункт 4.12. Первый абзац. Заменить слово: "обеспечивающее" на "обеспечивающие". 
Пункт 4.25.1. Перечисление б). Заменить слова: "с инструкцией" на "с установленным инструкцией". 
Пункт 4.39.3. Исключить слова: "и конденсата". 
Пункт 4.39.8 изложить в новой редакции: 
"4.39.8 Наружная поверхность конструкции дымового канала, проходящего вблизи строительных конструкций из горючих материалов, не должна нагреваться выше 50°С". 
Раздел 4 дополнить пунктом 4.41: 
"4.41 Условное обозначение дымовой трубы должно включать: наименование изделия, класс температуры, режим эксплуатации, класс устойчивости к коррозии, класс устойчивости к возгоранию сажи, материал изделия, обозначение настоящего стандарта. 
Пример условного обозначения дымовой трубы, устойчивой к классу температуры Т400, с режимом эксплуатации N, классом устойчивости к коррозии 1, классом устойчивости к возгоранию сажи G, изготовленной из металла, по ГОСТ Р 53321-2009: 
     Дымовая труба - Т400 - N -1- G- M - ГОСТ Р 53321-2009 
Схема условного обозначения дымовой трубы приведена на рисунке Г.1 (приложение Г)". 
Пункт 5.2 изложить в новой редакции: 
"5.2 Техническая документация на дымовой канал в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
а) обозначение настоящего стандарта или технических условий, которым соответствует дымовой канал; 
б) назначение дымового канала; 
в) максимальная температура продуктов сгорания (класс температуры); 
г) режим эксплуатации (класс давления: под разрежением N / под избыточным давлением P); 
д) устойчивость к возгоранию сажи (G - устойчив; O - не устойчив); 
е) класс устойчивости к коррозии [по виду топлива: 1, 2, 3 в соответствии с таблицей В.1 (приложение В)]; 
ж) огнестойкость соединительного патрубка (для твердотопливных аппаратов); 
и) термическое сопротивление теплоизоляционного материала; 
к) способ крепления; 
л) размер отступок и разделок при установке канала в помещении; 
м) меры безопасности при эксплуатации канала; 
н) характерные неисправности и методы их устранения; 
п) действия в случае возникновения пожара. 
Примечание - Информация, предоставляемая производителем: 
- термическое сопротивление, м·К/Вт; 
- огнестойкость, EI, мин; 
- характеристика поведения при пожаре (только для полимерных труб)". 
Пункт 6.2.10 изложить в новой редакции: 
"6.2.10 Подготовка к испытанию конструкций дымовых каналов заключается в монтаже двух образцов труб, соединяемых один с другим элементами крепления, в конструкции с теплоизоляцией (при наличии) согласно инструкции по монтажу и эксплуатации. 
Максимально возможный диаметр внутренней трубы в конструкции для удаления дымовых газов, подвергаемой испытаниям, должен быть не более 200 мм. Длина внутренней трубы не должна превышать 1,5 м". 
Пункт 6.4.1 изложить в новой редакции: 
"6.4.1 Испытания на герметичность (4.10, 4.39.11)". 
Подпункт 6.4.2.3 изложить в новой редакции: 
"6.4.2.3 При испытаниях дымового канала для аппаратов, работающих на твердом топливе, повышают температуру дымовых газов в течение 10 мин до 1000°С и поддерживают ее в течение 0,5 ч (имитация горения сажи). Устойчивость к возгоранию сажи обозначается: G - устойчив или O - не устойчив". 
Подпункт 6.4.10.4. Заменить слово: "зонда" на "зонта". 
Пункт 6.4.18 изложить в новой редакции: 
"Коррозионную устойчивость материала определяют по справочным или паспортным данным на материал. 
Класс устойчивости к коррозии принимают по виду топлива в соответствии с таблицей В.1 (приложение В)". 
Стандарт дополнить приложениями В, Г: 
     "Приложение В 
     (справочное) 
     Классы устойчивости к коррозии 
Классы устойчивости к коррозии приведены в таблице В.1. 
Таблица В.1 

Класс 	Виды топлива 	
устойчивости к коррозии 	газообразное топливо 	жидкое топливо 	твердое топливо 	
1 	Газ: 
содержание серы 50 мг/м 	Керосин: 
содержание серы 50 мг/м 	- 	
2 	Газ: 
содержание серы 50 мг/м 	Нефть: 
содержание серы 0,2 массы, % 

Керосин: 
содержание серы 50 мг/м 	- 	
3 	Газ: 
содержание серы 50 мг/м 	Нефть: 
содержание серы 0,2 массы, % 

Керосин: 
содержание серы 50 мг/м 	Древесина, уголь, торф 	

     Приложение Г 
     (справочное) 
     Схема условного обозначения дымовой трубы 
Условное обозначение дымовой трубы формируется в соответствии со схемой, представленной на рисунке Г.1. 

     Рисунок Г.1".