МУК 4.3.4120-25 

 Методические указания по методам контроля

 4.3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 
Дата введения 2025-09-11 
1. РАЗРАБОТАНЫ: ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора (Мартин С.В., Кудряшов И.Н., Калинин А.А., Федорук А.А.); ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" (Крийт В.Е., Сладкова Ю.Н., Скляр Д.Н., Волчкова О.В.). 
2. УТВЕРЖДЕНЫ руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 11 апреля 2025 г. 
3. МУК 4.3.4120-25 введены взамен МУК 4.3.2756-10 "Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 12.11.2010. 

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящие методические указания по методам контроля (далее - МУК) описывают порядок проведения инструментального измерения параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
_______________ 
Глава V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62296), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2022 № 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный № 72558) (далее - СанПиН 1.2.3685-21); СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 (далее - СП 2.2.3670-20). 
1.2. Настоящие МУК не распространяются на проведение измерений параметров микроклимата на рабочих местах, расположенных в средствах транспорта и на открытой территории, а также на условия труда водолазов, космонавтов, условия выполнения аварийно-спасательных работ или боевых задач. 
1.3. Настоящие МУК применяются при: 
- осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора); 
- осуществлении санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний, оценок; 
- осуществлении производственного контроля; 
- обращении работников с жалобами на неблагоприятный микроклимат; 
- проведении других видов контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований (например, лицензионный) и выполнения профилактических мероприятий. 
1.4. Параметрами, характеризующими микроклимат на рабочих местах в помещениях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, являются: 
_______________ 
Глава V СанПиН 1.2.3685-21. 
- температура воздуха, °C; 
- температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, потолок, пол), устройств, а также технологического оборудования или ограждающих его устройств, °C; 
- относительная влажность воздуха, %; 
- скорость движения воздуха, м/с; 
- интенсивность теплового облучения, Вт/м. 
1.5. Результаты измерений параметров микроклимата представляются с расширенной неопределенностью измерений. 
1.6. Настоящие МУК базируются на методах прямых измерений, методиках, внесенных в эксплуатационную документацию на применяемые средства измерений (далее - СИ) утвержденного типа. 
1.7. МУК носят рекомендательный характер. 

 II. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Для проведения измерений параметров микроклимата используются СИ утвержденного типа, имеющие действующую поверку и соответствующую проводимым исследованиям область применения и диапазон измерений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
_______________ 
Статья 9 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1847 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений". 
2.2. Сведения об утвержденных типах СИ, о внесенных в них изменениях включены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. 
_______________ 
Официальный сайт Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений - fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4 (в свободном доступе). 
2.3. Измерения проводятся в условиях, соответствующих рабочим условиям эксплуатации, изложенным в эксплуатационной документации применяемого СИ. 
2.4. Не рекомендуется проводить измерения непосредственно после резкого изменения условий окружающей среды, в которых находятся применяемые СИ. В подобных случаях для установления теплового равновесия с окружающей средой необходимо выдержать СИ в измененных условиях в течение времени, указанного в эксплуатационной документации СИ. 
2.5. Эксплуатация, хранение и транспортирование СИ осуществляются в соответствии с эксплуатационной документацией данного СИ. 
2.6. При проведении измерений рекомендуется соблюдать требования безопасности, установленные в эксплуатационной документации СИ. 

 III. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

3.1. Измерения параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями проводятся в холодный и (или) теплый периоды года. 
_______________ 
Глава V СанПиН 1.2.3685-21. 
3.1.1. С целью определения периодов года уточняются метеопараметры наружного воздуха по данным официальных источников. 
_______________ 
Официальный сайт Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - meteorf.gov.ru (в свободном доступе); Официальный сайт ФГБУ "Гидрометцентр России" - meteoinfo.ru (в свободном доступе). 
3.1.2. При выборе времени измерения учитываются все факторы, влияющие на микроклимат рабочего места (фазы технологического процесса, функционирование систем вентиляции и отопления). 
3.1.3. При колебаниях параметров микроклимата, связанных с технологическими и другими причинами (в том числе и с производственной необходимостью перемещения работника в течение смены из одного помещения в другое), проводятся дополнительные измерения при наибольших и наименьших величинах микроклиматических нагрузок на работающих с учётом продолжительности их воздействия. 
3.2. Периодичность контроля параметров микроклимата на рабочих местах выбирается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также при наличии жалоб работников. 
_______________ 
Пункт 2.7 СП 2.2.3670-20. 

 IV. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

4.1. При выполнении измерений руководствуются рекомендациями, изложенными в настоящем разделе и эксплуатационной документацией применяемого СИ. 
4.2. Планирование измерений осуществляется на основании: 
- ознакомления с документацией по рабочему месту и его обследования; определения факторов, влияющих на микроклимат рабочего места (например, работа систем отопления, вентиляции, кондиционирования, наличие источников теплового излучения с учетом доли облучаемой поверхности тела работающих); определения категории работ по уровню энерготрат. Характеристика отдельных категорий работ по уровню энерготрат организма в ккал/ч (Вт) представлена в приложении 1 к настоящим МУК; 
- определения объема работ на объекте (например, выбор рабочих мест (далее - РМ), включающий в себя нумерацию и структуру каждого РМ (перечень контролируемых зон (далее - КЗ), из которых оно состоит); времени выполнения работ в каждой КЗ, входящей в состав обследуемого РМ; процента облучаемой поверхности тела работников (при выполнении работ вблизи источников теплового облучения); выбора показателей для инструментального контроля параметров микроклимата; особенностей КЗ рабочего места (нумерация КЗ; рабочая поза (стоя/сидя), которую принимают работники во время выполнения работ в КЗ; наличие вблизи КЗ источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения (нагретых агрегатов, открытых ванн); 
- сбора жалоб (при их наличии) со стороны лиц, занятых на обследуемых рабочих местах; 
- определения потребности в СИ и привлекаемых к работе специалистах. 
4.3. Измерения параметров микроклимата на РМ следует проводить при температуре наружного воздуха не выше минус 5°C (в холодный период года) или при температуре наружного воздуха не ниже плюс 15°C (в теплый период года). 
При наличии жалоб на микроклиматические условия измерения параметров микроклимата в холодный и (или) теплый периоды года проводятся независимо от температуры наружного воздуха. В этом случае измерения следует проводить не менее 3 раз в смену (в начале, середине и в конце рабочей смены). 
4.4. Измерение температуры наружного воздуха проводят однократно на высоте 1,5 м (±0,05 м) от поверхности земли на территории, прилегающей к зданию, в котором размещаются рабочие места (например, производственному, административно-бытовому, общественному). 
     Выбор контрольных зон и проведение измерений параметров микроклимата на рабочих местах 
4.5. Измерение параметров микроклимата проводится на РМ. Если РМ являются несколько участков помещения, то измерения проводят на каждом из них. В этом случае РМ включает несколько КЗ. 
4.6. При наличии источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения (нагретых агрегатов, открытых ванн и так далее) измерения на каждом РМ проводятся в точках, минимально и максимально удаленных от источников термического воздействия, то есть одно РМ следует разбить на две КЗ. 
4.7. В помещениях с большой плотностью РМ, при отсутствии источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения, участки измерения параметров микроклимата должны распределяться равномерно по площади помещения в соответствии с табл. 
Таблица 
     Минимальное количество участков измерения параметров микроклимата 

Площадь помещения, м 	Количество участков измерения 	
До 100 	4 	
От 100 до 400 	8 	
Свыше 400 	Количество участков определяется расстоянием между ними, которое не должно превышать 10 м 	

4.8. Измерения параметров микроклимата производится на высотах над уровнем пола (рабочей площадки) в зависимости от позы работника: 
- при работах, выполняемых преимущественно сидя, температуру и скорость движения воздуха измеряют на высоте 0,1 м и 1,0 м, а относительную влажность воздуха - на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки; 
- при работах, выполняемых стоя, температуру и скорость движения воздуха измеряют на высоте 0,1 м и 1,5 м, а относительную влажность воздуха - на высоте 1,5 м от пола или рабочей площадки; 
- при наличии источников лучистого тепла, интенсивность теплового облучения на РМ измеряют на высоте 0,5 м, 1,0 м и 1,5 м от пола или рабочей площадки. 
Допускается отклонение расстояний при размещении датчика СИ в точке измерения на ±0,05 м. 
4.9. Измерения температуры поверхностей ограждающих конструкций, устройств, а также технологического оборудования или ограждающих его устройств проводятся в случаях, когда рабочие места удалены от них на расстояние не более двух метров. Температура каждой поверхности измеряется аналогично требованиям к измерению температуры воздуха, установленным в п.4.8. 
4.10. Измерения параметров микроклимата на РМ проводятся на регламентированных высотах - не менее четырех последовательных измерений на каждом уровне. 
В случае непостоянных значений параметров микроклимата на РМ в течение рабочей смены или наличия жалоб на микроклиматические условия измерения параметров микроклимата рекомендуется проводить не менее трех раз в смену (в начале, середине и в конце). 
4.11. Во время проведения измерений регистрируется информация в соответствии с документами по стандартизации и в соответствии с прописанными в лаборатории требованиями СМК к первичным записям, а также возможности записи результатов в энергонезависимую память СИ в соответствии с эксплуатационной документацией. 
_______________ 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий", введенный приказом Росстандарта от 15.07.2019 № 385-ст (далее - ГОСТ ISO/IEC 17025-2019). 
     Обработка и оформление результатов измерений 
4.12. Результат измерений каждого параметра микроклимата в каждой контролируемой зоне рабочего места представляется как среднее арифметическое значение не менее четырех последовательных измерений. 
4.13. Результаты измерений представляются с расширенной неопределенностью (см. п.1.5). Алгоритм расчета расширенной неопределенности измерений представлен в приложении 2 к настоящим МУК. 
4.14. Результаты измерений оформляются в виде протокола измерений, оформленного в соответствии с документами по стандартизации и в соответствии с прописанными в лаборатории требованиями СМК. 
_______________ 
Раздел 7.8 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019; ГОСТ Р 58973-2020 "Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытания", введенный приказом Росстандарта от 27.08.2020 № 563-ст. 
Дополнительно вносится информация, необходимая для однозначного толкования результатов (приложение 3 к настоящим МУК), а также данные о СИ. 
4.15. К протоколу измерений прилагают эскиз места проведения измерений (по необходимости). 
Приложение 1 
к МУК 4.3.4120-25 

 ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРИЙ РАБОТ ПО УРОВНЮ ЭНЕРГОТРАТ ОРГАНИЗМА 

1.1. Характеристика (категория) трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и другие), обеспечивающие его деятельность. Категория работ по уровню энерготрат характеризуется физической динамической нагрузкой, массой поднимаемого и перемещаемого груза, общим числом стереотипных рабочих движений, величиной статической нагрузки, характером рабочей позы, глубиной и частотой наклона корпуса, перемещениями в пространстве. 
Категории работ разграничиваются на основе интенсивности энерготрат организма в ккал/ч (Вт) и подразделяются на: 
1) физические работы категории I (легкие физические работы) - виды деятельности с расходом энергии не более 150 ккал/ч (174 Вт) разделяются на: 
- категорию Iа (энерготраты до 120 ккал/ч (до 139 Вт) - работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (например, ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения; на часовом, швейном производствах; в сфере управления); 
- категорию Iб (энерготраты 121-150 ккал/ч (140-174 Вт) - работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (например, ряд профессий в полиграфической промышленности; на предприятиях связи; мастера в различных видах производства). 
2) физические работы категории II (работы средней тяжести) - виды деятельности с расходом энергии в пределах 151-250 ккал/ч (175-290 Вт) разделяются на: 
- категорию IIа (энерготраты 151-200 ккал/ч (175-232 Вт) - работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах машиностроительных предприятиях; в прядильно-ткацком производстве и тому подобное); 
- категорию IIб (энерготраты 201-250 ккал/ч (233-290 Вт) - работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и тому подобное). 
3) физические работы категории III (тяжелые физические работы) - виды деятельности с расходом энергии более 250 ккал/ч (более 290 Вт), связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей, требующие больших физических усилий (например, ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий). 
Приложение 2 
к МУК 4.3.4120-25 

 АЛГОРИТМ РАСЧЕТА РАСШИРЕННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 

2.1. Оценка неопределенности результатов измерений с уровнем доверия p = 0,95 проводится в 4 этапа по следующей схеме: 
2.1.1. Оценивается стандартная неопределенность по типу A результата, вычисленного как среднее арифметическое из n измерений, по формуле (1): 
                                                          (1) 
2.1.2. Оценивается стандартная неопределенность по типу B , обусловленная приборной погрешностью b по формуле (2): 
                                                                  (2) 
Если приборная погрешность b выражена в процентах, то стандартная неопределенность по типу B , вычисляется по формуле (3): 
                                                       (3) 
2.1.3. Вычисляется суммарная стандартная неопределенность по формуле (4): 
                                                             (4) 
2.1.4. Вычисляется расширенная неопределенность по формуле (5): 
,                                                                (5) 
где: k - коэффициент охвата. Значение коэффициента охвата принимается в зависимости от цели измерений и от вида интервала (односторонний или двусторонний). 
При предположении нормального закона распределения значений измеряемой величины коэффициент охвата для двустороннего интервала коэффициент охвата составляет k = 1,65 при уровне доверия N = 90%; k = 2 при N = 95%; k = 3 при N = 99%. 
Для одностороннего интервала коэффициент охвата составляет k = 1,3 при N = 90%; k = 1,65 при N = 95%. 
Для равномерного закона распределения принимают k = 1,65 при N = 95% и k = 1,71 при N = 99%. 
При неизвестном распределении принимают коэффициент охвата, равный k = 2. 
2.2. Результат измерения представляется в виде: . 
Приложение 3 
к МУК 4.3.2-25 

 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ОТРАЖАЕМАЯ В ПРОТОКОЛЕ 

1. В протоколе измерений отражается: 
1) информация, которую просит отразить заказчик; 
2) информация, требуемая методикой; 
3) информация, необходимая для толкования результатов измерений. 
2. Общие сведения содержат: 
1) наименование документа (протокол измерений), уникальную идентификацию протокола, идентификацию каждой страницы и конца протокола, наименование и адрес ИЛЦ или органа инспекции; 
2) наименование и адрес заказчика; 
3) описание, состояние и однозначную идентификацию объекта измерений; 
4) дату и время проведения измерений; 
5) информацию о средствах измерений: тип СИ и его наименование, заводской номер, регистрационный номер типа СИ в Государственном реестре средств измерений, номер свидетельства и срок действия поверки; 
6) информацию об использованной методике измерений; 
7) информацию об условиях измерений; 
8) результаты измерений с указанием единиц измерений, расширенной неопределенности; 
9) информацию о лицах, проводивших измерения и утвердивших протокол. 
3. Дополнительно в протоколе отражается: температура наружного воздуха; факторы, влияющие на микроклимат рабочего места (фазы технологического процесса, функционирование систем вентиляции и отопления, наличие источников ИК-излучения и другое); описание контрольных зон, выбранных с учетом технологического процесса, и продолжительность нахождения работника в них; категория работ; регламентированные высоты проведения измерений; процент облучаемой поверхности тела работника (при наличии источников теплового облучения), а также сведения о лицах, присутствующих при проведении измерений. 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 
2. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании". 
3. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". 
4. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1847 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений". 
6. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 
7. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда". 
8. Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда". 
9. ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". 
10. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий". 
11. ГОСТ Р 58973-2020 "Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний". 
12. ГОСТ 34100.1-2017/ISO/IEC Guide 98-1-2009 "Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руководства по выражению неопределенности измерения". 
13. ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3-2008 "Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения". 
14. ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 "Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы". 
15. МИ М.ИНТ-01.01-2018 "Методика измерений показателей микроклимата для целей специальной оценки условий труда". 
16. МИ М.08-2021 "Методика измерений показателей микроклимата на рабочих местах в помещениях (сооружениях, кабинах), в помещениях жилых зданий (в том числе зданий общежитий), помещениях общественных, административных и бытовых зданий (сооружений), помещениях специального подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, в системах вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий (сооружений), на открытом воздухе". 
17. Приказ Минтруда России от 21.11.2023 № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". 

 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В настоящих МУК используются следующие термины и определения: 
Холодный период года - период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной плюс 10°C и ниже. 
Теплый период года - период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше плюс 10°C. 
Среднесуточная температура наружного воздуха - средняя величина температуры наружного воздуха, измеренная в определенные часы суток через одинаковые интервалы времени. Определяется по данным службы по гидрометеорологии и (или) мониторингу окружающей среды. 
Помещения - замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей. 
Персонал (работники) - лица, профессионально связанные с работой в условиях производственного микроклимата. 
Контролируемая зона - места возможного нахождения персонала при выполнении им работ - определенная часть производственных площадей, на которой производятся работы и периодически в течение рабочей смены находятся работники, производящие эти работы. 
Рабочее место - участок помещения, на котором в течение рабочей смены или части ее осуществляется трудовая деятельность. Бывает постоянным и непостоянным в процессе трудовой деятельности. 
Постоянное рабочее место - место, на котором работающий находится большую часть (более 50% или более 2 ч непрерывно) своего рабочего времени. Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона. 
Непостоянное рабочее место - место, на котором работающий находится меньшую часть (менее 50% или менее 2 ч непрерывно) своего рабочего времени. 
Облучаемая поверхность тела (%) - поверхность тела работника, подвергающаяся тепловому облучению с использованием средств индивидуальной защиты (в том числе лица и глаз), с учетом доли каждого участка тела: голова и шея - 9%, грудь и живот - 16%, спина - 18%, руки - 18%, ноги - 39%.