ИЗМЕНЕНИЕ N 2
к СП 131.13330.2012 СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" 
     
Вторая редакция 
ОКС 93.040 
Дата введения 
УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 17.11.2015 N 823/пр

Пункт 3.1. Таблица 3.1. Заменить слова: "Барнаул*" на "Барнаул*"; сноску изложить в новой редакции: "*Климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2010 г.";

таблицу 3.1 дополнить пунктами Республики Крым и значениями характеристик:

Республика, край, область, пункт 	Темпе-
ратура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспечен-
ностью 	Темпе-
ратура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С обеспечен-
ностью 	Темпе-
ратура воздуха, °С, обеспе-
ченно-
стью 0,94 	Абсолю-
тная минима-
льная темпера-
тура воздуха, °С 	Средняя суточная ампли-
туда темпе-
ратуры воздуха наибо-
лее холод-
ного месяца, °С 	Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха 	Сред-
няя месяч-
ная относи-
тель-
ная влаж-
ность возду-
ха наибо-
лее холод-
ного месяца, % 	Сред-
няя месяч-
ная относи-
тель-
ная влаж-
ность воз-
духа в 15 ч наибо-
лее холод-
ного месяца, % 	Коли-
чество осад-
ков за ноябрь - март, мм 	Преоб-
ладаю-
щее напра-
вление ветра за дека-
брь -фев-
раль 	Макси-
маль-
ная из сред-
них скоро-
стей ветра по румбам за январь, м/с 	Сред-
няя скоро-
сть ветра, м/с, за период со сред-
ней суточ-
ной темпе-
рату-
рой воз-
духа 8°С 	

	

	
	0°С 	8°С 	10°С 	

	

	

	

	
	продол-
житель-
ность 	средняя темпе-
ратура 	продол-
житель-
ность 	средняя темпе-
ратура 	продол-
житель-
ность 	средняя темпе-
ратура 	

	

	

	0,98 	0,92 	0,98 	0,92 	

	

	

	

	

	
1	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	
Республика Крым																				
Ай-Петри	-24 	-22 	-20 	-18 	-7 	-27 	- 	105 	-2,6 	210 	0,7 	242 	1,7 	81 	- 	638 	СЗ 	- 	- 	
Клепинино	-27 	-25 	-23 	-21 	-10 	-33 	- 	55 	-1,1 	157 	2 	177 	2,8 	86 	- 	160 	В 	- 	- 	
Симферополь	-22 	-20 	-18 	-15 	-4 	-30 	7,1 	37 	-0,5 	154 	2,6 	175 	3,4 	84 	- 	210 	СВ 	7,4 	- 	
Феодосия	-22 	-19 	-17 	-15 	-3 	-25 	- 	0 		142 	3,4 	163 	4,1 	82 	- 	185 	СЗ 	6,5 	- 	
Ялта	-10 	-8 	-7 	-6 	0 	-15 	- 	0 		126 	5,1 	152 	5,9 	74 		355 	З 	- 	- 	
Керчь	-20 	-17 	-16 	-13 	-3,1 	-23,7 	5,9 	38 	-0,1 	155 	2,6 	175 	3,3 	85 	59 	183 	СЗ 	- 	5,0 	
Севастополь	-18 	-16 	-14 	-11 	-0,1 	-22,0 	6,4 	0 	- 	136 	4,7 	163 	5,4 	78 	62 	204 	СВ 	- 	4,5 	

Пункт 4.1 Таблица 4.1. Заменить слово: "Барнаул*" на "Барнаул*"; сноску изложить в новой редакции: "*Климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2010 г.";

таблицу 4.1 дополнить пунктами Республики Крым и значениями характеристик:

Республика, край, область, пункт 	Барометри-
ческое давление, гПа 	Температура воздуха, °С, обеспечен-
ностью 0,95 	Температура воздуха, °С, обеспечен-
ностью 0,99 	Средняя максима-
льная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С	Абсолютная максима-
льная температура воздуха, °С 	Средняя суточная амплитуда темпера-
туры воздуха наиболее теплого месяца, %	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 	Средняя месячная относите-
льная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % 	Количество осадков за апрель - октябрь, мм 	Суточный максимум осадков, мм 	Преобла-
дающее направление ветра за июнь - август 	Максима-
льная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 	
1	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	
Республика Крым													
Ай-Петри	880 	23 	19 	20,4 	30 	(-) 	67 	- 	464 	215 	СЗ 	3,3 	
Клепинино	1010 	30 	27 	28,3 	41 	- 	62 	- 	271 	114 	СЗ 	1,9 	
Симферополь	990 	29 	26 	27,6 	39 	11,3 	63 	- 	315 	122 	В 	2,7 	
Феодосия	1015 	30 	26 	27,5 	38 	- 	63 	- 	283 	109 	СЗ 	2,4 	
Ялта	1010 	31 	26 	27,3 	37 	- 	61 	- 	284 	189 	З 	1,1 	
Керчь	1010 	29 	33 	28,5 	37,4 	9,7 	67 	55 	269 	146 	СЗ 	- 	
Севастополь	1010 	28 	31 	27,2 	38,3 	8,5 	69 	64 	222 	118 	В 	- 	

Пункт 5.1. Таблица 5.1. Заменить слово: "Барнаул*" на "Барнаул*"; сноску изложить в новой редакции: "*Климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2010 г.";

таблицу 5.1 дополнить пунктами Республики Крым и значениями характеристик:

Республика, край, область, пункт	I 	II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	IX 	X 	XI 	XII 	Год 	
1	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	
Российская Федерация	
Республика Крым														
Ай-Петри	-3,6 	-3,3 	-0,7 	4,9 	9,6 	13,0 	15,5 	15,1 	11,0 	6,7 	2,5 	-1,6 	5,7 	
Клепинино	-1,5 	-0,5 	3,1 	10,4 	15,7 	20,0 	22,7 	21,8 	16,7 	10,7 	5,7 	1,6 	10,5 	
Симферополь	-0,5 	0,4 	3,6 	10,2 	15,2 	19,2 	21,8 	21,3 	16,7 	11,0 	6,1 	2,1 	10,6 	
Феодосия	0,8 	1,4 	4,4 	10,6 	16,1 	20,8 	23,4 	23,1 	18,4 	12,4 	7,6 	3,8 	11,9 	
Ялта	3,9 	4,2 	6,0 	10,8 	15,7 	20,2 	23,6 	23,2 	19,0 	13,6 	9,5 	6,1 	12,9 	
Керчь	0,0 	0,4 	3,7 	9,9 	15,5 	20,2 	23,2 	22,7 	17,7 	11,9 	6,7 	2,6 	11,2 	
Севастополь	3,1 	3,6 	5,7 	10,5 	15,2 	19,7 	22,0 	21,8 	18,0 	12,8 	9,0 	5,5 	12,2 	

Пункт 7.1. Таблицу 7.1 дополнить пунктами Республики Крым и значениями характеристик:

Республика, край, область, пункт	I 	II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	IX 	X 	XI 	XII 	Год 	
1	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	
Республика Крым														
Ай-Петри	3,7 	3,8 	4,4 	6,1 	8,2 	10,5 	11,8 	11,6 	9,4 	7,1 	5,5 	4,4 	6,8 	
Клепинино	5,1 	4,6 	6,0 	8,9 	12,1 	15,4 	17,1 	16,4 	13,1 	9,9 	7,8 	6,1 	9,5 	
Симферополь	4,6 	5,1 	6,0 	8,6 	11,7 	14,9 	16,4 	16,2 	13,1 	9,8 	7,7 	6,0 	9,5 	
Феодосия	5,3 	5,5 	6,6 	9,5 	13,0 	16,5 	18,1 	18,4 	14,8 	10,9 	8,4 	6,6 	9,8 	
Ялта	6,0 	6,1 	6,7 	9,2 	12,5 	15,6 	17,7 	17,0 	14,1 	10,9 	8,8 	6,9 	10,3 	
Керчь	5,6 	5,6 	6,3 	9,0 	13,0 	16,9 	19,1 	18,6 	14,5 	11,0 	8,8 	6,8 	11,3 	
Севастополь	6,2 	6,3 	6,7 	8,9 	12,7 	16,4 	18,9 	18,2 	14,4 	11,3 	9,4 	7,4 	11,4 	

Пункт 11.1. Таблицу 11.1 дополнить пунктами Республики Крым и значениями характеристик:

Республика, край, область, пункт 	Амплитуда температуры средняя по месяцам (числитель), максимальная по месяцам (знаменатель), °С 	

	I 	II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	IX 	X 	XI 	XII 	
1	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	
Республика Крым													
Симферополь	8,2
23,1	8,7
20,4 	10,0
22,0	12,5
20,5	13,4
23,9	13,1
24,0 	14,0
21,8 	14,2
23,2	14,1
22,9	11,9
23,6	9,6
22,5 	8,2
21,7 	
Феодосия	6,0
21,4	6,2
0194*	660*
17,7 	7,6
16,0	8,4
18,2	8,4
15,0 	8,6
15,5	8,5
16,1	8,3
15,0	7,4
17,1	6,2
14,6	5,9
17,1 	
Ялта	6
17,8	6,1
15,3	6,7
21,0 	7,3
20,0	7,6
17,7	8,0
15,50	8,4
16,9	8,5
14,9 	8,5
14,5 	7,7
15,9 	6,7
13,6 	6,2
14,7 	
Керчь	5,8
24,5	6,2
21,8	7,0
19,9	8,2
20,8	8,9
18,9 	9,1
19,1	9,2
17,6	9,0
18,0	8,9
18,8 	8,0
20,3	6,4
18,5 	5,6
18,5 	
Севастополь	6,6
-	6,4
- 	7,0
- 	8,0
- 	8,2
- 	8,3
- 	8,4
- 	8,6
- 	8,7
- 	7,9
-	7,2
- 	6,3
- 	

_______________ 
* Значение соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Приложение А. После рисунка А.1 дополнить рисунком А.1*:

    
Рисунок А.1* - Схематическая карта климатического районирования Республики Крым для строительства 
            
после рисунка А.3 дополнить рисунком А.3*:

     
Рисунок А.3* - Схематическая карта распределения среднего за год числа дней с переходом температуры воздуха через 0°С Республики Крым 
            
после рисунка А.4 дополнить рисунком А.4*:

    
Рисунок А.4* - Схематическая карта районирования по значению удельной энтальпии I, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года Республики Крым (параметр А); VI-I = 56,8-61; VII-I = 61-65 
            
после рисунка А.5 дополнить рисунком А.5*:

    
Рисунок А.5* - Схематическая карта районирования по значению удельной энтальпии I, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года Республики Крым (параметр Б) VI-I = 61-65; VII-I = 65-69 
		
УДК [69+697.1:551.5](083,74))	ОКС 93.040 	
	
Ключевые слова: климатические параметры, температура воздуха, влажность воздуха, климатическое районирование 	

Руководитель организации разработчика
НИИСФ РААСН 		
		
Зам. директора 	Чеботарев А.Г 	
		
Руководитель разработки 		
		
Гл. научный сотрудник 	Савин В.К. 	
		
Зам. директора 	Умнякова Н.П. 	
		
Исполнители: 		
		
Гл. научный сотрудник 	Савин В.К. 	
		
Зам. директора 	Умнякова Н.П. 	
		
Вед. научный сотрудник 	Волкова Н.Г.