ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 апреля 2003 года N 34

О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
(с изменениями на 15 марта 2010 года)      
___________________________________________________________
 
Документ с изменениями, внесенными: 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 марта 2010 года N 20 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 16, 19.04.2010). 
___________________________________________________________

На основании Федерального закона т 30 марта 1999 года N 52-ФЗ* "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"  Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554**, 
________________ 
* Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650.

** Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295.

постановляю: 
1. Ввести в действие санитарные правила и нормы "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 апреля 2003 года, с 15 июня 2003 года.

Г.Г.Онищенко
     
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
23 апреля 2003 года,
регистрационный N 4443 

      
     УТВЕРЖДЕНЫ
Главным государственным
санитарным врачом
Российской Федерации,
6 апреля 2003 года

Дата введения: с 15 июня 2003 года

 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И
 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Гигиенические требования к естественному, искусственному
 и совмещенному освещению жилых и общественных зданий 

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
(с изменениями на 15 марта 2010 года)      
___________________________________________________________
 
В документе учтены: 
Изменения и дополнения N 1 от 15 марта 2010 года (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 марта 2010 года N 20). 
___________________________________________________________

 I. Область применения и общие положения 
1.1. Настоящие санитарные правила и нормы (далее - санитарные правила) разработаны на основании Федерального закона Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999 год, N 14, ст.1650), Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации, Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года, N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, - N 31, ст.3295).

1.2. Санитарные правила предназначены для организаций, занимающихся проектированием, строительством и реконструкцией жилых, общественных зданий в городах, поселках и сельских населенных пунктах, а также учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

1.3. Санитарные правила распространяются на проектируемые, реконструируемые и существующие жилые и общественные здания.

1.4. Соблюдение требований настоящих санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией зданий.

1.5. Гигиеническая оценка освещения жилых и общественных зданий проводится для установления соответствия настоящим санитарным правилам.

Расчеты освещения являются обязательным разделом в составе предпроектной и проектной документации.

1.6. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за выполнением настоящих санитарных правил осуществляют учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

 II. Гигиенические требования к естественному освещению
 помещений жилых и общественных зданий 

 2.1. Общие требования   

2.1.1. Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное освещение.

2.1.2. Естественное освещение подразделяется на следующие типы: боковое, верхнее и комбинированное (верхнее и боковое).

2.1.3. При верхнем или комбинированном естественном освещении помещений любого назначения нормируется среднее значение коэффициента естественной освещенности (КЕО) в точках, расположенных на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности. Расчетная точка принимается в геометрическом центре помещения или на расстоянии 1 м от поверхности стены, противостоящей боковому светопроему.

2.1.4. При комбинированном естественном освещении допускается деление помещения на зоны с боковым освещением (зоны, примыкающие к наружным стенам с окнами) и зоны с верхним освещением. Нормирование и расчет естественного освещения в каждой зоне производятся независимо друг от друга.

2.1.5. При двухстороннем боковом освещении помещений любого назначения нормированное значение КЕО должно быть обеспечено в геометрическом центре помещения (на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности).

2.1.6. В центральной части и исторических зонах города в помещениях жилых и общественных зданий с односторонним боковым освещением, кроме помещений, указанных в подпунктах 2.3.2 а), 2.3.3 а) и 2.3.4 а) и б) настоящих норм, нормированное значение КЕО, равное 0,50%, должно быть обеспечено в центре помещения (пункт дополнен Изменениями и дополнениями N 1 от 15 марта 2010 года - см. предыдущую редакцию).

2.1.7. Расчет естественного освещения помещений производится без учета мебели, оборудования, озеленения и деревьев, а также при стопроцентном использовании светопрозрачных заполнений в светопроемах. Допускается снижение расчетного значения КЕО от нормируемого КЕО () не более чем на 10%.

2.1.8. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещения следует принимать равным 0,5.

2.1.9. Неравномерность естественного освещения помещений с верхним или комбинированным естественным освещением не должна превышать 3:1. Расчетное значение КЕО при верхнем и комбинированном естественном освещении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещений должно быть не менее нормированного значения КЕО () при боковом освещении в соответствии с таблицами 1, 2.

2.1.10. Без естественного освещения допускается проектировать помещения, приведенные в таблицах 1, 2 настоящих норм, требования к которым по естественному освещению не предъявляются.

2.1.11. При расчете естественного освещения помещений для зданий, расположенных в разных районах Российской Федерации, следует учитывать световой климат района (пункт дополнительно включен Изменениями и дополнениями N 1 от 15 марта 2010 года).

 2.2. Требования к естественному освещению помещений жилых зданий 
2.2.1. Требования к естественному освещению жилых зданий в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 1.

2.2.2. При одностороннем боковом освещении в жилых зданиях нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов: в одной комнате для 1-, 2- и 3-комнатных квартир и в двух комнатах для 4- и более комнатных квартир.

В остальных комнатах многокомнатных квартир и в кухне нормируемое значение КЕО при боковом освещении должно обеспечиваться в расчетной точке, расположенной в центре помещения на плоскости пола.

2.2.3. При одностороннем боковом освещении жилых комнат общежитий, гостиных и номеров гостиниц нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола в геометрическом центре помещения.

 2.3. Требования к естественному освещению общественных зданий 

2.3.1. Требования к естественному освещению общественных зданий в зависимости от назначения помещений изложены в таблице 2.

2.3.2. При одностороннем боковом освещении в помещениях детских дошкольных учреждений нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:

а) в групповых и игровых помещениях - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

б) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности.

2.3.3. При одностороннем боковом освещении помещений школ, школ-интернатов, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:

а) в учебных и учебно-производственных помещениях - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1,2 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

б) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности.

2.3.4. При одностороннем боковом освещении помещений учреждений здравоохранения нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:

а) в палатах больниц, в палатах и спальных комнатах объектов социального обеспечения (интернатов, пансионатов для престарелых инвалидов и т.п.), санаториев и домов отдыха - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

б) в кабинетах врачей, ведущих прием больных, в смотровых, в приемно-смотровых боксах, перевязочных - в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности (подпункт в редакции Изменений и дополнений N 1 от 15 марта 2010 года - см. предыдущую редакцию);

в) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в центре помещения на рабочей поверхности.

2.3.5. В помещениях общественных зданий, за исключением помещений, указанных в пунктах 2.3.2 а), 2.3.3 а) и 2.3.4 а) и б), допускается деление помещений на зоны с достаточным и недостаточным естественным освещением (пункт дополнен Изменениями и дополнениями N 1 от 15 марта 2010 года - см. предыдущую редакцию).     

2.3.6. При одностороннем боковом освещении помещений общественных зданий (кроме помещений, указанных в подпунктах 2.3.2 а), 2.3.3 а) и 2.3.4 а) и б) настоящих норм) нормативное значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на уровне рабочей поверхности (пункт дополнительно включен Изменениями и дополнениями N 1 от 15 марта 2010 года).

 III. Гигиенические требования к искусственному освещению
 помещений жилых и общественных зданий 

 3.1. Общие требования 

3.1.1. Искусственное освещение подразделяется на рабочее и аварийное.

3.1.2. Искусственное освещение помещений подразделяется на общее и комбинированное.

3.1.3. Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта.

3.1.4. Нормативное значение освещенности в настоящих нормах установлено в точках ее минимального значения на рабочей поверхности внутри помещений (пункт в редакции Изменений и дополнений N 1 от 15 марта 2010 года - см. предыдущую редакцию).

3.1.5. Для общего и местного искусственного освещения следует использовать источники света с цветовой коррелированной температурой от 2400°К до 6800°К.

Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 320-400 нм не должна превышать 0,03 Вт/м; наличие в спектре излучения длин волн менее 320 нм не допускается.

Световые приборы для общего и местного освещения, предназначенные к эксплуатации со светодиодами, должны иметь защитный угол, исключающий попадание в поле зрения прямого излучения.

Осветительные установки, независимо от используемых источников света и световых приборов, должны обеспечивать нормативные требования к общему искусственному освещению, изложенные в таблицах 1 и 2.

В учреждениях дошкольного, школьного и профессионально-технического образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять разрядные лампы и лампы накаливания. 
(Пункт в редакции Изменений и дополнений N 1 от 15 марта 2010 года. - См. предыдущую редакцию) 

3.1.6. Нормированные значения освещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

3.1.7. Нормы освещенности, приведенные в таблицах 1 и 2, допускается снижать на одну ступень по шкале освещенности, при использовании источников света улучшенной цветопередачи с индексом цветопередачи R 90% и условии сохранения норм по коэффициенту пульсации (пункт в редакции Изменений и дополнений N 1 от 15 марта 2010 года - см. предыдущую редакцию).

3.1.8. Показатель дискомфорта не должен превышать нормативных значений, приведенных в таблицах 1 и 2, в расчетной точке, расположенной на центральной оси стены помещения, перпендикулярной линии светильников, на высоте 1,5 м от пола.

Показатель дискомфорта не регламентируется для помещений, длина которых не превышает двойной высоты установки светильников над полом.

3.1.9. Замена ламп накаливания на новые источники света (компактные люминесцентные лампы, светодиоды) в эксплуатируемых осветительных установках допускается при соблюдении нормативных требований (таблицы 1 и 2) к общему искусственному освещению (пункт дополнительно включен Изменениями и дополнениями N 1 от 15 марта 2010 года).

 3.2. Требования к искусственному освещению помещений жилых зданий 
3.2.1. Требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 1.

3.2.2. Общедомовые помещения должны быть обеспечены общим искусственным освещением.

 3.3. Требования к искусственному освещению помещений общественных зданий 
3.3.1. Требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 2.

3.3.2. В помещениях общественных зданий следует применять систему общего освещения. Рекомендуется применение системы комбинированного освещения в помещениях общественных зданий, где выполняется напряженная зрительная работа.

3.3.3. Общее освещение в помещениях общественных зданий должно быть равномерным. Общее локализованное освещение допускается предусматривать:

- в помещениях со стационарным крупным оборудованием (торговые залы магазинов, архиво- и книгохранилища);

- в выставочных помещениях с постоянно фиксированными плоскостями экспозиции;

- в помещениях, в которых рабочие места расположены группами, сосредоточенными на отдельных участках (пошивочные и ремонтные мастерские, гладильные, лаборатории),

- в помещениях, на разных участках которых выполняются работы различной точности, требующие разных уровней освещенности.

3.3.4. Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения световыми приборами наружного освещения не должны превышать следующих значений средней вертикальной освещенности:

- 7 лк - при норме средней яркости проезжей части 0,4 кд/м;

- 10 лк - при норме средней яркости проезжей части 0,6-1,0 кд/м;

- 20 лк - при норме средней яркости проезжей части 1,2-1,6 кд/м.

3.3.5. Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения от архитектурного, рекламного освещения, а также установок освещения строительных площадок не должны превышать более чем на 10% величин, указанных в п.3.3.4.

3.3.6. Размещение динамичных видеорекламных световых установок допускается при отсутствии прямой видимости их воздействия в точке, расположенной на расстоянии 1 м от геометрического центра светопроема (пункт в редакции Изменений и дополнений N 1 от 15 марта 2010 года - см. предыдущую редакцию).

3.3.7 следующего содержания: "3.3.7. Угловой размер рекламного видеоэкрана, видимого из точки, расположенной на расстоянии 1 м от геометрического центра окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, не должен превышать 2°. В дневное время яркость рекламных видеоэкранов не ограничивается. В темное время суток максимально допустимая яркость рекламных видеоэкранов не должна превышать 3000 кд/м(пункт дополнительно включен Изменениями и дополнениями N 1 от 15 марта 2010 года).

 IV. Гигиенические требования к совмещенному освещению
помещений жилых и общественных зданий 

4.1. Совмещенное освещение помещений жилых и общественных зданий допускается предусматривать в случаях, когда это требуется по условиям выбора рациональных объемно-планировочных или градостроительных решений, за исключением жилых комнат домов и общежитий, гостиных и номеров гостиниц, спальных помещений санаториев и домов отдыха, групповых и игральных детских дошкольных учреждений, палат лечебно-профилактических учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения (интернатов, пансионатов для престарелых и инвалидов и т.п.).

4.2. Требования к совмещенному освещению в зависимости от назначения помещения изложены: для жилых зданий - в таблице 1; для общественных зданий - в таблице 2.

4.3. При совмещенном освещении общественных зданий нормируемые значения КЕО должны составлять от нормированных значений КЕО при естественном освещении:

- не менее 87% для учебных и учебно-производственных помещений школ, школ-интернатов, учебных заведений начального и среднего профессионального образования;

- не менее 60% для остальных помещений.

4.4. При совмещенном освещении нормативную искусственную освещенность в помещениях следует повышать на одну ступень по шкале освещенности в соответствии с п.3.1.6 (пункт в редакции Изменений и дополнений N 1 от 15 марта 2010 года - см. предыдущую редакцию).

4.5. При совмещенном освещении учебных и учебно-производственных помещений школ, школ-интернатов, учебных заведений начального и среднего профессионального образования следует предусматривать раздельное включение рядов светильников, расположенных параллельно светопроемам.

4.6. Искусственное освещение при совмещенном освещении помещений следует проектировать в соответствии с разделом IV настоящих норм. При этом необходимо предусматривать раздельное включение общего искусственного освещения и дополнительного искусственного освещения, используемого в течение дня.

Таблица 1

 Нормируемые показатели естественного, искусственного 
и совмещенного освещения помещений жилых зданий 
										
		Рабочая поверхность 	Естественное освещение 	Совмещенное освещение 	Искусственное освещение 	
	Помещения 	и плоскость 	КЕО , % 	КЕО , % 		
		нормиро-
вания КЕО и освещен-
ности (Г - горизон-
тальная, В - верти-
кальная) и высота плоскости над полом, м 	при верх-
нем или комби-
ниро-
ванном осве-
щении 	при боко-
вом осве-
щении 	при верх-
нем или комби-
ниро-
ванном осве-
щении 	при боко-
вом осве-
щении 	Осве-
щен-
ность рабо-
чих повер-
хнос-
тей, лк 	Пока-
затель дис-
ком-
форта, М, не более 	коэф-
фици-
ент пульса-
ции осве-
щен-
ности, , %, не более 	
  	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	
1. 	Жилые комнаты, гостиные, спальни 	Г-0,0 	2,0 	0,5 	- 	- 	150* 	- 	- 	
2. 	Жилые комнаты общежитий 	Г-0,0 	2,0 	0,5 	- 	- 	150 	- 	- 	
3. 	Кухни, кухни-столовые 	Г-0,0 	2,0 	0,5 	1,2 	0,3 	150* 	- 	- 	
4. 	Детские 	Г-0,0 	2,5 	0,7 	- 	- 	200* 	- 	- 	
5. 	Кабинеты, библиотеки 	Г-0,0 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	300* 	- 	- 	
6. 	Внутриквартирные коридоры, холлы 	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	50* 	- 	- 	
7. 	Кладовые, подсобные 	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	30* 	- 	- 	
8. 	Гардеробные 	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	75* 	- 	- 	
9. 	Сауна, раздевалки 	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	100* 	- 	- 	
10. 	Бассейн 	Г-0,0
Г- поверхность воды 	2,0 	0,5 	1,2 	0,3 	100* 	60* 	20* 	
11. 	Тренажерный зал 	Г-0,0 	- 	- 	1,2 	0,3 	150* 	60* 	20* 	
12. 	Биллиардная 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	300* 	40* 	20* 	
13. 	Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые 	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	50* 	- 	- 	
Общедомовые помещения 	
14. 	Помещение консьержа 	Г-0,0 	2,0 	0,5 	1,2 	0,3 	150 	60 	20 	
15. 	Лестницы 	Г-0,0 	- 	- 	0,1 	0,1 	20 	- 	- 	
16. 	Поэтажные внеквартирные коридоры, вестибюли, лифтовые холлы 	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	20 	- 	- 	
17. 	Колясочные, велосипедные 	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	20 	- 	- 	
18. 	Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры 	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	20 	- 	- 	
19. 	Основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков 	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	20 	- 	- 	
20. 	Шахты лифтов 	Пол приямка 	- 	- 	- 	- 	5** 	- 	- 	

________________ 
Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований.

* В жилых домах и квартирах приведенные значения освещенности, показателя дискомфорта и коэффициента пульсации являются рекомендуемыми.

** Норма дана для ламп накаливания.

Таблица 2

 Нормируемые показатели естественного, искусственного
 и совмещенного освещения основных помещений общественного
 здания, а также сопутствующих им производственных помещений 
																				
		Рабочая поверхность 	Естественное освещение 	Совмещенное освещение 	Искусственное освещение 	
	Помещения 	и плоскость 	КЕО , % 	КЕО , % 		
		нормиро-
вания КЕО и освещен- 	при верх-
нем или комби- 	при боковом осве-
щении 	при верхнем или 
комби- 	при боковом освеще-
нии 	Освещенность, лк 	Пока-
затель диском-
форта, М, 	Коэф-
фици-
ент 
пульса- 	
		ности (Г - горизон-
тальная, В - верти-
кальная) и высота плоскости над 	ниро-
ванном осве-
щении 	  	ниро-
ванном осве-
щении 	  	при комбинирован-
ном освещении 	при общем освещении 	не более 	ции освещен-
ности, , %, не более 	
		полом, м 					всего 	от общего 				
	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	
Административные здания
(министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципалитеты, управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и т.п.) 	
1. 	Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	400 	200 	300 	40 	15 	
2. 	Проектные залы и комнаты конструкторские, чертежные бюро 	Г-0,8 	4,0 	1,5 	2,4 	0,9 	600 	400 	500 	40 	10 	
3. 	Машинописные бюро 	Г-0,8 	3,5 	1,2 	2,1 	0,7 	500 	300 	400 	40 	10 	
4. 	Помещения для посетителей, экспедиции 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	400 	200 	300 	40 	15 	
5. 	Читальные залы 	Г-0,8 	3,5 	1,2 	2,1 	0,7 	500 	300 	400 	40 	15 	
6. 	Помещения записи и регистрации читателей, тематических выставок, новых поступлений 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	400 	200 	300 	40 	15 	
7. 	Читательские каталоги 	Фронт карточек:
В-1,0 	2,5 	0,7 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
8. 	Лингафонные кабинеты 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	15 	
9. 	Книгохранилища, архивы, фонды открытого доступа 	Стеллажи:
В-1,0 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	75 	- 	- 	
10. 	Переплетно-
брошюровочные помещения 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	15 	
11. 	Помещения для ксерокопирования 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	300 	40 	15 	
12. 	Макетные, столярные, ремонтные мастерские 	Г-0,8 	- 	- 	3,0 	1,2 	750 	200 	300 	40 	15/20 	
13. 	Помещения для 	Г-0,8 	3,5 	1,2 	2,1 	0,7 	500 	300 	400 	15 	10 	
	работы с дисплеями 	Экран 										
	и видеотерминалами, залы ЭВМ 	монитора:
В-1,2 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	- 	- 	
14. 	Конференц-залы, залы заседаний 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	60 	20 	
15. 	Кулуары (фойе) 	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	150 	- 	- 	
16. 	Лаборатории органической и неорганической химии, препараторские 	Г-0,8 	3,5 	1,2 	2,1 	0,7 	500 	300 	400 	40 	10 	
17. 	Аналитические лаборатории 	Г-0,8 	4,0 	1,5 	2,4 	0,9 	600 	400 	500 	40 	10 	
18. 	Весовые, термостатные 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	400 	400 	200 	40 	15 	
19. 	Лаборатории научно-технические (кроме медицинских учреждений): термические, физические, спектрографические, стилометрические фотометрические, микроскопные, рентгеновские, рентгеноструктурного анализа, механические, радиоизмерительные, электронных устройств 	Г-0,8 	3,5 	1,2 	2,1 	0,7 	500 	300 	400 	40 	10 	
20. 	Фотокомнаты, дистилляторные 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	60 	20 	
21. 	Архивы проб, хранение реактивов 	В-1,0 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	100 	60 	20 	
22. 	Моечные 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	15 	

	Банковские и страховые учреждения 	
23. 	Операционный зал, кредитная группа, кассовый зал, помещения пересчета денег 	Г-0,8 	3,5 	1,2 	2,1 	0,7 	500 	300 	400 	15 	10 	
24. 	Помещения отдела инкассации, инкассаторная 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	300 	40 	15 	
25. 	Предкладовая, кладовая ценностей, депозитарий 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	60 	20 	
26. 	Серверная, помещения межбанковских электронных расчетов, электронная почта, помещения аппаратуры криптозащиты 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	400 	40 	10 	
27. 	Помещение вводно-кабельного оборудования 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	60 	20 	
28. 	Помещение алфавитно-цифровых печатающих устройств, кабины персонализации 	Г-0,8 	- 	- 	- 	2,1 	0,7 	500 	300 	- 	10 	
29. 	Комната изготовления, обработки и хранения идентифика-
ционных карт, помещения процессингового центра по пластиковым карточкам 	Г-0,8 	- 	- 	2,1 	0,7 	- 	- 	400 	40 	10 	
30. 	Помещения для обслуживания физических лиц 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	300 	40 	15 	
31. 	Помещение сейфовой 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	150 	60 	20 	
32. 	Смотровой коридор 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	75 	- 	- 	
	Учреждения общего образования, начального, среднего и высшего специального образования 	
33. 	Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразова-
тельных школ, школ- интернатов, 	Рабочие столы и парты:
Г-0,8 	4,0 	1,5 	2,1 	1,3 	- 	- 	300
(500)* 	40 	10 	
	средне-специальных и профессионально-
технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие 	Середина доски:
В-1,5** 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	500 	- 	10 	
________________ 
* Оптимальный уровень освещенности. 
** Меловые доски следует применять только зеленого и светло-зеленого цвета.
	
34. 	Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории в техникумах и высших учебных заведениях 	Г-0,8 	3,5 	1,2 	2,1 	0,7 	- 	- 	400 	40 	10 	
35. 	Кабинеты информатики и вычислительной 	Г-0,8 	3,5 	1,2 	2,1 	0,7 	500 	300 	400 	15 	10 	
	техники 	Экран дисплея:
В-1; 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	- 	- 	
36. 	Учебные кабинеты технического 	Г-0,8 	4,0 	1,5 	2,1 	1,3 	- 	- 	500 	40 	10 	
	черчения и рисования 	Рабочие, чертежные доски, рабочие столы 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	500 	40 	10 	
37. 	Лаборантские при учебных кабинетах 	Г-0,8 	3,5 	1,2 	2,1 	0,7 	500 	300 	400 	15 	10 	
38. 	Мастерские по обработке металлов и древесины 	Верстаки, рабочие столы,
Г-0,8 	- 	- 	3,0 	1,2 	1000 	200 	300 
(500)* 	40 	15 	
________________ 
* Оптимальный уровень освещенности.
	
39. 	Инструментальная, комната мастера-инструктора 	Г-0,8 	- 	- 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	15 	
40. 	Кабинеты обслуживающих видов труда 	Г-0,8 	4,0 	1,5 	2,1 	1,3 	- 	- 	400
(600)* 	40 	10 	
________________ 
* Оптимальный уровень освещенности.
	
41. 	Спортивные залы 	Г-0,0 	2,5 	0,7 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
		В-2,0 										
		с обеих сторон на продольной оси помещения 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	75 	- 	- 	
42. 	Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	50 	- 	- 	
43. 	Крытые бассейны 	Г-
поверхность воды 	2,0 	0,5 	1,2 	0,3 	- 	- 	150 	60 	20 	
44. 	Актовые залы, киноаудитории 	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	75 	- 	
45. 	Эстрады актовых залов 	В-1,5 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	300 	- 	- 	
46. 	Кабинеты и комнаты преподавателей 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	15 	
47. 	Рекреации 	Г-0,0 	2,0 	0,5 	1,2 	0,3 	- 	- 	150 	90 	- 	
	Учреждения досугового назначения 	
48. 	Залы многоцелевого назначения 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	400 	40 	10 	
49. 	Зрительные залы театров, концертные залы 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	300 	60 	- 	
50. 	Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	90 	- 	
51. 	Помещения игровых автоматов, 	Г-0,8; 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	300 	40 	15 	
	настольных игр 	В-1,5 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	150 	- 	- 	
52. 	Биллиардная 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	300 	40 	15 	
53. 	Зал компьютерных игр 	Экран: В-1,2; 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	150 	- 	- 	
		Г-0,8 	- 	- 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	15 	
54. 	Видеокомплекс (видеозал, видеокафе) 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	150 	90 	- 	
55. 	Выставочные залы 	Г-0,8 	2,5 	0,7 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	90 	- 	
56. 	Зрительные залы кинотеатров 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	75 	90 	- 	
57. 	Фойе кинотеатров, клубов 	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	150 	90 	- 	
58. 	Комнаты кружков и музыкальные классы 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	300
(500)* 	60 	20 	
________________ 
* Оптимальный уровень освещенности.
	
59. 	Кино-, звуко- и светоаппаратные 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	150 	60 	20 	

	Детские дошкольные учреждения 	
60. 	Приемные 	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	25 	15 	
61. 	Раздевальные 	Г-0,0 	2,5 	0,7 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
62. 	Групповые, игровые, столовые, комнаты музыкальных и гимнастических занятий 	Г-0,0 	4,0 	1,5 	- 	- 	- 	- 	200
(400)* 	15 	10 	
________________ 
* Оптимальный уровень освещенности.
	
63. 	Спальные 	Г-0,0 	2,0 	0,5 	- 	- 	- 	- 	75
(150)* 	25 	15 	
________________ 
* Оптимальный уровень освещенности.
	
64. 	Изоляторы, комнаты для заболевших детей 	Г-0,0 	2,0 	0,5 	- 	- 	- 	- 	200 	25 	15 	
	Санатории, дома отдыха 	
65. 	Палаты, спальные комнаты 	Г-0,0 	2,0 	0,5 	- 	- 	- 	- 	100 	25 	15 	
	Физкультурно-оздоровительные учреждения 	
66. 	Залы спортивных игр 	Г-0,0
В-2,0 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	200 	60 	20 	
		с обеих сторон на продольной оси помещения 	
      						75 			
67. 	Залы аэробики, гимнастики, борьбы 	Г-0,0 	2,5 	0,7 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
68. 	Кегельбан 	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	60 	20 	
69. 	Зал бассейна 	Г-поверх-
ность воды 	2,0 	0,5 	1,2 	0,3 	- 	- 	150 	60 	20 	
	Предприятия общественного питания 	
70. 	Обеденные залы ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	60 	20 	
71. 	Раздаточные 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	300 	60 	20 	
72. 	Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные цехи 	Г-0,8 	- 	- 	1,2 	0,3 	- 	- 	200 	60 	20 	
73. 	Моечные посуды 	Г-0,8 	- 	- 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
74. 	Кондитерские цехи, помещения для мучных изделий 	Г-0,8 	- 	- 	2,4 	0,9 	- 	- 	300 	40 	20 	
75. 	Изготовление шоколада и конфет 	Г-0,8 	- 	- 	2,4 	0,9 	- 	- 	400 	40 	20 	
76. 	Производство мороженого, напитков 	Г-0,8 	- 	- 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	20 	
77. 	Подготовка продуктов, упаковка готовой продукции, комплектация заказов 	Г-0,8 	- 	- 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
78. 	Загрузочные, кладовые 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	75 	- 	- 	
	Магазины 	
79. 	Торговые залы супермаркетов 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	500 	40 	10 	
80. 	Торговые залы магазинов без самообслуживания: продовольственных, книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, игрушек и канцтоваров 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	300 	40 	15 	
81. 	Торговые залы продовольственных магазинов и магазинов самообслуживания 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	400 	40 	10 	
82. 	Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спорттоваров, стройматериалов 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	60 		
83. 	Примерочные кабины 	В-1,5 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	300 	- 	15 	
84. 	Залы демонстрации новых товаров 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	300 	60 	- 	
85 	Отделы заказов, бюро обслуживания 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	60 	20 	
86. 	Помещения для подготовки товаров к продаже: 											
	а) разрубочные, фасовочные, комплектовочные отдела заказов	Г-0,8 	- 	- 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
	б) помещения нарезки тканей, гладильные, 											
	мастерские магазинов, радио-, электротоваров 	Г-0,8 	- 	- 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	15 	
87. 	Помещения главных касс 	Г-0,8 	- 	- 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	15 	
88. 	Мастерские подгонки готового платья 	Г-0,8 	- 	- 	2,1 	0,7 	500 	300 	400 	40 	10 	
89. 	Рекламно-
декорационные 											
	мастерские, мастерские ремонта оборудования 	Г-0,8 	- 	- 	1,8 	0,6 	400 	200 	300 	40 	15 	
	и инвентаря, помещения бракеров 											

	Предприятия бытового обслуживания населения 	
90. 	Бани:											
	а) ожидальные-
остывочные	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	150 	90 	- 	
	б) раздевальные, моечные, душевые, парильные	Г-0.0 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	75 	- 	- 	
	в) бассейны 	Г-00 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	100 	- 	- 	
91. 	Парикмахерские:											
	а) мужской, женский залы	Г-0,8 	- 	- 	2,1 	0,7 	500 	300 	400 	40 	10 	
	б) косметический кабинет 	Г-0,8 	- 	- 	2,4 	0,9 	600 	400 	500 	40 	10 	
92. 	Фотографии:											
	а) приема и выдача заказов	Г-0,8 	- 	- 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
	б) съемочный зал фотоателье; 	Г-08 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	100 	- 	20 	
	в) фотолаборатории, 											
	помещения приготовления растворов и регенерации серебра	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	60 	20 	
	г) помещения для ретуши 	Г-08 	- 	- 	- 	- 	1000 	200 	- 	40 	15/20 	
93. 	Прачечные:											
	а) прием и выдача белья:											
	- прием с меткой, учет, выдача	Г-0,8 	- 	- 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
	- хранение белья	В-1,0 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	75 	- 	- 	
	б) стиральные отделения:											
	- стирка, приготовление растворов	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	40 	20 	
	- хранение стиральных материалов	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	50 	- 	- 	
	в) сушильно-
гладильные отделения:											
	- механические	Г-0,8 	- 	- 	1,8 	0,6 	- 	- 	200 	40 	20 	
	- ручные	Г-0,8 	- 	- 	2,4 	0,9 	- 	- 	300 	40 	20 	
	г) упаковка белья	Г-0,8 	- 	- 	1,8 	0,6 	- 	- 	200 	40 	20 	
	д) починка белья 	Г-0,8 	- 	- 	4,2 	1,5 	2000 	750 	750 	20 	20 	
94. 	Прачечные самообслуживания 	Г-0,0 	- 	- 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
95. 	Ателье химчистки одежды:											
	а) прием и выдача одежды	Г-0,8 	- 	- 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
	б) помещения химчистки	Г-0,8 	- 	- 	1,8 	0,6 	- 	- 	200 	40 	20 	
	в) выведение пятен;	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	2000 	200 	500 	40 	20 	
	г) хранение химикатов 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	50 	- 	- 	
96. 	Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий:											
	а) пошивочные цехи	Г-0,8 	- 	- 	4,2 	1,5 	2000 	750 	750 	20 	20 	
	б) закройные отделения	Г-0,8 	- 	- 	4,2 	1,5 	- 	- 	750 	20 	10 	
	в) отделения ремонта одежды	Г-0,8 	- 	- 	4,2 	1,5 	2000 	750 	750 	20 	20 	
	г) отделения подготовки прикладных материалов	Г-0,8 	- 	- 	2,4 	0,9 	- 	- 	300 	40 	20 	
	д) отделения ручной и машинной вязки	Г-0,8 	- 	- 	4,2 	1,5 	- 	- 	500 	20 	20 	
	е) утюжные, декатировочные 	Г-0,8 	- 	- 	2,4 	0,9 	- 	- 	300 	40 	20 	
97. 	Пункты проката:											
	а) помещения для посетителей	Г-0,8 	- 	- 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
	б) кладовые 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	150 	- 	- 	
98. 	Ремонтные мастерские:											
	а) изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы	Г-0,8 	- 	- 	4,2 	1,5 	2000 	750 	750 	20 	20 	
	б) ремонт обуви, галантереи металлоизделий, изделий из пластмассы, бытовых электроприборов	Г-0,8 	- 	- 	3,0 	1,2 	2000 	750 	- 	40 	20 	
	в) ремонт часов, ювелирные и граверные работы	Г-0,8 	- 	- 	4,2 	1,5 	3000 	300 	- 	20 	20 	
	г) ремонт фото-, кино-, радио- и
телеаппаратуры 	Г-0,8 	- 	- 	4,2 	1,5 	2000 	200 	- 	20 	20 	
99. 	Студия звукозаписи:											
	а) помещения для записи и прослушивания	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	60 	20 	
	б) фонотеки 	Г-08 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	- 	- 	
	Гостиницы 	
100. 	Бюро обслуживания, гостиные 	Г-0,8 	- 	- 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
101. 	Помещения дежурного обслуживающего персонала 	Г-0,8 	- 	- 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
102. 	Номера 	Г-0,0 	2,0 	0,5 	1,5 	0,4 	- 	- 	150 	- 	20 	

Учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники, хосписы, медицинские центры, аптеки,
 центры санитарно-эпидемиологической службы, станции скорой и неотложной медицинской помощи, молочные кухни) 	
Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные, родовые отделения 	
103. 	Операционная, помещения гипотермии 	Г-0,8 	- 	- 	- 	_ 	- 	- 	400 	40 	10 	
104. 	Родовая, диализационная, реанимационные залы, перевязочные 	Г-0,8 	4,0 	1,5 	2,4 	0,9 	- 	- 	500 	40 	10 	
105. 	Кабинет ангиографии 	Г-0,8 	4,0 	1,5 	2,4 	0,9 	- 	- 	500 	40 	10 	
106. 	Предоперационная 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	15 	
107. 	Монтажные аппаратов искусственного кровообращения, искусственной почки и т.д. 	Г-0,8 	- 	- 	4,2 	1,5 	- 	- 	400 	20 	10 	
108. 	Помещение хранения крови 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	40 	20 	
109. 	Помещение хранения и приготовления гипса 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	75 	- 	- 	
	Кабинеты врачей 	
110. 	Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов, дерматологов, аллергологов, стоматологов; смотровые, приемно-смотровые боксы 	Г-0,8 	4,0 	1,5 	2,4 	0,9 	- 	- 	500 	40 	10 	
111. 	Кабинеты врачей в амбулаторно-
поликлинических учреждениях, не приведенные выше 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	15 	
112. 	Темные комнаты офтальмологов 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	20 	- 	10 	
Отделения функциональной диагностики и восстановительного лечения 	
113. 	Кабинеты функциональной диагностики, эндоскопические кабинеты 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	15 	
114. 	Фотарии, кабинеты физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры 	Г-0,8 	2,5 	0,7 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
115. 	Кабинеты:											
	а) рентгенобронхо-
скопии и лапароскопии	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	60 	20 	
	б) гидротерапии, лечебные ванны, душевые залы	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	60 	20 	
	в) трудотерапии	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	15 	
	г) для лечения сном 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	50 	- 	- 	
116. 	Помещения подготовки парафина, озокерита, обработки прокладок, стирки и сушки простыней, холстов, брезентов, регенерации грязи 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	75 	- 	- 	
Рентгеновское отделение 	
117. 	Рентгенодиагно-
стический кабинет 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	50 	- 	- 	
118. 	Кабинеты флюорографии, рентгеновских снимков 	Г-0,8 	2,5 	0,7 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
119. 	Кабинеты для раздевания 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	75 	- 	- 	
Радиологическое отделение 	
120. 	Радиометрическая, дозиметрическая, кабинеты терапии излучениями высоких энергий, сканерная 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	15 	
121. 	Кабина гамма-терапии 	Г-0,8 	3,5 	1,2 	2,1 	0,7 	- 	- 	400 	40 	10 	
122. 	Конденсаторная 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	75 	- 	- 	
123. 	Хранилище радиоактивных веществ 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	150 	40 	20 	
124. 	Помещение хранения радиоактивных выделений и выдержки радиоактивных отходов 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	75 	- 	- 	

Палаты 	
125. 	Палаты: детских отделений, для новорожденных; интенсивной терапии, послеоперационные, палаты матери и ребенка 	Г-0,0 	3,0 	1,0 	- 	- 	- 	- 	200 	25 	15 	
126. 	Прочие палаты и спальни 	Г-0,0 	2,0 	0,5 	- 	- 	- 	- 	100 	25 	15 	
127. 	Приемные фильтры и боксы 	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	100 	25 	15 	
Лаборатории медицинских учреждений 	
128. 	Помещения приема, выдачи и регистрации анализов 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	60 	20 	
129. 	Лаборатории проведения анализов, кабинеты серологических исследований, колориметрические 	Г-0,8 	4,0 	1,5 	2,4 	0,9 	- 	- 	500 	40 	10 	
130. 	Препараторские, лаборантские общеклинических, гематологических, биохимических, бактериологических, гистологических и цитологических лабораторий, кабинеты взятия проб, цитологических исследований, коагулографии, фотометрии, весовая, термостатная, средоварная, помещение для окраски проб, центрифужная 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	15 	
131. 	Комната хранения реактивов и лаборантской посуды 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	100 	- 	- 	
132. 	Кабинеты с кабинами зондирования и взятия желудочного сока 	Г-0,8 	2,5 	0,7 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
133. 	Стеклодувная 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	200 	40 	20 	
134. 	Помещения зубных техников, гипсовые, полимеризационные 	Г-0,8 	- 	- 	4,2 	1,5 	2000 	200 	500 	20 	10 	
Аптеки 	
135. 	Площадь для посетителей в зале обслуживания 	Г-0,8 	- 	- 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
136. 	Рецептурный отдел, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств 	Г-0,8 	- 	- 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	15 	
137. 	Ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная, заготовочная концентратов и полуфабрикатов, контрольно-
маркировочная 	Г-0,8 	- 	- 	2,4 	0,9 	600 	400 	500 	40 	10 	
138. 	Стерилизационная, моечная 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	200 	40 	20 	
139. 	Помещения хранения лекарственных и перевязочных средств, посуды 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	100 	- 	- 	
140. 	Помещение хранения кислот, дезинфекционных средств, горючих и легковоспламе-
няющихся жидкостей 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	75 	- 	- 	
141. 	Кладовая тары 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	50 	- 	- 	
Стерилизационные помещения и дезинфекционные помещения 	
142. 	Стерилизационная-
автоклавная, помещение приема и хранения материалов 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	40 	20 	
143. 	Помещение подготовки инструментов 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	200 	40 	20 	
144. 	Помещение ремонта и заточки инструментов 	Г-0,8 	- 	- 	3,0 	1,2 	750 	200 	300 	40 	15 	
145. 	Помещение дезинфекционных камер 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	75 	- 	- 	
146. 	Помещение для хранения дезинфекционных средств 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	50 	- 	- 	
Патологоанатомическое отделение 	
147. 	Секционная 	Г-0,8 	3,5 	1,2 	2,1 	0,7 	- 	- 	400 	40 	10 	
148. 	Предсекционная, фиксационная 	Г-0,8 	2,5 	0,7 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
149. 	Помещение для одевания трупов, траурный зал 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	60 	20 	
150. 	Помещения хранения трупов, похоронных принадлежностей 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	50 	- 	- 	
Санитарно-эпидемиологические центры и дезинфекционные станции 	
151. 	Диспетчерские, помещения хранения и выдачи готовых приманок, фасовочные, выдачи дезинфекционных средств и бактерийных препаратов 	Г-0,8 	2,5 	0,7 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
152. 	Помещение хранения биологических, лечебных, диагностических препаратов, реактивов, дезинфицирующих средств, кислот 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	100 	60 	20 	
153. 	Помещения хранения дезинфекционной аппаратуры, инвентаря, белья 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	100 	- 	- 	
154. 	Комнаты гельминтологов, этномологов, вирусологов, бактериологов, лаборантские, химические, биохимические лаборатории, серологические, боксы, препараторские 	Г-0,8 	3,5 	1,2 	2,1 	0,7 	- 	- 	400 	40 	10 	
155. 	Радиологические, радиохимические, помещения спектроскопии и полярографии, лаборатории акустики, вибрации, электромагнитных полей, физиологии труда, средоварочные с боксами, термитные 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	15 	
156. 	Моечные 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	20 	
157. 	Помещения взятия проб 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	15 	
158. 	Боксы серологических исследований особо опасных инфекций 	Г-0,8 	4,0 	1,5 	2,4 	0,9 	- 	- 	500 	40 	10 	
159. 	Комнаты зоопаразитологов 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	15 	
160. 	Биопробная, помещения хранения питательных сред, предбоксы 	Г-0,8 	2,5 	0,7 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
161. 	Помещения дезкамер, стерильные цехи 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	200 	40 	20 	
162. 	Помещения сжигания трупов животных и отходов 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	75 	- 	- 	

Виварий 	
163. 	Виварий. Помещения для содержания животных 	Г-0,8 	3,5 	1,2 	2,1 	0,7 	- 	- 	400 	40 	10 	
Станции скорой и неотложной медицинской помощи 	
164. 	Диспетчерская 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	15 	
165. 	Помещение радиопоста 	Г-0,8 	2,5 	0,7 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
166. 	Помещение хранения ящиков выездных бригад 	Стеллажи
В-1,0 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	75 	- 	- 	
167. 	Помещения текущего запаса медикаментов 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	60 	20 	
168. 	Комната выездных бригад 	Г-0,8 	2,5 	0,7 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
Молочные кухни, раздаточные пункты 	
169. 	Помещения фильтрации и разлива 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	15 	
170. 	Остывочная 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	100 	60 	20 	
171. 	Помещения приготовления и фасовки продуктов 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	15 	
172. 	Прием и хранение посуды, раздаточная 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	60 	20 	
Прочие помещения лечебных учреждений 	
173. 	Процедурная, манипуляционная 	Г-0,8 	4,0 	1,5 	2,4 	0,9 	- 	- 	500 	40 	10 	
174. 	Кабинеты, посты медицинских сестер 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	15 	
175. 	Комнаты дневного пребывания, бесед с врачом, кормления детей 	Г-0,8 	2,5 	0,7 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
176. 	Аппаратная (пульт управления) рентгеновских, радиологических и прочих отделений, помещения мытья, стерилизации сортировки и хранения, бельевые 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	200 	60 	20 	
177. 	Регистратура 	Г-0,8 	- 	- 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
178. 	Коридоры медицинских учреждений 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	150 	90 	- 	
179. 	Помещения и места хранения переносной аппаратуры, каталог 	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	75 	- 	- 	
180. 	Веранды 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	100 	25 	15 	
Вокзалы 	
181. 	Залы ожидания 	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	300 	60 	- 	
182. 	Операционные, кассовые залы, билетные багажные кассы, отделение связи, операторская, диспетчерская 	Г-0,8 	3,0 	1,0 	1,8 	0,6 	- 	- 	300 	40 	15 	
183. 	Вычислительный центр 	Г-0,8 	3,5 	1,2 	2,1 	0,7 	500 	300 	400 	15 	10 	
184. 	Распределительные залы, вестибюли 	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	150 	90 	- 	
185. 	Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров 	Г-0,8 	2,5 	0,7 	1,5 	0,4 	- 	- 	200 	60 	20 	
Прочие вспомогательные здания и помещения 	
186. 	Санитарно-бытовые помещения:											
	а) умывальные, уборные, курительные	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	75 	- 	- 	
	б) душевые, гардеробные, помещения сушки, обеспыливания и обеззараживания одежды и обуви, помещения обогревания работающих 	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	50 	- 	- 	
187. 	Вестибюли и гардеробные уличной одежды:											
	а) в вузах, школах, общежитиях, гостиницах, при входах в крупные общественные здания	Г-0,0 	- 	- 	1,2 	0,3 	- 	- 	150 	90 	- 	
	б) в прочих общественных зданиях 	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	75 	- 	- 	
188. 	Лестницы:											
	а) главные лестничные клетки, тамбуры 	Площадки, пол, ступени, Г-0,0	- 	- 	- 	- 	- 	- 	100 	- 	- 	
	б) остальные лестничные клетки, тамбуры 	Площадки, пол, ступени, Г-0,0 	- 	- 	- 	0,1 	- 	- 	50 	- 	- 	
189. 	Лифтовые холлы 	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	75 	- 	- 	
190. 	Коридоры и проходы:											
	а) главные	Г-0,0 	- 	- 	- 	0,1 	- 	- 	75 	- 	- 	
	б) остальные коридоры 	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	50 	- 	- 	
191. 	Машинные отделения лифтов, помещения фреоновых установок 	Г-0,8 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	30 	- 	- 	
192. 	Чердаки 	Г-0,0 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	5* 	- 	- 	
________________ 
* Освещенность дана для ламп накаливания.	

________________ 
Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований.

Приложение 1
(справочное)

Термины и определения 
Боковое естественное освещение - естественное освещение помещения через световые проемы в наружных стенах.

Одностороннее боковое естественное освещение - естественное освещение помещения за счет светопроемов, расположенных в одной стене.

Двухстороннее боковое естественное освещение - естественное освещение помещения за счет светопроемов, расположенных в плоскости двух стен.

Верхнее естественное освещение - естественное освещение помещения через фонари, световые проемы в стенах в местах перепада высот здания.

Естественное освещение - освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях.

Комбинированное искусственное освещение помещений - освещение, при котором к общему освещению добавляется местное.

Комбинированное естественное освещение помещений - сочетание верхнего и бокового естественного освещения.

Контраст объекта различения с фоном К - отношение абсолютной величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона.

Коэффициент естественной освещенности (КЕО) - отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода; выражается в процентах.

Коэффициент пульсации освещенности , % - критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током, выражающийся формулой

, где 
и - соответственно максимальное и минимальное значения освещенности за период ее колебания, лк;

- среднее значение освещенности за тот же период, лк.

Местное освещение - освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах.

Наружное архитектурное освещение - искусственное освещение фасадов зданий и сооружений, произведений монументального искусства и элементов городского ландшафта для обеспечения их художественной выразительности, отвечающее требованиям экологии зрительного восприятия и социально-экономической эффективности.

Общее освещение - освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение).

Показатель дискомфорта М - критерий оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения, выражающийся формулой

, где 
- яркость блеского источника, кд/м;

- угловой размер блеского источника, стер; 

- индекс позиции блеского источника относительно линии зрения;

- яркость адаптации, кд/м.

Помещения без естественного света - помещения, в которых коэффициент естественной освещенности (КЕО) в точке нормирования ниже 0,1.

Помещения с недостаточным естественным светом - помещения, в которых коэффициент естественной освещенности в точке нормирования ниже нормированного значения для естественного освещения.

Рабочая поверхность - поверхность, на которой производится работа и на которой нормируется или измеряется освещенность.

Совмещенное освещение - освещение, при котором одновременно применяется естественное и искусственное освещение в течение полного рабочего дня.

Средняя яркость дорожной поверхности - средневзвешенная по площади яркость сухих дорожных покрытий в направлении глаз наблюдателя, находящегося на оси движения транспорта.

Условная рабочая поверхность - условно принятая горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола.

Характерный разрез помещения - поперечный разрез посередине помещения, плоскость которого перпендикулярна к плоскости остекления световых проемов (при боковом освещении) или к продольной оси пролетов помещения. В характерный разрез помещения должны попадать участки с наибольшим количеством рабочих мест, а также точки рабочей зоны, наиболее удаленные от световых проемов.

Цветопередача - общее понятие, характеризующее влияние спектрального состава источника света на зрительное восприятие цветных объектов, сознательно или бессознательно сравниваемое с восприятием тех же объектов, освещенных стандартным источником света.

Приложение 2
(справочное)

Взаимосвязь нормируемых параметров естественного и искусственного освещения с характеристиками зрительных работ в жилых и общественных помещениях 
								
Характеристика
зрительной
работы 	Наименьший
или эквивалентный размер
объекта различения,
мм 	Разряд зрительной работы 	Подразряд зрительной работы 	Относительная продолжительность зрительной работы, % 	Освещенность
на рабочей
поверхности
от системы
общего
искусственного
освещения, лк 	Средний КЕО при верхнем
или верхнем и боковом освещении 	Минимальный КЕО
при боковом
освещении 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	
Различение объектов при фиксированной линии зрения 	
Очень высокой 	0,1-0,3 	А 	1 	70 	500 	4,0 	1,5 	
точности 			2 	<70 	400 	3,5 	1,2 	
Высокой 	0,3-0,5 	Б 	1 	70 	300 	3,0 	1,2 	
точности 			2 	<70 	200 	2,5 	1,0 	
Средней 	>0,5 	В 	1 	70 	150 	2,0 	0,5 	
точности 			2 	<70 	100 	2,0 	0,5 	
Обзор окружающего пространства 	
Высокая насыщенность помещения светом 	- 	Г 	- 	- 	300 	3,0 	1,0 	
Средняя насыщенность помещений светом 	- 	Д 	- 	- 	200 	2,5 	0,7 	
Низкая
насыщенность помещения светом 	- 	Е 	- 	- 	150 	2,0 	0,5 	
Общая ориентировка в пространстве интерьера 	
Большое скопление людей 	- 	Ж 	1 		75 	- 	- 	
Малое скопление людей 	- 	Ж 	2 		50 	- 	- 	
Общая ориентировка в зонах передвижения 	
Большое скопление людей 	- 	З 	1 		30 	- 	- 	
Малое скопление людей 	- 	З 	2 		20 	- 	-