ГОСТ 12.1.036-81

Группа Т58

 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда

ШУМ

Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях

Occupational safety standards system.
Noise. Admissible levels of noise in houses
and public buildings 

Дата введения 1982-07-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1981 г. N 5895

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 2001 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает допустимые уровни шума в помещениях жилых и общественных зданий.

Настоящий стандарт не распространяется:

на шум в помещениях специального назначения (радио-, теле-, киностудии, залы кинотеатров, театров и концертные залы);

на шум, производимый жизнедеятельностью людей в самом помещении.

Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2834-80.

2. Шумовые характеристики постоянного шума и непостоянного шума - по ГОСТ 12.1.003-83.

3. Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА в жилых и общественных зданиях не должны превышать значений, указанных в таблице.

4. Допускается максимальный уровень звука L в дБА от технического оборудования, расположенного в зданиях, промышленных и общественных помещений (внутри здания) на 10 дБА выше соответствующего допустимого эквивалентного уровня звука в тех же самых точках измерения, в которых определяют эквивалентный уровень звука.

Наименование помещений
	
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц	Уровни звука
и эквива-
лентные
уровни звука, 	
	63 	125 	250 	500 	1000 	2000 	4000 	8000	дБА 	
                         
Палаты больниц и санаториев, операционных больниц: 	

	

	

	
                          
днем 	
59 	

	

	
	
35 	

ночью 	
51 	
39 	
31 	
24 	
20 	
17 	
14 	
13 	
25 	

Кабинеты врачей лечебно-профилактических учреждений, днем 	
63	
52	
45	
39	
35	
32	
30	
28	
40	
                         
Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории школ и других учебных заведений, конференц-залы, читальные залы, залы совещаний, днем 	
63	
52	
45	
39	
35	
32	
30	
28	
40	
                         
Жилые комнаты квартир, спальные комнаты домов отдыха и пансионатов, детских дошкольных учреждений и школ-интернатов: 	

	

	

	
                          
днем 	
63 	
52 	
45 	
39 	
35 	
32 	
30 	
28 	
40 	
                          
ночью 	
55 	
44 	
35 	
29 	
25 	
22 	
20 	
18 	
30 	
                         
Номера в гостиницах и жилые комнаты в общежитиях: 	

	

	

	
                          
днем 	
67 	
57 	
49 	
44 	
40 	
37 	
35 	
33 	
45 	
                          
ночью 	
59 	

	
	
27 	
	
23 	
35 	
                         
Холлы гостиниц, общежитий и учреждений отдыха, днем 	
71	
61	
54	
49	
45	
42	
40	
38	
50	
                         
Залы кафе, ресторанов, столовых, днем 	
75 	
66 	
59 	
54 	
50 	
47 	
45 	
43 	
55 	
                         
Торговые залы и залы ожидания предприятий торговли и бытового обслуживания, вокзалов, днем                          	
79	
70	
63	
58	
55	
52	
50	
49	
60	

Примечания:

1. Допустимые уровни шума действительны при измерении определяемого уровня звука по ГОСТ 23337-78.

2. Уровни звукового давления в октавных полосах в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции, следует принимать на 5 дБ ниже указанных в таблице.